南新商厦工程

临时用电施工组织设计

编制单位：

编制人：

审核人：

批准人：

批准日期：

目  录

- 工程概况

- 施工条件

- 设备一览表

- 施工用电负荷计算书

- 配电线路设计

- 配电箱电器配置

- 接地与接地装置

- 防雷设计

- 用电安全技术措施

- 安全用电制度

- 用电防火措施

- 临时用电平面图

- 配电箱柜系统图

- 总系统图

南新商厦工程临时用电施工组织设计

- 工程概况

本工程属商业楼，位于西安市南新街，南临东大街，总占地3800㎡，建筑面积2800㎡，设计六层框架结构，由华安房地产开发公司开发，裕华建筑工程公司承建，川嘉建筑设计所设计。

- 施工条件

本工程地处闹市，使用商品混凝土浇注，设备负荷主要为钢筋加工、木加工、提升设备、浇捣设备及机修设备。

- 设备一览表

| 设备名称 | 功率 | 台数 | 合计数量 | 设备名称 | 功率 | 台数 | 合计容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆机 | 3 | 3 | 9 | 切割机 | 2.2 | 1 | 2.2 |
| 台钻 | 1.5 | 1 | 1.5 | 对焊机 | 100 | 1 | 100 |
| 木工 电锯 | 3 | 1 | 3 | 插入式 振动器 | 1.5 | 8 | 12 |
| 照明 | 40 |  | 60 | 电夯 | 3 | 4 | 12 |
| 塔吊 | 56 |  | 56 | 切断机 | 4 | 2 | 8 |
| 平刨 | 4 | 2 | 8 | 弯曲机 | 3 | 2 | 6 |
| 压刨 | 4.5 | 1 | 4.5 | 拉筋机 | 10 | 1 | 10 |
| 提升机 | 15 | 2 | 30 | 电焊机 | 28 | 3 | 76 |

- 施工用电计算

依据计算甲方应提供200KVA负荷电源

负 荷 计 算 书

| 序号 | 设备及设备组名称 | 容量 | 台数 | 容量合计 | 需要系数 | 有功功率 | 无功功率 | 功率因素 | 视在功率 | 计算电流 | 暂载率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 56 | 1 | 56 | 0.7 | 49.7 | 60.6 | 0.7 | 64.9 | 108 | 40% |
|  | 切断机 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弯曲机 | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拉筋机 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋加工机械 |  |  | 24 | 0.5 | 12 | 16 | 0.6 | 20 | 30.4 |  |
| 3 | 对焊机 | 100 | 1 | 100 | 0.35 | 31.3 | 36.3 | 0.85 | 42 | 64 | 20% |
|  | 手刨 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电锯 | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压刨 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 木工机械 |  |  | 13 | 0.5 | 6.5 | 8.7 | 0.6 | 10.8 | 15.7 |  |
| 5 | 电焊机 | 28 | 3 | 84 | 0.35 | 14.1 | 17.9 | 0.62 | 22.7 | 34 | 60% |
|  | 插入式振动器 | 1.5 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平板振动器 | 1.5 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电夯 | 3 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 移动设备 |  |  | 27 | 0.5 | 13.5 | 18 | 0.6 | 22.5 | 32.5 |  |
| 7 | 提升机 | 15 | 3 | 45 | 0.5 | 22.5 | 30 | 0.6 | 37.5 | 54 |  |
| 8 | 办公照明 |  |  | 40 | 0.8 | 32 |  | 1 | 32 | 48 |  |
|  | 合计 |  |  | 389 |  | 166.1 | 165.9 |  | 225.7 |  |  |
|  | 计算 |  |  |  | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 0.74 | 187.8 | 285 |  |

- 配电线路设计

设计依据《施工现扬临时用电安全规范》JGJ46-88

依据施工现场平面布置图

甲方提供电源引至施工配电室

根据施工现场平面布置图及电器设备分布状态，系统分为6个二级配电区。

1．塔吊负荷区    56KW    εn=40%

kx=0.7        cosα=0.7  tgα=1.021

换算：Ps=2εn×Pn=20.4×56=70.84 kw

Pc=Kx Ps=0.7×70.84=50 kw

Qc= Pc tgα=1.021×49.6=50.6 kvar

Sc=pc2+Qc2=502+50.62=71kvA

Ic=Sc/3Un=71/3×0.38=107.9A

2．钢筋加工设备区

设备    弯曲机二台2×3 kw  切断机二台2×4 kw

拉筋机一台 10 kw

Psi=24 kw

查表Kx=0.5    cosα=0.6  tgα=1.334

Pc=PsnKx=24kw×0.5=12kw

Qc=Pc tgα=12×1.334=16kvar

对焊机  100 kvA     εn=20%

cosα=0.65   tgα=1.16

查表 Kx=0.5

Ps=100×20.2=89kvA

Pc= Kx Pc=0.5×89=44.5kw

Qc= Pc tgα=44.5×1.16=51.6kvar

Pc 总=12+44.5=56.5 kw

Qc 总=16+51.6=67.6 kvar

Sc 总=56.52+67.62=88kvA

Ic 总= Sc/3Un=88/3×0.38=133A

按导线允许电流选择电缆vv3×50+2×25

3．施工区一回路

设备    提升机15 kw    其它机械  10 kw

电焊机 28kvA×3

Psi=15+10=25 kw

查表Kx=0.5    cosα=0.6  tgα=1.334

Pc=PsnKx=25kw×0.5=12.5kw

Qc=Pc tgα=12.5×1.334=16.7kvar

电焊机  28 kvA×3     εn=60%

cosα=0.62   tgα=1.226

单台：Pc = Ps =εn×Pn cosα=0.6×28×0.62=13.44kvA

Qc= Pc tgα=13.44×1.226=17kvar

Sc=pc2+Qc2=13.42+172=21.6kvA

三台：Pc= 3 Pc=3×13.4=40.2 kw

Qc= 3Qc=3×17=51kvar

查表Kx=0.5

Phc=Kx Pc=0.6×40.2=24 kw

Qhc= Kx Qc=0.6×51=30.6 kvar

Shc=242+30.62=38kvA

Pc 总=24+13.4=37.4 kw

Qc 总=30.6+17.9=48.5 kvar

Sc 总=pc2+Qc2=61kvA

Ic 总= Sc/3Un=61/3×0.38=92A

按导线允许电流选择电缆vv3×35+2×16

- 配电箱电器配置（计算见导线选择）

  - 塔吊  I=108A

塔吊配电箱 GDM20L－250/4300  In=120A

GM1－225L/3300    In=120A

空开及漏电保护器各一个。

  - 钢筋加工区   I=133A

选空开    GDM20L－250/4300  In=150A

对焊机漏电保护器 GM1－225L/3300  In=100A

切断机  弯曲机

选空开   GDM20L－63/3300  In=12A

拉筋机选空开  GDM20L－63/3300  In=30A

在设备开关箱设HR5刀熔开关及相应的漏电保护器。

  - 施工区   I=92A

设HR5－200/30刀熔开关为总开关

提升机设DZ20－100/3300    In=40A

电焊机设DZ20－100/3300    In=100A

在设备开关箱设置相应的漏电保护器。

  - 配电箱要求：

    - 配电箱全部采用金属箱。

    - 分别设置N排及PE排，箱体、箱门与PE可靠连接。

    - 进出线均设于箱体下方。

- 接地与接地装置

  - 在总配电室作重复接地装置一组，由总配电柜分出PE、N线构成TN－S系统。

  - 当楼基础形成，接地装置与就近楼基础用40×4镀锌扁铁连通，构成统一接地体。

  - 配电室重复接地，接地电阴不大于4Ω。

  - 重复接地装置设置的计算。

      - 在配电室外作接地级一组，接地体为Φ50镀锌管3根，L=2500㎜。埋设深度－0.7m，40×4镀锌扁铁连接至配电柜。

      - 进户处地上0.5M处设断接卡，便于测试。

      - 计算Φ50镀锌管单根电阻

查表K=0.3

根据地基资料，本工地为粉质粘土湿度较大。

查表R=0.3×30=9

复合接地体接地电阻=9/3×0.8=3.75Ω

如果测试达不到要求,再增加接地体根数。

  - 在供电回路末端重复接地，接地电阻不大于10Ω，接地体同配电室接地。

- 防雷设计

本地区雷暴日20天，超过32M高度的塔吊井架均应做防雷接地。防雷接地与重复接地共用，接地电阻不大于10Ω。

  - 塔吊

塔吊混凝土基础钢筋与塔吊焊接，予留40×4镀锌扁铁做测试点，并与PE线可靠连接。

测试如果大于10Ω，与C座基础接地用镀锌扁铁连接。

  - 提升机

各座提升机基础钢筋用40×4镀锌扁铁与楼基连接构成统一接地体，分别与提升机架及PE线可靠连接，为防雷、重复接地共用。

  - 进线架空电缆

进线架空电缆钢索敷设至配电室，根据防雷需要，在靠近配电室部位用Φ10钢筋或40×4扁铁沿电杆敷设，连通钢索与重复接地体，作为防雷接地，杆上1.8M处设断接卡。

- 用电安全技术措施

  - 设备电源隔离，在各级配电电源侧设隔离开关，特别是在开关箱电源侧设隔离开关，保证检修、停运期间的安全，有效防止误操作、误动作。

  - 专用保护接零系统，在整个接零系统中，PE线不间断，中间不允许设置熔断器或开关。PE 绝缘线必须全部采有黄绿双色线，与其他绝缘线明显区别。所有电器在设备外漏可导电体与PE线可靠连接，必须采用压接、焊接、螺栓连接，螺栓连接要有防松动措施。产生振动的设备，保护零线及连接点至少两处。

  - 设漏电保护器

设备开关箱漏电保护器设置，一般场所应设额定动作电流不大于30mA，漏电动作时间0.1S的漏电保护器。特别潮湿的场所和高度危险的场所，应装设漏电动作电流不大于15mA，漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器，并且应是防溅型或采取防溅措施。

- 安全用电制度

  - 电器设备、线路的拆装、维护、必须由电工进行，其他人员禁止操作。

  - 定期检查，每月对用电状态进行一次安全检查，内容包括接地电阻、设施线路绝缘测试、漏电保护器检查及配电设备性能试验，发现问题及时排除。

  - 作好安全检查记录和电工维修工作记录。安全检查记录包括：临时用电工程验收表、绝缘接地测试（复测）记录、设备检验、实验报告。

  - 施工期间，电工实行24小时值班制度，班前班后巡查，作好交接班记录。

  - 用电安全责任到班组。班组长须照章指挥班组操作，杜绝违章用电、违章接线。班组应拒绝使且破损，带病电器设备。

  - 设备安全责任到人，现场操作各类设备人员，必须对所管设备安全负责，发现问题及时通知电工排除。严禁设备带病工作。

  - 所有用电设施实行一机、一箱、一锁。专人管理停机及时拉闸上锁。

- 用电防火措施

        - 定期检查配电设施的运行情况，防止电器短路、击穿、松动、发热等事故的发生。

        - 配电室应根据防火要求设置灭火器及防火器材。

        - 禁止在配电室、配电箱及配电设施、线路等3米以内堆放易燃易爆物品。

        - 电焊作业、木工加工作业应配制1211灭火器或沙箱等防火器材。

        - 对电器操作人员进行电器防火技能知识培训，做到防火于未然。

- 临时配电平面图（见附图）

- 配电箱柜系统图（见附图）

- 总系统图（见附图）