××路热力管线工程

（××路——××路）

龙门架施工方案

城建××建设工程有限公司

20××年××月××日

目       录

第1章 编制依据	1

1.1编制说明	1

1.2编制依据	1

1.3相关法规	1

第2章 工程概况	2

2.1工程简介	2

2.2热机设计概况	2

2.3土建概况	2

第3章 施工部署	3

3.1组织机构	3

3.2 劳动力计划安排	3

第4章 施工准备	4

4.1技术准备	4

4.2材料准备	4

4.3施工机具准备	4

4.4作业条件准备	4

第5章 施工方案	5

5.1龙门架安装施工工艺流程	5

5.2龙门架安装	5

5.3拆除施工工艺流程	6

5.4龙门架拆除	6

第6章 安全文明消防保卫施工措施	7

6.1安全施工措施	7

6.2现场文明消防保卫施工措施	7

第7章 稳定验算	8

7.1龙门架设计	8

7.2龙门架设计计算	8

第8章 附图	16

# 第1章 编制依据

## 1.1编制说明

根据××路热力管线工程（××路——××路）施工组织设计，结合国家、本市等有关规范要求和我单位对供热管网的施工经验，确保工程按期、保质、保量的完成，依据《建设工程安全生产管理条例》特编写本施工方案。

## 1.2编制依据

| 图纸名称 | 工程编号 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| ××路热力管线工程 （××路——××路） | JT06A445 | 2006.12 |
| ××路热力管线工程 （××路——××路）施工组织设计 |  | 2007.3 |

## 1.3相关法规

施工采用的主要规范、标准一览表

| 序号 | 规范、标准名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量规范 | ##### GB50026-93 |
| 2 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2001 |
| 3 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-2005 |
| 4 | 建设施工现场环境与卫生标准 | JGJ146-2004 |
| 5 | 北京市市政工程施工安全操作规程 | DBJ01-56-2001 |

# 第2章 工程概况

## 2.1工程简介

| 1 | 工程名称 | ××路热力管线工程（××路——××路） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 建设单位 | 北京市热力集团有限责任公司基建办 |
| 3 | 设计单位 | 北京市特泽热力工程设计有限责任公司 |
| 4 | 质量目标 | 合格 |
| 5 | 工程地点 | ××路至××路 |
| 6 | 建设类别 | 热力管网 |

## 2.2热机设计概况

本工程为××路热力管线工程（××路——××路）起点接“××路热力管线工程（××路—小营路）”的起点，即××路与××路交叉口西北角，沿××路永中西24米的位置敷设至终点××路，与现况DN600热力管线接顺，长度为1557.362m，管径为DN800；全部为浅埋暗挖方式敷设。干线供回水方向为东供西回；分支为北供南回。

## 2.3土建概况

小室为模筑钢筋混凝土结构；小室采用格栅锚喷护壁的施工方法，二次衬砌为模筑钢筋混凝土结构。暗挖隧道结构为马蹄型，直边墙、平底板。采用复合衬砌结构形式，初期支护为格栅喷射混凝土结构（钢筋格栅+钢筋网+喷射混凝土）。

DN800隧道断面尺寸3.6×2.5m（净尺寸），初衬厚度300mm，二衬厚度250mm，隧道埋深为8m至11m之间。

# 第3章 施工部署

## 3.1组织机构

组  长：吕全来（生产副经理）

副组长：左树林（安全主管）

组  员：王玉成（技  术  员）   王庆荣（质  量  员）

王名祥（测  量  员）   孙可忠（工      长）

王公团（材  料  员）   解忠龙（机  械  员）

曾巧玲（试  验  员）

## 3.2 劳动力计划安排

主要劳动力计划表

| 序号 | 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊工 | 4 | 负责龙门架的加工及安装 |
| 2 | 吊车司机 | 1 | 负责龙门架的吊装 |
| 3 | 信号工 | 1 | 负责指挥指挥吊装 |
| 4 | 普通工人 | 8 | 负责配合龙门架的加工及安装 |

# 第4章 施工准备

## 4.1技术准备

项目总工程师及主管工长对操作班组做好岗前培训，确定龙门架施工方法，并做好龙门架安装技术交底工作。

## 4.2材料准备

I32a的工字钢、I28a的工字钢、 [18a的槽钢、20mm厚钢板，Φ32钢管、Φ125钢管、Φ22螺纹钢筋、J502焊条等。

## 4.3施工机具准备

电焊机、焊把线、焊钳、面罩、小锤、20T汽车吊及吊装索具等。

## 4.4作业条件准备

4.4.1根据施工组织设计探明施工现场及临近地方的市政设施情况（包括任何地上、地下管线），并做好改移或拆除工作。

4.4.2根据临水临电施工方案，完成临水、临电管网的布设工作，并完成临时道路施工。

4.4.3组织龙门架施工所用材料，做好存放、保管工作，并认真进行标识。

4.4.4组织施工机具进场：根据需用量计划，按施工要求，组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式存放，并应进行相应的保养和试运转等工作。

# 第5章 施工方案

## 5.1龙门架安装施工工艺流程

测量放线→立柱基础及锁口梁施工→立柱与门式横梁焊接及吊装→槽钢斜梁、轨道梁安装→屋架安装→修理平台施工→防腐处理→拆除

## 5.2龙门架安装

5.2.1测量放线：根据已建立的现场控制测量网，布设龙门架的立柱基础及小室圈梁的位置控制线；龙门架安装方向根据现场实际情况确定。

5.2.2立柱基础及锁口梁施工：立柱基础及锁口圈梁设计均为矩型的现浇混凝土结构，采用明挖施工。施工前为确保地下管线的安全，采用在竖井施工范围内人工开挖十字探沟，查清确无管线后再使用机械开挖沟槽。

（1）立柱基础施工工序流程：挖探沟→沟槽开挖→预埋竖井龙门架及梯道预埋铁件→支搭模板→浇注混凝土→养护→拆模。

（2）锁口圈梁施工工序流程:挖探沟→沟槽开挖→预插初衬竖向钢筋→绑扎锁口圈梁钢筋→预埋竖井龙门架及梯道预埋铁件→支搭锁口圈梁模板→浇注锁口圈梁混凝土→养护→拆模。待立柱基础及锁口圈梁混凝土达到设计强度后方可进行立柱吊装。

5.2.3立柱与门式横梁焊接及吊装：放出立柱边线，采用20T汽车吊对门式钢架吊装，门式钢架起吊前将吊索具、爬梯、缆风绳等固定在立柱上，门式钢架吊起离地面50cm时应停机检查吊索具是否安全可靠，确认无误后起升到安全高度，移到就位基础上方，缓慢下降，先调整标高、位移，再调整垂直度，就位后，将立柱与预埋铁件焊接，四周满焊，焊缝饱满，焊缝高度不小于最薄钢板厚度。

5.2.4斜梁、轨道梁安装：在Ⅰ28a立柱顶端焊14mm厚的钢板并预留Φ22的螺栓孔，Ⅰ32a连接横梁及Ⅰ28a轨道梁翼缘焊14mm厚钢板并预留Φ22的螺栓孔，四周与工字钢满焊，焊缝饱满，焊缝高度不小于最薄钢板厚度，采用Φ20的螺栓连接。

5.2.5屋架安装：采用40角钢焊接定型屋架，加焊钢板与轨道梁采用M20螺栓连接；屋架顶面焊40角钢檩条，1mm厚的瓦棱铁采用锚钉锚接（1m*1.5m）；40*20的方钢与立柱焊接，1mm厚铁皮与方钢锚接，外挂彩喷布。

5.2.6修理平台施工：在Ⅰ28a立柱肋板中央焊接Φ125钢管两道，下面的距地面不得少于5米，以利于铲车的出入，50*50mm角钢焊接的三角架与Φ125钢管焊接，三角架水平面上铺3cm厚脚手板。

5.2.7防腐涂漆处理：龙门架安装前必须先刷漆，所有外露铁件均刷防锈漆两道；面漆一道（颜色为黄橙色）

5.2.8调试：龙门架安装好后，先进行调试，并做吊装试运行。

## 5.3拆除施工工艺流程

工艺流程：屋架拆除→修理平台拆除→轨道梁拆除→腰梁及剪刀撑拆除→门式钢架拆除→防腐处理。

## 5.4龙门架拆除

5.4.1采用气焊对屋架、修理平台、轨道梁、腰梁及剪刀撑等各部件进行分割，由上而下进行拆除，拆除各部件前采用汽车吊进行预吊装，以防止各部件坠落。

5.4.2拆除剪刀撑及腰梁前必须对门式钢架进行临时加固。

5.4.3龙门架拆除完成后，对各部件刷防锈漆进行防腐处理。

# 第6章 安全文明消防保卫施工措施

## 6.1安全施工措施

6.1.1进入现场的人员必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。

6.1.2施工过程中，不得随意向下抛掷杂物。

6.1.3特殊工种操作人员均有上岗证。

6.1.4现场各类配电箱、开关箱均外涂安全色标,统一编号，箱内无杂物。

6.1.5对新工人和外包人员、零散人员做安全培训和交底。

6.1.6为确保工程安全施工设立足够的标志（限重标志牌）、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话指示牌。

6.1.7在施工期间配备足够数量的合格手提灭火器。

6.1.8吊车回转半径内不得站人，并要有专人指挥，安全员旁站方可进行吊装。

## 6.2现场文明消防保卫施工措施

6.2.1文明施工措施

（1）进入现场人员必须佩带胸卡，穿戴整齐，不准穿拖鞋。

（2）施工人员不得随意进出施工区。

（3）施工人员不得在施工现场打闹、大声喧哗。

（4）施工现场不得随意堆放杂物，施工要做到井然有序，工完场清。

（5）施工现场不得随地大小便。

（6）施工人员要以大局为重，服从甲方及施工现场领导的管理，听从领导的指挥。

6.2.2消防保卫措施

（1）现场设警卫值班室，并派专人负责，建立值班制度。

（2）施工现场禁止吸烟，以免发生火灾。

（3）各施工区每层要有必要的灭火器材，并放于明显处。

# 第7章 稳定验算

## 7.1龙门架设计

7.1.1土斗采用10mm钢板，土斗尺寸为1000mm*1000mm*1000mm；采用5T的电葫芦，限载3T。具体尺寸及连接方法见后附图。

7.1.2门式钢架横梁选用Ⅰ32a，钢架柱选用Ⅰ28a，柱间斜撑采用[18a，纵向柱间采用［18槽钢减压杆，轨道梁选用Ⅰ28a，屋架采用50*50角钢焊接的轻型屋架间距1.5米。

## 7.2龙门架设计计算

7.2.1荷载

（1）永久荷载标准值（对水平投影面）

角钢轻型屋架      0.10KN/m2

檀条及瓦棱铁      0.05KN/m2

钢梁自重          0.05KN/m2

0.20KN/m2

（2）风荷载标准值

取风荷载0.45KN/ m2

对水平方向投影：0.45×0.33=0.15KN/m2

（3）电葫芦自重及起重量时荷载标准值

P=35KN

P=35KN

7.2.2内力计算

（1）门式刚架梁内力设计值

Pmax=urQP=1.1×1.4×35=53.9KN

q=0.20×7×1.2+0.15×7×1.4=3.15KN/m

Mmax=Pmaxa+qL2/8=53.9×2+3.15×36/8=122KN·m

Vmax= Pmax+qL/2=53.9+3.5×3.15=64.93KN

Nmax=9KN(风载产生)

（2）门式刚架柱内力设计值

Nmax=64.93KN

Mmax=83.4KN·m

Vmax=17KN(风载产生)

7.2.3构件验算

（1）钢架梁的验算

A.Ⅰ32a工字钢截面几何参数：

h×b×d×t=320×130×9.5×15；IX=11100cm4；Iy=460 cm4；Wx=692cm3；Wy=70.8cm3；ix=12.8cm；iy=2.62cm；A=62.156cm2。

B.构件宽厚比验算

翼缘部分：b/t=0.5×(130-9.5)/15=4.01<15

腹板部分：h0/tw=(320-15×2)/9.5=30.53<250

C.抗剪验算

梁截面最大剪力为Vmax=64.93KN，仅有支座加劲肋：

λs= h0415.34twfy235=0.353<0.8

fv=125N/mm2(抗剪屈服强度)

Vu= h0tw fv=(320-15×2)×9.5×125=439.375KN

Vmax=64.93KN<439.375KN

满足要求

D.弯、剪、压共同作用下验算

取弯矩最大处的截面进行验算

Mmax=122KN·m；Vmax=64.93KN；Nmax=9KN(风载产生)

因为Vmax=64.93KN<0.5Vu，取V=0.5Vu=0.5×439.375=219.69KN；

Mf=(Af1h12/h2+ Af2h2)(f-N/A)

=(130×15×(160-15)×2×(215-9000/6215.6)

=120.66KN·m

ae=1-(1-ρ)hc3 tw/2 IX

λb=2hc153twfy235<0.85

ρ=1.0，故ae=1

Mcu=rxaewxf=1.0×1.0×692×1000×215=148.78KN·m

故（V/0.5Vu-1）2+(M-Mf)/(MCU- Mf)=(122-120.66)/(148.78-120.66)

=1.34/28.12=0.05<1

满足要求

E.整体稳定验算

Mmax=122KN·m；Nmax=9KN(风载产生)

a.横梁平面内整体稳定验算

因门式钢架加腋（1.5*1.5m）,计算长度取梁长L=6000mm。

λx=Lx/ix=6000/128=46.88<[λ]=150

a类截面，查得φx=0.895，βmx=1

NExO’=3.142EA1/1.1λx2=3.142×206×6215.6/1.1×56.62=3837.1KN

NϕAe0+βmxM(1−N×ϕxNEX0')w1e=90000.895×6215.6+1×122×106(1−9×0.8953837.1)×692×103

=1.62+176.3=177.92N/mm2<f0=205 N/mm2

满足要求

b.横梁平面外整体稳定验算

Ly=3000mm（考虑轨道梁作为平面外的两个支撑点），等截面r=0

us=1+0.023rlh0Af=1.0

uw=1.0+0.00385rliy0=1.0

B类截面查得φy=0.825

λy=Ly/iy=3000/27.7=108.3<[λ]=150

φby =4320A0h0λy02wx0(usuw)4+(λy0t04.4h0)2×235fy=

4320×8611.2×4001090×103×1+(93.17×15.84.4×400)2×235215=2.35

取φb‘=1.07-0.282/2.35=0.95

λy0= usL/iy0=1×3000/32.2=93.17

βt=1.0-N/NEXO’+0.75(N /NEXO’)=1.0

N/φyAe0+βtM/φb‘W1e=9000/(0.825*6215.6)+122*106/(0.95*692*103)

=1.76+185.58=187.34N/mm2<f0=205N/mm2

满足要求

（2）钢架柱的验算

A.Ⅰ28a工字钢截面几何参数：

h×b×d×t=280×122×8.5×13.7；IX=7110cm4；Iy=345 cm4；Wx=508cm3；Wy=56.6cm3；ix=11.3cm；iy=2.50cm；A=55.404cm2。

B.构件宽厚比验算

翼缘部分：b/t=0.5×(122-8.5)/13.7=4.14<15

腹板部分：h0/tw=(280-13.7×2)/8.5=29.72<250

C.抗剪验算

柱脚截面Vmax=17KN

λw= h0415.34twfy235=0.30<0.8

fv=125N/mm2(抗剪屈服强度)

Vs= h0tw fv=(280-13.7×2)×8.5×125=268.39KN

Vmax=17KN<268.39KN

满足要求

D.弯、剪、压共同作用下验算

取弯矩最大处的截面进行验算

Mmax=83.4KN·m；Vmax=17KN；Nmax=68.08KN(风载产生)

因为Vmax=17KN<0.5Vs，取V=0.5Vs=0.5×268.39=134.2KN；

Mf=(Af1h12/h2+ Af2h2)(f-N/A)

=(122×13.7×(140-13.7)×2×(215-17000/8611.2)

=89.93KN·m>Mmax=83.4KN·m

取Mmax= Mf

故（V/0.5Vu-1）2+(M-Mf)/(MCU- Mf)=0<1

满足要求

E.整体稳定验算

Mmax=83.4KN·m；Nmax=68.08KN(风载产生)

a.柱平面内整体稳定验算

柱高H=7300mm

柱的线刚度K1=IC1/h=7110/730=9.74

柱与基础为刚接，取K2=10

查表得u=1.118

λx=Lx/ix=7300×1.118/113=72.2<[λ]=150

b类截面，查得φx=0.738，βmx=1

NExO’=3.14×3.14EA1.1×λ×λ=3.14×3.14×206×1000×5540.41.1×72.2×72.2=1962KN

NϕAe0+βtM(1−N×ϕxNEX0')w1e=68.08×1030.795×5540.4+1×83.4×106(1−17×0.7382395)508×103

=15.46+164.17=179.63N/mm2<f0=205 N/mm2

满足要求

b.柱平面外整体稳定验算

Hy=3000mm（在平面外加设减压杆），等截面r=0

us=1+0.023rlh0Af=1.0

uw=1.0+0.00385rliy0=1.0

λy=Ly/iy=3000/25=120<[λ]=150

B类截面查得φy=0.437

λy0= usL/iy0=1×3000/28=107

φby =4320A0h0λy02wx0(usuw)4+(λy0t04.4h0)2×235fy

=4320×5540.4×2801172×508×103(11)4+(117×13.74.4×280)2×235215

=1.75>0.6

查表取φb‘=0.95

βt=1.0-N/NEXO’+0.75(N /NEXO’)=1.0

NϕAe0+βtMϕb'w1e=68.08×1030.437×5540.4+1×83.4×1060.95×508×103

=28.12+172.41=200.5N/mm2<f0=205N/mm2

满足要求

（3）轨道梁的验算

A.荷载设计值

P=urqpmax=1.05×1.4×3.5×9.8=50.42KN

H=rq×0.05×3.5×9.8=2.4KN

B.内力设计值

βw=1.03(自重影响系数)

Mmax=1.03×p×l4+q×l28=1.03×50.42×74+1.2×728=90.88+7.35=98.23KN·m

MH=HMmax1.03P=2.4×98.231.03×50.42=4.54KN·m

Vmax=0.5×P+0.5×ql=0.5×50.42+0.5×1.2×7=29.41KN

C.截面选择及截面特性

hce=73w-300=7×31.2Mmaxf-300=7×31.2×74.5×106215-300=222mm

取H=320mm，选用Ⅰ32a，其截面特性如下：

h=320；b=130；d=9.5；t=15；

A=6215.6cm2；Ix=11100cm4；Iy=460cm4；wx=692cm3；wy=70.8cm3；

ix=12.8cm；iy=2.62cm；Ix/Sx=27.5

D.强度计算

a.正应力计算

上翼缘正应力

σ=MmaxWnx上+MHWny=98.23×106692×103+4.54×10670.8×103=141.95+64.12

=206.1N/mm2<f=215N/mm2

下翼缘正应力

σ=MmaxWnx下=98.23×106692×103=141.95N/mm2<f=215N/mm2

满足要求

b.剪应力计算

τ=VmaxSIxtw=29.41×103SIx8.5=12.6N/mm2<[V]=125N/mm2

满足要求

c.腹板局部压应力

Lz=a+5hy+2hr=50+5×15+2×130=340

σc=φPtwlz=1×50.42×1039.5×340=15.61N/mm2<[V]=125N/mm2

满足要求

E.稳定验算

a．整体稳定验算

Lb=7000130=53.85>13

查表得φb=2.8>0.6

φb’=1.07-0.282/2.8=0.97

MϕbWx+MyWy=98.23×1060.97×692×103+4.54×10670.8×103=146.34+64.12=210.46N/mm2<215N/mm2

满足要求

b腹板的局部稳定验算

h0/tw=320/9.5=33.68<80

宜按构造配置横向加劲肋。

F.挠度验算

M0=ql28+pl8=728+35×74=67.38KN·m

υ=M0l210EIx=67.38×106×7000210×206×103×11100×104=14.44mm

υl=14.447000=1485<[υ]=1400

满足要求

（4）节点验算

A.柱脚焊缝：取柱脚焊缝高度为hf=8mm，可不进行算。

B.门式钢架梁柱节点螺栓选用M20，因门式钢架梁柱节点为铰接，且主要用于连接固定作用，M20螺栓满足要求。

C.I32a的门式钢架梁与轨道梁节点处螺栓验算

MH=3.45KN·m

N=1.05×1.4×35=51.45KN

查表d=20的C级普通螺栓的抗拉强度设计承截力Ntt=41.7KN

Nmax=(M+Ne)y1'i=1nyi'2=(3.45+51.45×0.105)×0.1050.212=21.08KN<Ntt=41.7KN

满足要求

# 第8章 附图（略）