施工现场用电方案

- 工程概况

友达光电（苏州）有限公司三期（K2、U3）新建工程在苏州工业园区苏虹中路，东侧与F3、F5幢由宝冶建设承建，南侧靠河道，北侧靠娄江，西侧为景观绿化带，由友达光电（苏州）有限公司投资兴建。本期工程建筑面积为51270㎡。本工程由大荣工程顾问和信息产业电子第十一设计研究院设计及监造。建筑规模为K2栋地上三层，U3地上两层，建筑物结构安全等级为二级。

本工程K2栋标高±0.000相当于黄海绝对标高＋6.000M；一层层高为+8.00M，二层层高局部+16.00M屋突层高+22.80M，K2栋发货中心一层主要由理货区（一）、（二）和自动化仓储（一）、（二）组成；内设三部电梯、五间楼梯、资源回收室（一）、（二）；理货区（一）后由大型升降月台装卸料区；二层理货区；三层车间；工程建筑物长160.45M×宽75.95M；字母轴最长跨为13M，数字轴最长跨为8.4M，建筑物总高度为+26.70M；U3栋标高±0.000相当于黄海绝对标高+5.500M，地下室一层-6.00M，地上一层层高为+8.00M，	二层层高为+8.00M，屋突+5.6M，地下室分别设生活蓄水池、纯水机房，一层设冷冻机房，废水池，二层设纯水池、发电机房、设备机房。

- 用电总平面布置

详见施工用电平面布置图

- 使用施工动力情况

| 名 称 | 数量（台） | 额定功率 （KW） | 名 称 | 数量（台） | 额定功率 （KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌机 | 1 | 10 | 弯曲机 | 1 | 5.5 |
| 插入式振捣器 | 3 | 3.3 | 镝灯 | 2 | 10.5 |
| 平板振捣器 | 3 | 6.6 | 塔吊 | 1 | 20.9 |
| 电焊机 | 1 | 15 | 碰焊机 | 1 | 100 |
| 切割机 | 1 | 15 | 蒸饭箱 | 1 | 9 |
| 钢筋切断机 | 1 | 5.5 | 开水炉 | 1 | 9 |

经计算施工现场全部动力设备总功率∑P=210.3KW，根据常规估算，施工计划用电计算为：

P动 =K×∑P / COSφ =0.7×210.3/0.75=196.28KW

考虑到照明及生活用电按10% P动，则实际需用电量为：

P总 =1.1×P动 =215.9KW

现场业主提供总电源，提供的施工用电能满足施工机械要求，我公司进场后将按照施工要求临时用电线路布置。

4、配电线路布置：

4.1 施工现场临时用电总电源是由业主提供的低压电系统380/220电压的总配电箱，整个施工现场按三级配电内容形式布置，即总配电箱→分配电箱→用电设备。对各施工用电配电箱、分配箱、开关箱按现场线路逐一编号，“一机、一闸、一漏、一箱”。箱内所用开关，用明显的标志注明其回路和所控用设备等，开关箱有专人负责，周围无杂物并定期有持证电工按时检查，整个施工现场供电线路严禁非电工擅自装、安用电器、拉高电线，以防发生触电伤害。

4．2现场在配电间中布置一台总电箱ZX1，下设FX1、FX2、FX3、FX4、由各分电箱接至各用电设备。

4．3配电线路采用三相五线制覆盖施工现场，架零线离地面4米以上，在各配电箱处打地钻进行重复接地，零线应与其他各导线颜色区别开来。

4．4施工现场中使用的配电箱、开关箱、对固定式的安装高度要求箱底与地面和垂直距离均为1.3M，配电箱、开关箱进出线口一律高在箱体的下底而且防绝缘损坏。整个施工用电实行分级保护，装设漏电保护器具分路匹配，有门有锁有防雨措施，箱内严禁有杂物及工具。

4．5照明有专用漏电保护箱，镝灯、小太阳灯等金属外壳接零保护，室内线路及灯具安装高度不得低于2.5M，如低于需使用36V安全电压供电。

4．6熔断器、闸具参数与设备容量需匹配，严禁使用金属丝。

4．7进场后按机械设备设置位置，生产用电设置位置和临时用房设置位置，满足施工和施工管理线路配置。

5、导线截面的选择

5．1为了保证供电线路安全、可靠、经济的运行，导线截面选择如下：

- 总电箱至FX1导线选择：

  - 根据FX1主要负责钢筋切断机、弯曲机、电焊机用电。故假定用电量为45KW。

取K=1 、COSφ=0.75、∑P=45KW

I=P/3*V*COSφ=1*45*1000/1.7*380*0.75=91.17A

故选择16㎜2截面BX型铜芯橡皮线。

  - FX1至下各用电设备线路计算：

FX1下各用电机械单体最大功率为15KW，按安全载流量选择：

取K=1 、COSφ=0.75、∑P=15KW

I=P/3*V*COSφ=1*15*1000/1.7*380*0.75=30A

故选择6㎜2截面BX型铜芯橡皮线。

- 总电箱至FX2导线选择：

  - 根据FX2主要负责塔吊用电。故假定用电量为20.9KW。

取K=1 、COSφ=0.75、∑P=20.9KW

I=P/3*V*COSφ=1*20.9*1000/1.7*380*0.75=23.36A

故选择6㎜2截面BX型铜芯橡皮线。

3、 总箱对FX3导线截面选择：

FX3主要控制搅拌机、蒸饭箱的用电，按安全载流量选择，

取K=1 、COSφ=0.75、∑P=20KW

I=P/3*V*COSφ=1*20*1000/1.7*380*0.75=40.52A

故选择6㎜2截面BX型铜芯橡皮线。

①FX3下最大机械用电量为10KW按安全载流量选择

取K=1 、COSφ=0.75、∑P=10KW

I=P/3*V*COSφ=1*10*1000/1.7*380*0.75=10A

故选择6㎜2截面BX型铜芯橡皮线。

4、总箱对FX4导线截面选择：

①根据FX4主要负责碰焊机、插入式振捣器、平板式振捣器。故用电量为109.9KW。

取K=1 、COSφ=0.75、∑P=45KW

I=P/3*V*COSφ=1*109.9*1000/1.7*380*0.75=204.4A

故选择50㎜2截面BX型铜芯橡皮线。

  - FX4至下各用电设备线路计算：

FX1下各用电机械单体最大功率为100KW，按安全载流量选择：

取K=1 、COSφ=0.75、∑P=100KW

I=P/3*V*COSφ=1*100*1000/1.7*380*0.75=202.5A

故选择50㎜2截面BX型铜芯橡皮线。

具体电路的铺设见现场施工临时用电平面布置图

1、用电量的计算：

建筑工地临时供电，包括动力用电与照明用电两种，在计算用电量时，从下列各点考虑：

（1）全工地所用的机械动力设备，其它电气工具及照明用电的数量；

（2）施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量；

（3）各种机械设备（详见机械设备表）在工作中需用和情况。

总电量可按以下公式计算：

P=1.05～1.10（K1*∑P1/COSφ+K2*∑P2+K3*∑P3+K4*∑P4）

式中

P——供电设备总需要量（KVA）

P1——电动机额定功率（KW）

P2——电焊机额定功率（KVA）

P3——室内照明容量（KW）

P4——室外照明容量（KW）

COSφ——电动机的平均因数（在施工现场最高为0.75-0.85，一般为0.65-0.75）

根据《施工现场临时用电规范》K1、K2、K3、K4取值分别为0.5、0.6、0.8、1.0

代入上式：

P=1.05*（0.5*∑P1/0.75+0.6*∑P2+0.8*∑P3+1.0*∑P4）

P=1.05*（0.5*367.3/0.75+0.6*39+0.8*5+10.5）

P=296.9KW

2、施工现场临时用电电路设计

根据机械设备的配套，施工现场高峰期需用电296.9KW。

工地用电采用三相五线制供电，从业主提供（500KV箱式变压器）电源接入施工现场临时配电房内一级电箱，从一级电箱分三路分别通往一标段、二标段、三标段，现场施工人员根据公式I=P/3*V*COSφ=296.9*1000/3*3*380*0.75=200A,故选用50mm2的橡皮绝缘铜线。

电缆线路的敷设采用立柱架空或沿围墙压顶予以固定，在影响车辆通行的道路处采用钢管保护埋地设置。

为改善夜间施工照明，在基坑四角，钢筋、模板、混凝土搅拌等加工场地和值班警卫处用钢管搭设灯架，安装碘钨灯用于夜间照明，设15.00m以上高的轻钢结构投光灯4座以上，上设8盏投光灯。

架设主干线沿现场围墙布设，分系统安排配电盘，并随施工层次的增高加接配电箱，每隔四层设一分配电箱，解决现场的照明和动力用电。