暖通工程施工方案

1、暖通工程概况

该工程一至十六层为研究、实验、办公部分，通风空调采用风机盘管加新风系统，每层设2台新风机组，B1层为设备部分，内设空调机房，采用大风道系统南北各设轴流风机1台。

2、施工组织

2.1  劳动组织准备：本工程的总包方为北京××建设工程有限责任公司第××项目经理部，机电设备部分分包给北京××公司水电分公司，在总包方统一领导下开展工作，针对新承包的工程项目，配备相应施工人员，建立施工管理体生活费，对工程进度，质量进行严格控制，保证施工顺利进行，各专业、项目设有专业人员专业管理。

2.2  技术准备：组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料，对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录，为施工作出准确的、科学的技术指导。

2.3施工现场准备：施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划，生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。

2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温，根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力，劳动力的安排详见下表1。

表1 劳动力计划表

| 工种名称 | 计划人数 | 工种名称 | 计划人娄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风工 | 30 | 保 温 | 15 |
| 电气焊 | 5 | 钳 工 | 5 |
| 空调水工 | 20 | 普 工 | 15 |
| 油漆工 | 5 | 安全员 | 1 |
| 临电 | 2 | 材料、机械 | 1 |

2.5施工机具准备

具体施工用机具见下表2。

表2 施工机具计划表

| 机具名称 | 数量 | 机具名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙门剪板机 | 2台 | 电动剪刀 | 2把 |
| 折方机 | 2台 | 手动电钻 | 6把 |
| 联合咬口机 | 2台 | 电锤 | 6把 |
| 立式咬口机 | 2台 | 倒链（10T） | 2个 |
| 单边咬口机 | 2台 | 对讲机 | 5组 |
| 电焊机 | 3台 | 叶轮式风速仪 | 1个 |
| 砂轮切割机 | 4台 | 噪声测试仪 | 1个 |
| 套丝机 | 2台 | 冲击钻 | 2把 |
| 台钻 | 2台 | 电动打击泵 | 1台 |

3、主要项目施工方法及要求

3.1预留预理

3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行，主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞，为便于拆除预留和预埋，采用木盒预埋方式，按风管规格尺寸四边各放大100mm，固定要稳固和方正，不影响合模，拆模后应立即剔出木盒。

3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞，待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净，然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。

表3   空调水管预埋、预留洞规格表

| 空调水管规格 | D<32 | 32-50 | 70-100 | 125-150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞口尺寸 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | 木盒 |  |  |
| 木盒尺寸 | 100×100 | 150×150 | 200×200 | 250×250 | 300×300 | 400×400 |

注：B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。

3.1.3本工程争创结构“长城杯”，因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。

例如：墙体上要求结构上弹控制标高线，顶板上弹控制轴线，预埋木盒、钢管基底要清理干净，用磨光机打磨，刷机油，保证不粘连混凝土，钢管应在打混凝土3-4小时内拔出。

3.1.4设备基础预埋：对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后核对好尺寸，方可作基础预埋，并按设计及施工规范要求施工。

3.1.5由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞，需要由土建专业预留洞、暖通专业配合检验和报验，共同做好此部位预留。

3.2通风做法

3.2.1施工技术人员要认真审图，分清不同用途管径采用不同壁厚的镀锌钢板制作风管，用料规格应符合施工规范及设计要求（GB50243-2002），板材厚度如下表4（其它材质类风管见规范）

表4 通风板材厚度表

| 风管直径D或长边尺寸b | 圆形风管 | 矩形风管 |  | 除尘系统风管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中、压风管系统 | 高压风管系统 |  |
| D(b)≤320 | 0.5mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.5 |
| 320<D(b) ≤450 | 0.6jmm | 0.6mm | 0.75mm | 1.5 |
| 450<D(b) ≤630 | 0.75mm | 0.6mm | 0.75mm | 2.0 |
| 630<D(b) ≤1000 | 0.75mm | 0.75mm | 1.0mm | 2.0 |
| 1000<D(b) ≤1250 | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 2.0 |
| 1250<D(b) ≤2000 | 1.2mm | 1.0mm | 1.2mm | 按设计 |
| 2000<D(b) ≤4000 | 按设计 | 1.2mm | 按设计 |  |
| 注：1.螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%-15%。 2.排因系统风管钢板厚度可按高压系统。 3.特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。 4.不适用于地下人防火隔墙 的预埋管。 |  |  |  |  |

注：排烟风管按高压风管执行。

3.2.2通风工程制作工艺流程：

领料     下料   剪切   咬口制作   风管折方   成型

法兰下料   打铆钉孔   焊接   打螺栓孔  刷漆

铆法兰    翻边   检验    安装

3.2.3法兰制作本工程630mm以上的风管采用角钢法兰连接方式，630mm以下风管采用插条连接方式，插条四周要求打高分子密封胶。风管使用法兰连接方式及用料如下表5。

表5  矩形风管法兰用料表

| 矩形风管大边长（mm） | 法兰用料规格（mm） |
| --- | --- |
| ≥630 | L25×3 |
| 800—1250 | L30×4 |
| 1600—2500 | L40×4 |

3.3空调通风管及部件加工和连接

3.3.1法兰焊接要求平整，不大于1mm，对角不大于3mm，边长水大于3mm，铝铆钉孔应不大于130mm，螺栓也应不大于150mm，以上数据都在允许偏差范围内，焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。

3.3.2风管加工板材剪切必须进行下料的复核，以免有误，而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切，下料时应注意留出翻边量，本工程板材采取咬口方式有：联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整，直咬口后的板按画好的线在折方机上进行折方、合缝。

3.3.3矩形风管的弯头采用内外弧形制作，当边长大于500mm时，应在管内设置导流片，导流片的迎风侧边缘应圆滑，其两端与管壁的固定应牢固，同一弯管内导流片的弧长应一致。

3.3.4风管与法兰连接翻边量应控制6～8mm，风管需要铆法兰时，先用固定画尺把翻边线画了，然后法兰套在画出的线位进行钻孔铆接，在铆接前要注意风管及法兰的方整及角度。

3.3.5风管大边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，时，其管段长于1.2以上均采取加固措施，本工程采用角钢或角钢框加固，加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。

3.4风管加工质量要求

3.4.1风管加工即用板材必须符合规范及设计要求，几客的规格尺寸必须符合设计要求，风管咬缝必须紧密，宽度均匀，无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。

3.4.2风管外观平直，表面凹凸不大于5mm，风管与汉兰连接牢固，翻边平整。

3.4.3成品保护： 风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层.

3.5 风管及部件安装

3.5.1工艺流程:

确定标高位置      制作吊架      设置吊点

风管排列      法兰连接

安装吊架

检验

安装就位找平

保温

3.5.2风管及部件系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整.当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间支架的位置,最后依次安装.吊杆间距按下表6确定

表6 风管吊杆间距表

| 圆形风管直径或矩形风管大边长的尺寸 | 水平风管间距 | 垂直风管间距 |
| --- | --- | --- |
| ≤400 mm | ≤400mm(3.4m) | ≤4m(3.4m) |
| ≤1000mm | ≤3mm(22.5m) | ≤3.5m(2.98m) |
| ≥1000mm | ≤2mm(1.7m) | ≤2m(1.7m) |

3.5.3为了保证法兰处的严密性，法兰之间垫料采用8501密封胶做密封料，螺栓穿行方向要求一致，拧紧时应注意松紧不均造成风管的扭曲。根据现场情况可以在地面连成一定长度，再整体吊装，或将风管放在支架台上逐节连接，安装时一般按先安干管，后安支管的顺序。需要防火阀或消声器安装时，各大边如超过500mm时，应单设吊杆。

3.6  安装质量要求

3.6.1  支吊托架、规格、间距必须符合设计要求，风口阀门等处不得设置吊杆，风管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求，部件安装要求方向正确，操作方便，防火阀检修口必须便于操作。

3.6.2  本工程小于630mm新风管采用无法兰风管连接方式，无法兰加工，无法兰连接风管的接口采用机械加工尺寸正确，形状规则，接口严密，插条式法兰连接，插条用0．8mm镀锌钢板下料咬形。插条两端压接两平面各20mm，风管安装时把插条与风管连接；风管吊装好时，用打高分子密封胶密封严密.

3.6.3风口安装位置正确，外露部分子整美观排列整齐一致。

3.6.4风管及部件保温：

粘贴保温钉

领料

铺敷保温材料

保温、工整美观

板材下料

粘贴保温钉前应将风管壁上尘土、油污清除，将 粘贴剂分别涂抹在风管和保温钉上，稍干后 再将其粘上，保温钉粘贴密度12只/m2。

何温板下料及铺设：下料要准确，切割要平齐，搭接要严密、平整，散材不可外露，板材纵横缝错开。

3.7负机盘管安

3.7.1工艺流程：施工准备    打压试验   单机试运   转吊杆制作风机盘管安装     配管连接    接电源    单调式。

3.7.2  风机盘管整体向凝结水出口倾斜度为3～5‘，使水盘无积水现象，风机盘管两端与风管配管连接处加复合铝箔保温型软管，根据型号不同，口径不一情况下各种型号需加软管长度200mm，风机盘管、新风机组的送、回风管均加软管接头。

3.8  漏光及漏风量测试

3.8.1  漏光法检测应采用光线对小孔的强穿透力，对系统风管严密程度进行了检测方法，采用具有一定强度的安全光源。如低压灯lOOW带保护罩的低压照明灯，或者其它低压光源。低压风管每lorn不应大于2处且lOOm接缝平均不应大于16处，中压系统每lOm不应超1处，且lOOm接缝平均不应大于8处，都为合格漏光，检测中如发现条缝形漏光的应及时进行密封处理。

3.8.2  漏风量测试应采用检验合格的专用测量仪表或采用符合现行国家标准(流量测量节流装置)规定的计量元件搭设的测量装置。漏风管测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置采用孔板作计量元件，风室式测试装置采用喷嘴作计量元件，最后测出的实测值与设计给定的数值不应小于10%为合格。

3.9空调水系统管道制作、安装、保温要求
3.9.1空调水系统设计为双管制按南北分区，需从竖井外至各层的风机盘管，夏天供冷水，冬天供热水，空调水系统包括供水、回水、冷凝水、供回水管材质对DN＞50mm的管采用无缝钢管焊接方式，对DN≤50mm 的管采用焊接钢管焊接方式，冷凝水管采用镀锌管线扣连接方式，其常规工艺为：

预制加工    卡架安装     干管安装    立管安装    支管安装    试压    冲洗    防腐    调试    保温

3.9.2  全国水系统有压管道均为O．003坡度，无压管道(冷凝水管)的坡度均为0.008，施工过程中严格控制焊口或丝扣的质量及坡度。

3.9.3空调管道系统安装完毕后，必须进行严密性试验。水压试验水系统工作压力0.7Mpa，试验压力为工作压力的125倍，在10分钟 内降压不大于0.02Mpa为合格。冷冻水管道在系统最高处便于操作部位设置排气阀，最低处应设置排露水阀，通过严密性试验合格后方可保温，冷凝水管做冲水试验。

3.9.4制冷管道、管件阀门等保温材料必须具有产品合格证明及质量签定文件等有关资料，报监理方验收合格后，方可使用于本工程。

3.9.5 空调供、回水管，冷凝水管，冷冻管保温材料均采用PVC/NBR橡胶海棉板不燃材料，DN≥159×4.5:S=20mm。DN≥159×4.5:S=10mm，楼上空调水管保温材料用玻璃布棉保温管壳，DN≥159×4.5:S=30mm，DN≥219×6:S=40mm，做法详见华北标91SB6《通风与空调工程》P36/37。

3.10  空调设备安装

设备到场后，首先开箱、检验手续齐全，基础是否平整，减振器码放是否均解剖学，空调设备就位报看减振器受力量否均匀，使设备保持平稳状态，保证空调设备正确就位。

4.工程质量要求

4.1  认真贯彻工程质量方针，做到工程质量分管理严把质量关，不合格产品绝放过，及时处理，严格按照操作规程及施工验收规范，在竣工验收时达到一次性交验合格。

4.2 加强现场施工质量检查，做到自检、互检、班组检和抽检相结合。明确质检人员的职责，配备专职检查人员做好检查记录。

4.3加强现场材料及设备的进场检验工作，做好记录，对设备材料做到无合格证、无材质单一律不许进入现场，坚持不合格产品不施工的原则。

4.4凡是隐蔽工程者要经有关部门验收，并做好记录凡是有关洽商变更必须要有明确具体交底方可施工，必要时应附上图示。

5.安全文明施工要求

5.1施工人员进入现场前必须经安全教育后方可参加施工，进入现场必须配带安全帽，高空作业要系紧安全带，不允许穿拖鞋人现场。

5.2  电器设备的电源线要悬挂固定，不得拖拉在地，下班后要拉闸断电可靠，风量超吊时严禁管下站人。

5.3  空凋机组、主机及风机运输时，必须制订有效的安全措施。

5.4  所有人员在作业前和作业中不得酗酒。

5.5风管加工需咬口时，手不准放在咬口轨道口，工件要扶稳于距滚轴不小于50mm之间。

5.6动用电气焊时必须持证上岗，要有良好的防火措施。

5.7水电公司项目经理部建立本工程施工管理体系，制订各种施工管理措施并健全管理制度，加强对施工队伍的管理，保证文明安全施工。

5.8服从大包方的统一管理，协调好与监理、设计、业主等各方的关系，保证工程的顺利完成。

5.9推广应用新技术、新工艺、新设备和现代管理方法，提高劳动效率。

5.10加强环境保护，减少粉尘、噪声污染，废料、渣土等杂物要及时清理，做到工完场清。

6.技术管理

6.1  技术管理要求

6.1.1  认真熟悉图纸，严格按有关文件收集整编技术资料。

6.1.2  技术资料整编要及时、认真、清楚、填写正确，签字完整齐全。

6.1.3  各专业技术资料做到交圈，并与工程同步。

6.1.4  技术资料收集整理分工明确、责任到人。

6.1.5  技术资料移交一定要办理移交手续。

6.2  技术资料编制人员

6.2.1  技术负责人：施工组织设计，全面计划、洽商，技术交底材料计划，预检记录，隐检记录，工程报验及验收单、施工日志等。

6.2.2  质检员：工程质量检验与评定，做好空调通风及空调水系统的漏光、漏风测试、试压及冲洗验收记录。

6.2.3  领工员：负责组织现场施工人员、填写好自、互检报验记录，并负责详细的施工日志。

6.2.4  材料员：材料清验记录，收集材料检验单及合格证。

6.3  技术资料目标设计内容暖通技术资料目标设计见第一章63页表6—3。