×××工程模板施工方案

×××××建筑工程有限公司

××××年××月××日

一、工程概况

工程名称：综合塑瓶车间

建设单位：×××××药业股份有限责任公司

设计单位：×××医药设计院

监理单位：×××监理公司

建筑地点：××××××药业厂区内

建筑面积：××××m2

工程造价：××万元

结 构 类：框架主次梁板结构

层    数：一层

层    高：6.4-6.9m

基础类型：独立台阶式钢筋混凝土基础

二、模板设计依据

1、××××车间施工图纸；

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3、《木结构工程施工及验收规范》GBJ206-83

4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

模板设计：

钢筋砼板

Φ50钢管

Φ50钢管

0.3m

50×100方木

@600

b

h2

h1

（一）平板计算

支撑形式如图：

受力简图：

a

a

b

q

荷点计算：

（1）平板模自重    0.3kw/m2

（2）新浇自重      25kw/m2=2.5kw/m2

（3）钢筋自重       1.1kw/m2=0.11kw/m2

（4）施工人员及设备自重    2.5kw/m2

1、刚度验收：试取方料间距0.8m，木模原12mm，木模弹性模量取，水曲柳板，E=11000

取1m宽，弯矩  M=1/11ql2   q=(1)+(2)+(3)=2.91kw/m

则M=111×2.91×0.82=0.1kw.m

Mxl10EIx≺vl

l=800mm      v=l400=800400=2mm

Ix=112×1000×123=144000mm3

则Mxl10EIx=100×103×80010×11000×14.4×104=8.0×10715.8×109=1200≻vl=1250

不满足要求。

方料间距取600。

Mx=111ql2=111×2.91×0.62=0.095kw.m

Mxl10EIx=9.5×104×60010×11000×14.4×104=5.7×10715.8×109=1277≻vl=1250

满足要求。

2、强度一般均能满足要求，不需验算。

3、钢管支撑系统计算。

①横杆挠度计算

设立杆间距b=1.2m×1.2，简图如下：

1.2m

P

P

P

P

P

1.2m

P

P

集中力P=qs=2.91×0.6×1.2=2.0KN

E=2.06×105    IO=9.32×104mm

M=18pl=18×2.0×1.2=0.30KN.m

挠度：Ml10EI=0.3×106×1.2×10310×2.06×105×9.32×104=1533≺1400

满足挠度要求。

②立杆稳定验算：（平面内），设中间水平支撑一道。

公式：NϕA≤fc

已知：N=q×a×b=(2.91+2.5)×1.2×1.2=7.8KN

A=348mm2   i=16.4

ϕ由长细比查得:λ=lvio=1.9×10316.4=116

ϕ=0.52

则受压强度=NϕA=7.8×1030.52×3.48=43.1Nmm2≺fc=215Nmm2

③立杆底板面积：

回填土夯实耐压力：高为120KN/m2,底板宽0.2m。

bl=N120  l=N120×b=7.8KN120×0.2=0.33m

底板取：0.2×0.5m2

（二）梁模板设计：

1、构造形式：

方米均用50×100

侧板立档

@1200

400×850

Φ50钢管

@1200

50×100横方

@1200

增加立杆

125

125

1400

125

125

200

350

200

1400

1400

300

板板均用竹夹板厚12mm。

2、荷载计算：

（1）模板及支架自重：0.75KN/m2

（2）新浇混凝土自重：（0.4×0.85+1×0.1）×25=7.3KN/m

（3）钢筋自重：0.29×1.5=0.43KN/m

（4）施工人员及设备自重：1.5KN/m2

（5）振捣混凝土时产生的荷载

水平：2.0KN/m2   垂直而：4.0KN/m2

（6）新浇混凝土侧压力

P1=4+1500T+30K1K2V13  V：自小时1.5米

=4+150035+30×1×1×1.513

=30.4KN/m2

P2=25H =25×0.85=21.2KN/m2

受简图如下：

P=25H=21.2KN/m2

h=H

（7）倾倒混凝土时产生的荷载。

对垂直而产生水平荷载  2KN/m2

3、梁底水平钢管计算：

荷载组合：（1）+（2）+（3）+（5）  荷载宽B

l=1400

1/2P

1/2P

B

B

荷载简图

P=（0.75×1.4×B）+7.3B+0.43B+2×1.4×B

=11.6B            B(米)

挠度公式：Mxl10EI≤1250

Mx=12P×13l=16×11.6B×1.4=2.7BKN.m

l=1.4m

E=2.06×105

Ix=9.32×104

则：2.7B×106×1.4×10310×2.06×105×9.32×104≤1250

B=203mm，间距过小，需增加立杆。

4、纵向杆跨度的确定受力简图

B

B

B

q

q=p=11.6B

5、梁底横方间距的确定：

荷载q=11.68B  I=112×400×503=4.2×106

Mx=111×11.6B×B2=1.05B3

公式：MxB10EIx=1.05B4×10910×104×4.2×106≤1400

解得：B≤1000mm取1米

6、侧板立档间距：

侧板变力情况：如图

21.2KN/m2

850

O

侧

板

弯矩

M=18ql2

=18×12×21.2×0.85×l2=1.1l2

Ix=3×112×50×1003=1.25×107mm4

E=10000

公式：Mxl10EI≤1400

1.1l3×10910×104×1.25×107≤1400×

解得：l≤1.4米   取1.20米

支撑底板：NA≤fc  A=0.25l  N=11.6×1.2=13.9KN  f=120Kpa

13.90.25l≤120      L≤0.46M