成都市某科技创业中心项目

(C标段)

综合安装工程施工方案

四川省××安装公司

二O××年四月二十五日

2

目      录

1.项目管理机构配备情况

2.项目经理简历表

3.项目副经理简历表

4.拟派往本工程技术负责人简历表

5.拟派往本工程主要人员一览表

6.拟在本项目使用的主要施工仪器、检测设备一览表

7.质量控制及保证措施

8.施工方案

9.施工进度计划网络图、横道图及强度柱状图和资金计划S曲线图

10.施工总平面布置图

11.机械设备配置

12.安全文明施工措施

13.其他辅助说明资料

13.1 施工配合

13.2工程竣工后的保修服务承诺

2、拟派往本工程项目经理简历表

9 7.质量控制及保证措施

在本工程施工中按照ISO9000—2000标准的全部要素组织施工公司建立以

总工程师为首的质量监督检查组织机构横向包括各职能机构纵向包括施工技术、

项目直至施工班组形成质量管理网络项目建立以项目经理为总负责项目质量

工程师中间控制项目质检员基层检查的管理系统对工程质量进行全过程、全方

位、全员的控制。

从工程开工前施工准备到工程交付使用的全过程推行全面质量管理严格按照

PDCA循环过程有秩序地开展质量管理小组活动其主要步骤为

找出问题→分析原因 → 找出主要影响因素 → 拟订措施 → 认真执行措

施 → 检查效果 → 总结经验纳入标准化 → 下一步循环。

7.1 质量控制措施

1、认真贯彻执行公司制定的把好“六关”施工方案关、材料进场关、技术交

底关、检测计量关、工序交接关、质量验收关做到“五不准无施工方案不准施

工、不合格材料不准施工、不交底不准施工、对检查计量资料有怀疑不准施工、上

道工序不合格下道工序不准施工”。

2、质量预控工作

1 由项目技术负责人组织对施工图进行会审了解设计意图工程关键技术

和施工难点并对班组进行技术交底交底突出以下内容

2 讲解设计意图、工程关键技术和施工难点

3 明确工程项目特点质量控制的关键环节

4 熟悉施工工艺过程明确质量控制的依据和标准

5 制定出关键过程及特殊过程

6 确认作业人员的资质所有作业人员必须持证上岗对有特殊工种要求的

电工、起重工、电焊、气焊等工种人员必须持有劳动部门及国家部委颁发的合格

证、且在有效期内。

7 明确项目部及施工班组的质检人员职责

8 准备好施工设备等确认其状况良好不合格者不准使用

9 施工量器具检测、试验设备必须是国家认证机构检定过的且在检定有效期

3、人员控制

调入本项目部的劳动力专业生产技术工人由公司内部选调并优化组合普工

就地招聘。维修电工、起重工、机操工、电焊工、汽焊工等特殊工种必须持有特殊

工种安全操作证专业工种必须持有上岗技能等级证普工应有建筑安装工地务工

经历、配合技工作业的基本技能和安全生产常识。做到特殊工种焊工、电工、机操

工及有关管理人员项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员等持

证上岗有计划、有目的地对他们进行专业培训指导提高工人的技术水平。

4、施工机具控制

所有施工机具在进场前应进行维护、保养并经技术试验合格。

在用的机械设备应坚持定人、定机、定岗位的专人责任制和机械操作人员持证

上岗制做好设备的例行保养使用期间应及时填写“机械运转记录”和“机械设

备保养记录”等原始记录。

5、原材料控制

严格把好原材料及半成品质量关凡进入施工现场的各种原材料成品、半成品

必须持有产品合格证同时认真及时做好各种原材料的抽样复检工作和半成品的有

见证送检工作确保工程质量。

6、严格按图纸及规范施工认真贯彻技术及质量交底制度技术复核制度和

原材料检验制度。

7、坚持“三检制”

认真执行质量自互检、交接检的“三检制度”对施工全过程实施全方位质量控

制推行土建和水电设备安装等各种质量联检制度及时办好各项隐蔽工程检查验

收及各工序的质量检验评定记录确保各道工序的工程质量在受控状态下进行。

8、不合格品的控制

施工人员在施工中发现材料、工序或产品不合格时应立即向施工员工长

报告施工员工长确认后填写不合格报告通知项目部技术、质检、材料部门

和负责人对不合格品进行鉴别经鉴定的不合格材料应隔离堆放并悬挂不合格标

签对不合格过程应悬挂不合格工序标牌在没有得到彻底纠正和处理前不得

进行下一道过程施工。

项目部材料部门负责人负责组织对不合格材料的评审提出建议方案制定

纠正措施并负责纠正措施的有效实施。

项目技术负责人负责组织对不合格过程的评审提出建议方案制定纠正措施

组织实施。

9、纠正和预防措施

当工程中发生质量问题(不合格材料、不合格过程)时项目部应及时组织技术、

材料、工程、质检工程师、有关专业工长和施工班组调查分析不合格产生的原因

制定消除不合格原因所需的纠正措施并监督实施以确保纠正措施的执行及其有

效性。

项目部每一个月召开一次质量分析会对可能发生的质量事故采取预防措施。

对业主和监理工程师的意见和投诉要认真对待通过不合格品(项)的调查有针对

性的采取预防措施并作好记录。

10、加强技术管理工作认真贯彻和执行国家施工规范和验评标准及各项管理

制度明确岗位责任制认真熟悉图纸和施工组织设计建立健全技术交底制度。

11、对特殊过程、大型机械设备的安拆等必须编写专题方案经上级主管部门审

批后方可施工。

1

2、在职工中开展全面质量管理基础知识教育努力提高职工的质量意识。

13、主动虚心接受监理、业主以及设计院等各方面的指导意见从严自我要求

实施超前预控坚持及时整改。

14、原材料使用质量控制程序

根据工程提出材料要求

供货商评审及选择

进场材料有见证送检

批准使用

按工程量开领料单

正确发料

加强使用过程中的监督

现场了解情况进行协调

按要求实施控制

现场检查

检查各项目

考核项目和班组

落实技术管理考核

15、技术管理控制程序

学习图纸和技术资料学

习操作规程和质量标准

化

材料、劳动力准备测量

仪器准备机械、设备准

备、清理现场做好排水

准备

主要工程书面交底

班组自检、互检、专业检

质量员检查监理工程师

隐蔽工程验收签证清理

现场、文明施工不合格

品处理返工、修补鉴

定质量评定

材料合格证、试验记录、

自检记录、质评记录、隐

蔽工程记录、施工记录、

事故处理记录 克服上道工序的遗留问

题办理上道工序交接手

续

严格执行操作规程按图

施工处理好工序间搭

接完成进度 执行验评标准按设计规

范抽检复查

准备

工作 技术

交底 施

工

资料

整理

7.2质量保证管理制度

1、质量方针、质量目标的管理杜绝死亡事故的发生

公司的质量方针是“诚信为本质量为根顾客满意”质量目标是:“分项、

分部工程一次交验合格率100%单位工程一次交验合格率100%每年度创省市优质

工程12项顾客和相关方满意率85%以上”。把质量目标分解成分部分项直到每

个操作面贯彻到每个员工的工作中以点保面以面保总目标确保方针、目标

的贯彻执行。 2、组织机构管理

根据工作需要组建强有力的项目部组织管理机构行使项目部组织管理职能

确保顺利实施项目施工生产任务。

3、合同评审管理

公司组织由经营部、工程部、质安部等相关部门对招标文件、投标文件和施工

合同草案进行评审对投标工程有关招标文件指定的要求及投标文件或合同草案进

行评审使合同草案中与投标文件一致确保条款明确完善保证合同顺利实施。

4、图纸数据管理

对本工程技术文件有专人管理图纸、设计变更、工程施工联系单、作业指导

书等从施工开始到工程竣工的全过程进行控制使其始终处于受近代状态保证

文件资料的有效版本及时发放到项目部及相关的各个班组对无效文件及作废版本

及时收回销毁或加盖“作废”标识确保施工按标书指定的国家现行规范及所附之

物料及操作工艺技术规范进行。

5、采购管理

对供货商选择及产品的质量进行严格控制保证所采购的产品符合要求。公司

组织由经营、材料、技术、安全、设备等相关部门对工程所需材料、设备的供货商

进行评审将评审合格的供货商由公司建立合格供货商名册并定期对其进行评审。

材料采购必须从上述名册中选供货商。采购时必须制定完整的计划、合同并规定按

要求的规范、标准严格进行验证。

6、建设单位提供的物资管理

对建设单位提供的物料进行有效的控制使其能满足施工的需要在合同中规

定双方的责任将建设单位提供的物列入采购计划按规定对其进行验证、检验、

储存和保管出现问题加以记录并按程序进行处理。

7、产品标识与可追溯性管理

对原材料、施工过程及竣工工程进行有效的标识使产品具有可识别性和可追

溯性。对原材料在记录上和实物上进行标识对重要材料还要记录、使用时间、数

量、操作者、操作方法、使用部位对施工过程在记录上和实物上标识。特殊工序

还要记录、跟踪其使用部位。

8、工序控制管理

对施工工序各个环节的控制坚持工人持证上岗操作工人操作程序方法必

须符合其操作规程的要求从操作上使工程质量得到保证对特殊工序必须由具备

资格的人面进行操作并进行连续的监控。

9、检验与试验管理

严格按规定对产品和过程进行检验和试验确保质量符合要求。

10、检验、测量和试验设备管理

按规定对检验、测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、

核准等进行严格控制使之牌完好状态并且精度能满足使用要求。

11、检验和试验状态管理

对检验和试验状态操作标识和控制确保只有通过了规定的检验和试验且合格

的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。

12、不合格品的控制管理

对原材料、半成品及工序中不合格品应及时标识、隔离、报审、经过审批采

取相应的措施防止质量问题发生。

13、搬运、储存、防护和交付管理

对施工材料搬运、储存、防护和交付使用均由专人负责管理按规定程序交接

使全过程处于受控状态防止其损坏或变质。

14、质量记录的控制管理

质量记录进行标识、填写、收集、归档、储存、保管均由专职技术人员按规

定编制、收集、存盘对全过程进行严格控制确保其能证实产品达到规定的质量

要求及质量体系正常有效运行。

15、内部质量审核管理

通过对内部质量体系的审核验证质量活动及其结果是否符合预定计划的安

排并确定质量体系的有效性。

16、培训管理

对员工进行上岗前培训特殊关键作业培训或技术管理人员培训等使其素质

满足相关作业和管理工作的要求确保生产产品质量能符合规定要求。

17、回访保修管理

对已交付使用工程由专职人员负责并建立专业维修小组对其进行保修和回访工

作确保工程使用功能满足业主的要求提高本公司的社会信誉。

7.3检验规定及检验制度

7.3.1检验规定

1、半成品检验

施工过程中的半成品如钢管、电缆线、阀门、风管等由项目专职检验员按

国家规范、规程要求进行检验验收并将结果反馈给项目负责人项目负责人对检

验结果做出最终评审意见。

2、一般工序检验

施工过程中一般工序检验应执行“三检制”第一步操作人员按设计图纸、《作

业指导书》及《技术交底书》内容完成作业经自检后交班组长检验第二步班

组长进行复检第三步经现场质安员验收。只有经检验合格的工序才可转入下道

工序。

3、重要工序检验

对施工过程中重要工序的检验除了执行“三检制”外还应由项目技术负责人

组织现场施工工长、项目质安员、施工班组长进行共同检验合格后方可进行下道

工序施工。

4、分项工程检验和验收

分项工程完工后项目质安员会同项目技术负责人、现场施工工长进行检查验

收合格后由项目质安员填写《分项工程检验验收表》并经有关人员签字确认。

5、不合格品

在施工中发现分部分项工程不合格由项目质安员在不合格部位上作好标识

同时填写《不合格报告》上报项目技术负责人。

项目技术负责人接到质安员《不合格报告》后应组织有关工程技术人员进行

原因分析根据不合格的严重程度决定全部返工或局部纠正如返工应提出返工方案局部纠正应提出局部纠正措施并填写在《不合格报告》中下发有关责任单位

或人员。有关责任单位或人员对不合格的分部分项工程按纠正措施、返工方案处理

返修后须经项目质安员检查验收并将验收意见填入《不合格报告》中确保不合

格品不流入下道工序。

6、监理控制

施工过程中工序项目经理部对现场监理、甲方派出的质量监督人员在施工的

跟踪检查中发现的问题不论口头通知或是书面整改意见应及时组织整改并通知

监理或甲方质监人员进行验收。

重要工序完工后重要工序施工完毕后项目应及时通知现场监理工程师和甲

方代表并由项目技术负责人、质检员、施工工长会同现场监理单位和甲方派出的

质量监督人员进行联合检验发现问题时项目技术负责人和施工工长应及时组织

整改整改完毕由项目质检员检查合格后及时通知质量监理人员复验并由项目

质检员做好并保存相应的记录。

7

、隐蔽工程的监理验收和中间工程验收

隐蔽工程验收由项目技术负责人通知现场监理工程师和甲方代表进行检查验

收认真办理隐蔽工程验收签证手续填写《隐蔽工程验收记录》并签字只有经

验收合格后方可隐蔽否则不得隐蔽或进行下道工序施工。

中间验收分部工程完工后项目经理部应及时通知甲方并参加由甲方组织

的有设计单位、施工单位、地方质检部门组成的验收小组共同验收验收合格须填

报《工程中间验收证明书》经各方会签盖章后才有效。

《隐蔽工程验收记录》、《工程中间验收证明书》作为工程竣工验收的重要依据

由项目综合技术组予以妥善保存。

8、监督检查

项目质安员负责监督检查施工过程中检验、试验和验证收集整理有关质量记

录、数据参加有关质量事故的处理和验证。

质量安全部负责监督检查施工过程的检验、试验、验证和质量记录组织定期

每月、不定期的全面质量检查对发现的问题提出整改意见并对整改结果进行

验证。

9、最终检验与放行

在最终检验和放行前应检查证实所有的过程检验和试验作业均已完成各类

检验和试验记录齐全完善。

最终检验和试验放行应出示检验和试验报告签章齐全。

7.3.2检验制度

1、原材料质量保证由提供者直接负责凡达不到规定标准者一律不得采购与投

入使用。

2、所有投入使用的材料、成品和半成品须有质量合格证明按规定进行质量检

查、复检的材料送交质监站检验确认合格后方可投入施工未经复检或复检不合格

的材料不得投入工程使用。

3、应检查材料须按甲方指定单位送检不得弄虚作假。

4、严格执行材料有见证送检制度

1材料取样必须在“见证人”监督下进行现场取样。



2材料送检报告须在有“见证人”陪同监督下进行不得在无“见证人”见

证的情况下进行材料送检工作。

3材料送检报告须盖有“见证人”的样章材料送检必须提前通知“见证人”

见证人到场后方可进行送检工作。

7.4计量管理制度

1、国家规定强制检定的计量器具必须100%按时送检其它计量器具也应按计

划送检周期送检率不得低于90%在周检的基础上按时进行抽检10%并作抽检

原始记录。

2、计量器具统一建卡分发给专人保管并由计量管理部门统一调配。

3、原材料检测要及时作好记录发现量差超过正负公差范围时要立即通知有

关部门和人员进行处理。

7.5成品保护

1、建筑产品是每个职工辛勤劳动的结晶同时也是建设单位投资的回报每个

人都必须加以爱护避免损坏保证使用功能和观赏功能。项目部应充分认识产品

保护的重要性。安排施工计划时尽量避免交叉作业如工序无法避免视现场情况

采取可靠的保护措施。技术组通过每周的生产调查会对成品保护工作做出统一布置。

平时加强对职工的教育增强成品保护意识。

2、交工前成品保护措施

1为确保工程质量美观达到用户满意在装饰安装分区或分层完成后

专门组织专职人员负责成品质量保护值班巡查进行成品保护工作。

2成品保护值班人员按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工

作。

3成品保护专职人员按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保

护职责、制度办法做好保护范围内的所有成品检查保护工作。

4专职成品保护值班人员工作到竣工验收办理移交手续后终止。

5在工程未办理竣工移交手续前任何人不准在工程内使用房间、设备及其

它一切设施。

7.6质量通病及预防措施

7.6.1水暖工程

1、水暖工程的质量通病现象主要质量通病是跑、冒、滴、漏、堵塞、通行不

畅、倒坡。支架及卫生器具坐标及标高位移绝热及防腐不良。

2、预防措施

1管道安装完毕后要求进行严密性和强度试验认真检查管道及接头处有无

裂纹、砂眼等缺陷丝头是否完好。

2管道承接口处渗漏管道承接口处在接口前应认真清理管口插口顺着介

质流动方向承口逆向介质流动方向PVC管安装完毕后要进行闭水试验。

3管道支架不符合要求施工过程中吊支架要选用正确间距符合规范和图

纸要求安装牢固严禁电气焊开孔。

4阀门泄漏阀门填料处要求密封良好阀门未受任何损伤压盖要压紧

操作正确。

5给水管道水流不畅水质混浊安装给水管道之前要注意清理管道内部污

垢和杂物安装完毕后要进行清洗。

6排水管道堵塞安装排水管道之前要注意清理管道内部污垢和杂物安装

之后要进行通水试验。

7卫生洁具安装不平正、不牢固支架要求安装稳定和牢固卫生洁具要和

墙面紧贴并用小平尺找平。

8大便器与上下水管道连接处渗漏大便器与上水管道连接软管接头处橡胶

垫更换并将丝扣拧紧。大便器若与塑料下水管连接应用密封胶将承插口周围满涂

均匀承插。若与铸铁管件连接大便器出口与排水管连接处的缝隙要用油灰或1:5

白灰水泥混合膏填实抹平。

9地漏集水效果不好要求地漏安装标准正确周围坡度合理严禁倒坡

篦子比地面统一低5mm。

10支架刷漆时漆膜有气泡漆层有流坠、漆膜反锈等现象。刷漆时要求首

先清除干净表面的铁锈和污物刷漆时注意检查如有漏刷要认真补刷流坠部分

在漆膜未完全干燥之前要用铲刀铲除。如发现有气泡必须铲除干净重新刷漆。

7.6.2电气安装工程

1、电气安装工程质量通病现象埋管管口封闭不到位管道煨制不合格油漆

防腐不到位管口不整齐有毛刺铜导线缠绕圈数不足五圈照明线路绝缘电阻不

小于0.5兆欧线槽内配线杂乱无章等。

预防措施

1埋管时管口封填不到位造成管道堵塞影响穿线配管时采用加厚聚丙

烯薄膜用铁丝绑扎封口。加强看护管理盒内采用泡沫塑料切块填塞预制封盖铁

皮及时进行封堵。

2管道煨制不合格造成煨偏、裂缝等现象弯曲半径不够。制作管道煨制

模板平台同规格管道采用同一弯曲半径选用煨轮煨制煨制完毕管道经验收

后进入安装现场。

3油漆防腐不到位有专人定岗负责防腐施工。

4管口不整齐有毛刺断管口未及时封口应用钢锉锉平齐去掉乱刺配管。

5铜导线缠绕不足五圈、以及未按要求的接头一经发现立即拆除重新连接。

6照明线路的绝缘电阻不小于0.5兆欧。首先控制材料进场选用正规厂家

的优质电缆进场后抽检其次是对所配管路进行压缩空气吹扫彻底清除管内挤压

物。逐项摇测摇测时一人摇测一人检查一人登记。

7金属线槽支架不牢主要是膨胀螺栓墙内不牢固支架焊接不密实不饱满。

或支架与线槽不匹配应选用合格的膨胀螺栓和支架材料做好防腐后进入现场安

装严禁现制作现安装。

8线槽内配线杂乱无章应将导线理顺采用专用塑料扣带进行绑扎绑扎

间距一致不同电压等级的线路分开敷设分开绑扎做好标记。

9灯具安装位置不准。采用十字线定位弹好线再安装灯具。

7.6.3通风与空调工程

1、风管安装质量控制措施

1 主控项目

在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时应设预埋管或防护套管

其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔

性材料封堵。

检查

方法尺量、观察检查。

2 风管安装必须符合下列规定

1风管内严禁其他线管穿越

2输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接

地通过生活或其他辅助生产房间时必须严密并不得设置接口

3室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

检查方法手板、尺量、观察检查。

3风管部件安装必须符合下列规定

1各类风管部件及操作机构的安装应能保证其正常的使用功能并便于操作

2斜插板风阀的安装阀板必须为向上拉启水平安装时阀板为顺气流方向

插入

3止回阀、自动排气活门的安装方向应正确。

检查数量按数量抽查20不得少于5件。

检查方法尺量、观察检查动作试验。

4风管系统安装完毕后应按系统类别起先严密性检验漏风量应符合设计

与本规范的规定。风管系统的严密性检验应符合下列规定

1低压系统风管的严密性检验应采用抽检抽检率为5且不得少于1个系

统。在加工工艺得到保证的前提下采用漏光法检测。检测不合格时应按规定的

抽检率做漏风量测试。

中压系统风管的严密性检验应在漏光法检测合格后对系统漏风量测试进行

抽检抽检率为20且不得少于1个系统。

高压系统风管的严密性检验为全数进行漏风量测试。

系统风管严密性检验的被抽检系统应全数合格则视为通过如有不合格时

则应再加倍抽检直至全数合格。

5手动密闭阀安装阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。

检查数量全数检查。

检查方法观察、核对检查。

2 、一般项目

1风管安装前应清除内、外杂物并做好清洁和保护工作

2风管安装公司的位置、标高、走向应符合设计要求。现场风管接口的配

置不得缩小其有效截面

3连接法兰的螺栓应均匀拧紧其螺母露宜在同一侧。

4风口接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要

求厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内亦不宜突出法兰外

5柔性短管的安装应松紧适度无明显扭曲

6可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m并不应有死弯或塌凹

7风管与砖、混凝土风道的连接接口应顺着气流方向插入并应采取密封

措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置

8不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处应有隔绝或防腐绝缘措施。

检查方法按数量抽查10不得少于1个系统。

检查方法尺量、观察检查。

3、允许偏差项目

1风管安装允许偏差项目见下表

项

次

项     目

允许偏差

㎜

检  验  方  法

1

风

管

水平度

每米 3

拉线、液体连通器和尺量检查

总偏差 20

2 垂直度

每米 2

吊线和尺量检查

总偏差 20

4应控制的质量问题

1风管安装过程中应控制的质量问题见下表

序号 常产生的质量问题 防治措施

1 支、吊架不刷油、吊杆过长 增强责任心制作完后应及时刷油吊杆截

取时应仔细核对标高

2 支、吊架间距过大

贯彻规范安装完后认真复查有无间距过

大现象

3 螺丝漏穿不紧、松动 增强责任心法兰孔距应及时调整

4 帆布口 过长钮曲

铆接帆布应拉直、对正铁皮条要压紧帆布

不要漏铆

5 垫料脱落 严格按工艺去做法兰表面应清洁

2风口及部件安装允许偏差项目见下表

项次 项目 允许偏差㎜ 检验方法

1

风

口

水平度 5 拉线、液体连通器和尺量检查

垂直度 2 吊线和尺量检查

3应控制的质量问题

风口安装过程中应控制的质量问题见下表

常产生的质量问题 防     治   措    施

风口软接不实

应该用软管专用卡子软管应套进风口喉颈100㎜后用

卡子上紧。与软管连接风管的端应压制鼓筋以利于软

管安装

4、通风设备安装质量控制措施

1主控项目

1通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口必须装设防护罩网

或采取其他安全设施。

2通风机的安装应符合下列规定

a型号、规格应符合设计规定其出口方向应正确

b叶轮旋转应平稳停转后不应每次停留在同一位置上。

c固定通风机的地脚螺栓应拧紧并有防松动措施。

检查方法依据设计图核对、观察检查。

3空调设备的安装应符合下列规定

a型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求

现场组装的组合式空气调节机组应做漏风量的检测其漏风量必须符合现行

国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。

抽查数量按总数抽检20不得少于1台。

2风机盘管机组的安装应符合下列规定

1机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压

力的1.5倍试验观察时间为2min不渗漏为合格

2机组应设独立支、吊架安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固

3机组与风管、回风箱或风口的连接应严密、可靠。

检查数量按总数抽查10不得少于1台。

检查方法观察检查、查阅检查试验记录。

3试运转时叶轮旋转方向必须正确。经不少于2h的运转后滑动轴承温

升不超过35℃最高温度不超过70℃滚动轴承温升不超过40℃最高温度不超

过80℃。

检查方法检查试运转记录或试车检查。

4应控制的质量问题

1风机产生与转速相符的振动。应检查叶轮重量是否对称或叶片上是否有附

着物。

2用型钢制作的风机支座焊接后应保证支座的平整若有扭曲校正后方能

安装。

7.7 经济保障措施

合同签订后公司为本工程项目提供启动资金满足施工准备、前期备料、配

合土建施工、现场加工预制等。

对工程拨付款坚持专款专用原则统一计划合理使用确保项目生产活动的

正常进行。

建立资金应急保障制度当工程进度款与工程进度所需资金发生矛盾时可启

用应急保障资金保证工程资金。

7.8质量保证体系运行流程

质  量  保  证  体  系 进行质量管理负责组织协调、督促、检查和综

合各部门各级质量活动并进行质量反馈同时进

行工程计量管理组织隐验、质检参与验收

质量

组织技术交流和落实进行图纸会审编制施工

方案、技术措施、关键部位管线和槽架综合布置

图参与隐检、预验和验收

技术

供应合格材料及构件并提供质量证明做好材料

进场的验收和抽验搞好材料的限额发放管理

物资

实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质

量责任制做好设备检查鉴定填好运行记录

设备

依据质量状况监督资金发放有权不验不合格

工程

合同

造价

以“百年大计质量为本”开展教育活动 综合

办公室

质量领导

小组成员

项目正副

经理、总工

程师、质检

工程师、试

验工程师

开展QC小组管理活动

定期开展有针对性的质量教育活动、学习并组织

考核

每月底组织工程质量检查评比

不定期进行质量评比分析

组

织

保

证 制度保证

工序质量保证

材料构件设备核验

工序质量检验

分部工程质量检验

单位工程质量检验

工

程

质

量

检

测 工

程

质

量

评

定 竣

工

验

收 质量检验

施工保证

编制施工计划按计划组织施工、控制施工工序

质量、组织验收确保按计划保质保量完成任务

按施工计划监督安全生产、文明施工监督安

全设备的搭设、维护避免人身、设备事故发生

工程

安全

8. 施工方案

1.工程概况

成都市南郊副中心科技创业中心项目由成都市兴南投资有限公司兴建工程设

计由中国建筑西南设计研究院设计。工程建设地点成都天府大道西侧与武侯大道

南交汇四百米处。

C标段建筑面积为85212m2其中6号楼为36183 m27车楼为33648 m28号

楼为15381 m2建筑主要结构形式为框剪框架结构。6#楼为地下二层地上十层多

层建筑7#楼地下一层、地上五层及屋面设备层的多层建筑其中地下一层设计有

人防设施8#楼为地下一层为厨房地上二层为餐厅的多层建筑。

1.1工程特点

空调系统除公共区域外,其余各功能区域的划分尚未确定,以下部分内容属二次

设计范围:

1、各层办公室、会议室等房间的风机盘管选型及布置各楼层的水平管道新

风管、水管的布置。

2、中庭低温地板辐射采暖的地盘管布置及相应的分集水器布置。

3、公共区域的风口布置因各相关专业的配合需要按建筑分隔作部分布置供二

次设计参考最终安装按二次设计为准。

4、安装工程量大、面广配合施工时间长集中施工时间短多单位、多工种

施工抢进度、抢工期相互协调、相互配合较难。

5、各幢楼之间的连接水管以上地下外墙1m为界超出1m不在本工程范围。

1.2建筑给排水分部工程

1.2.1工程范围

项目标段内的设热水系统、给水系统、污废水系统、雨水系统、冷却循环水系

统、卫生洁具以及为其服务的供电系统的安装、调试验收及维护保修、售后服务。

项目标段内的冷热水机房及配套冷却塔和管路。

1.2.2 系统简介

1、给水系统

本工程总的设计用水量为最高日用水量2713.1m3/d最大小时用水量

268.5m3/d。

6号楼采用分区的给水系统低区为地下二层四层高区为五十层由屋顶

27 生活水箱供水。号楼由市政直接供水厨房淋浴热水由号楼引来号楼由

市政直接供水厨房淋浴卫生间脸盆热水采用燃气热水机组基中供应。

转输水箱和屋顶生活水箱各设两座总有效容积分别为90m3和40m3。转输水箱

设在4号楼地下二层屋顶转输水箱设在4号楼十五层。生活水泵从转输水箱吸水

提升止屋顶转输水箱。

2、热水系统

号楼公共卫生间采用容积式电热水器供应洗手盆。

号楼领导办公室卫生间采用即热式电热水器供应洗浴中心。

3、污水系统

采用雨、污分流的排水体制本工程总的最高日污水排污量为892m3/d。

号楼二层及二层以上卫生间污水重力排入室外污水检查井一层及地下一层

卫生间采用潜水泵提升至室外污水检查井。号楼卫生间污水全部排入地下室基水

坑采用潜水泵提升至室外污水检查井。

新风机房、空调机房废水和地下室废水均排入地下二层的集水坑采用潜水

泵提升至室外雨水检查井。

公共卫生间污水排水设专用通气立管。

污水经化粪池处理后排入市政污水管道。

厨房含油污水经成品隔油器处理后排入地下室污水坑提升后排入市政污水。

、雨水系统

号楼屋面雨水排水的设计重现期为10年。“壕沟”的雨水可重力排出时设计

重现期为50年超50年重现期提升排出时设计重现期为100年。屋顶中筒的下

沉部位采用重力流雨水系统设87型雨水斗和雨水立管雨水排入室外雨水检查井

其他下沉部位采用侧墙地漏和排水管雨水排至下一层屋面。号楼雨水不能重力

排除需引入基水坑提升后排入市政管网。

号楼屋面其余部分采用压力流雨水系统设压力雨水斗和雨水立管雨

水排入室外雨水检查井。

号楼“壕沟”的雨水设雨水沟用管道排入室外雨水检查井超50年重现期

时雨水进入溢流沟通过管道排入地下二层的雨水集水池采用潜水泵提升至室外

雨水检查井。

28 号楼屋面雨水排水设计重现期10年“壕沟”及庭院的雨水提升排出。

5、管道材料

给水和热水管道

给

水管采用铜管。当采用国产铜管时应符合“GB/T18033-2000”的B级标准

要求当采用进口铜管时应符合“ASTMB88TYPEM”标准要求。除生活水泵的出水

管采用公称压力为1.6Mpa的铜管外其余为公称压力为1.0Mpa的管。

管道连接采用承插式钎焊连接。DN≤25mm的管道采用无铅锡基钎料DN≥25mm

的管道采用无铅低银2银的铜磷钎料。

铜管及管件应使用同一生产厂家的管道及管件材质应为TP2牌号其黄铜管

件的含锌量不应超过10并不得含铅。铜管及管件应具有质量主管部门的认证证

明。

在与设备、阀门等连接时应采用专用管件或法兰连接不得在铜管上套丝。

冷热水管道嵌墙敷设时采用覆塑铜管。

污水管道

卫生间污水管、专用通气管和污水集水池通气管采用硬聚氯乙烯塑料排水管

颜色为白色承插粘接。其中排水立管和水平干管采用芯层发泡隔音管。

潜水泵提升的污水管采用焊接连接当与阀门等配件连接时采用阀兰连接。

废水管道

新风机房、空调机房废水管和地下一层接地漏废水管采用硬聚氯乙烯塑料排

水管颜色为白色承插粘接。

潜水泵提升的废水管采用镀锌钢管焊接连接当与阀门连接等附件连接时采

用法兰连接。

雨水管道

屋面重力流雨水管道采用镀锌钢管沟槽式卡箍连接。

屋面压力流雨水管道采用高密度聚乙烯管HDPE热熔连接。

屋面下沉部位采用侧墙地漏排水的排水管采用硬聚氯乙烯塑料排水管颜色为白色

承插粘接。

“壕沟”的雨水沟、溢流沟和潜污泵提升的雨水管采用焊接钢管焊接连接

当与阀门连接等附件连接时采用法兰连接。

29 6、阀门和管件

给水系统

下列给水和热水管道上的阀门及附件未注明阀体者均为黄铜阀体。

当管径DN

70mm时采用截止阀当管径DN≥70mm时采用闸阀。工作压力

1.6Mpa。

当管径DN≤40mm时采用支管减压阀当管径DN40mm时采用直接动作式

干管减压阀阀体为青铜工作压力1.6Mpa出口压力设定为0.2Mpa。

止回阀采用消声止回阀工作压力1.6Mpa。

屋顶生活水箱的进水阀采用水力电动控制阀交流220V工作压力1.0Mpa。

生活转输水箱的进水阀采用遥控浮球阀工作压力1.0Mpa。

减压阀、水力电动控制阀、遥控浮球阀和倒流防止器前所设过滤器采用Y型过滤

器工作压力1.0Mpa。定期清洗去除杂物。

屋面绿化浇洒设DN25mm的内扣式固定水带接口接口顶高于屋面草坪300mm。

污废水和雨水系统

下列污废水和雨水管道上的阀门阀体均为球墨铸铁。

潜水泵提升的污水管道上的蝶阀采用法兰式手动蝶阀浮球阀采用耐污球型

止回阀工作压力1.0Mpa。

潜水泵提升的雨水管道上的蝶阀当管径DN≤200mm时采用法兰式手动蝶阀

当管径DN200mm时采用法兰式蜗轮传动蝶阀工作压力1.0Mpa。

“壕沟”的雨水沟排水管上的电动蝶阀采用法兰式电动蝶阀交流380V有

蜗轮的手动传动功能。

卫生间包括污洗间开水间的地漏采用ABS材质的防返溢地漏水封高度

不低于50mm箅子为不锈钢或铜铬制品。

±0.000以上的空调机房、新风机房的地漏采用UPVC带洗衣机排水插孔的地

漏口径为DN50mm。

地面清扫口采用铜制品其表面与地面平。

7、设备及其他器材

电开水器采用带膜过滤技术深度净化装置的全自动净化电开水器每台有效容

积50LN9kw。

30 压力表采用Y-150型测压范围01.6Mpa。

潜水泵干式安装除外为固定自藕式安装。除注明外干式安装的潜水泵等

水泵的基础均按生产厂家配套的设施做隔振基础。

本工程所选卫生洁具均采用陶瓷制品除注明外品牌由建设单位定应符合

《节水型生活用水器具》CJ164-2002行业标准。

办公楼公共卫生间洗手盆采用的内藏式容积式电热水器容积为1.5L功率为

1.5KW自带单向安全阀。冷热水混合采用温度调节混合阀设定出水温度35℃

龙头采用红外感应龙头。

公共卫生间小便器为挂式采用红外感应冲洗阀蹲式大便器不带水封采用

脚踏式冲洗阀。

有台面时洗脸盆采用台式盆无台面时采用柱盆或挂盆。

坐式大便器采用低水箱坐式大便器排水孔中心距墙边305mm。

洗涤盆采用不锈钢洗涤盆。

号楼淋浴房采用成品900×900mm搪瓷浴盆。

公共淋浴间采用双柄龙头淋浴器。

给水和热水系统铜管的波纹伸缩节为铜质T2工作压力1.6Mpa。

1.3通风与空调分部工程

C标段通风与空调分部工程含送排风系统、防排烟系统、空调风系统、空调水系

统等子分部工程。

1.3.1 6号楼空调室内设计参数

房间

名称

室内温度参数 新风量

m3/h.p

噪声控

制标准

夏季 冬季

温度

℃

相对湿度

%

温度

℃

相对湿度

%

普通办公室 26 60 20 自然湿度 30 NC50

高级办公室 24 60 21 自然湿度 40 NC35

部门会议室 25 65 20 自然湿度 30 NC45

大型会议室 25 65 20 自然湿度 25 NC40

中庭 27 60 16 自然湿度 20 NC50

休息厅、门厅 27 60 16 自然湿度 20 NC50

网络机房 23±2 55 20±2 45 30 NC50

31     空调冷、热源及负荷

空调冷热源由位于5号楼地下一层的2号冷热源中心提供。空调冷冻水的供回

水温度为7/12℃空调热水的供回水温度为55/45℃低温地板辐射采暖的供回水

温度同空调热水。

空调总冷负荷为2190KW空调总热负荷为1398KW低温辐射采暖的总热负荷为

111.6KW。

空调水系统

空调水系统采用双管制异程式系统空调水系统分三个环路其中一个环路专

为地板辐射采暖设置夏季空调季节不使用。

空调系统形式

一层会议厅、内庭采用一次回风的全空气系统其余区域采用风机盘管加新风

的空调方式。

网络机房、消防控制室按工艺要求采用分体空调机。二层中庭夏季采用一次回

风的全空气系统供冷冬季则以低温地板辐射采暖为主空调热风采暖为辅。

空调自控

空调水系统采用一次泵变流量系统空调自控纳入BAS系统。

通风及防排烟

地下车库及一层无窗房间均设机械排烟排烟系统与平时排风系统或空调系

统合用管道火灾时由弱电信号控制切换独立设置的机械排烟系统和加压送风

系统火灾时由弱电信号控制开启其余通风及防排烟设置详见3/24图。

1.3.2  7号楼空调室内设计参数

房间名称

室内温湿度参数

新风量

m3/h.p

噪声控制

标准

夏季 冬季

温度

℃

相对湿度



温度

℃

相对湿度



普通办公会 26 60 20 自然湿度 30 NC50

高级办公会 24 60 21 自然湿度 40 NC35

部门会议室 25 65 20 自然湿度 30 NC45

32 大型会议厅

25 65 20 自然湿度 25 NC40

中庭 27 60 16 自然湿度 20 NC50

休息厅、门厅 27 60 16 自然湿度 20 NC50

员工餐厅 26 65 20 自然湿度 25 NC50

宴会厅 24 65 22 45 30 NC40

空调冷、热源及负荷

空调冷热源由位于2号楼地下一层的1号冷热源中心提供。空调冷冻水的供回

水温度为7/12℃空调热水的供回水温度为55/45℃低温地板辐射采暖的供回水

温度同空调热水。

空调总冷负荷为2317KW空调总热负荷为1749KW低温辐射采暖的总热负荷为

221KW。

空调水系统

空调水系统采用双管制异程式系统空调水系统按内外区分别设置分、集水器

其中外区水系统分五个环路其中一个环路专为地板辐射采暖设置夏季空调季节

不使用内区水系统共分两个水环路。

空调系统形式

一层国际会议厅、上下中庭、一层门厅及四层人大常委会议厅采用一次回风的

全空气系统其余区域采用风机盘管加新风的空调方式。

网络机房、消防控制室按工艺要求采用分体空调机。一层门厅及三层上中庭夏

季采用一次回风的全空气系统供冷冬季则以低温地板辐射采暖为主空调热风采

暖为辅。空调、新风系统划分详见4/28图。

空调自控

空调水系统采用一次泵变流量系统空调自控纳入BAS系统。

通风及防排烟

地下车库及一层无窗房间均设机械排烟排烟系统与平时排风系统或空调系

统合用管道火灾时由弱电信号控制切换独立设置的机械排烟系统和加压送风

系统火灾时由弱电信号控制开启其余通风及防排烟设置详见4/28图。

1.3.2 8号楼空调室内设计参数

33

房间名称

室内温湿度参数

新风量

m3/h.p

噪声控制

标准

夏季 冬季

温度

℃

相对湿度



温度

℃

相对湿度



休息厅、门厅 27 60 16 自然湿度 20 NC50

员工餐厅 26 65 20 自然湿度 25 NC50

空调冷、热源及负荷

空调冷热源由位于5号楼地下一层的2号冷热源中心提供。空调冷冻水的供回

水温度为7/12℃空调热水的供回水温度为55/45℃。

空调总冷负荷为2453KW空调总热负荷为1387KW。

空调水系统

空调水系统采用双管制异程式系统空调水系统分四个环路。

空调系统形式

一二层员工餐厅采用一次回风的全空气系统其余区域采用风机盘管加新风的

空调方式。

空调自控

空调水系统采用一次泵变流量系统空调自控纳入BAS系统。

通风及防排烟

通风及防排烟设置详见3/15图。

1.4建筑电气分部工程

1、6#楼强电系统简介

本大楼为地下二层、地上10层的高层建筑。

在地下一层设置一个变配电所设置两台变压器电源引入由4#楼高压开关站

引2路10KV及从4#楼发电机房引1路380V电源通过预埋防水钢套管进入6#建筑地

下一层沿200×150槽式电缆桥架进入本大楼变配电所其中电缆桥架加装隔板

将10KV和380V电源分隔开来。按招标文件要求本工程6#、7#及8#楼安装施

工只负责该电源的进户套管、桥架安装电缆敷设由B标段施工的安装单位负责。

本大楼设3个强电管井在地下一层从配电房分别通过500×150梯级式、

34 300×150槽式、300×150梯级式、600×150梯级式、1000×150槽式连接到各强电管井。

到地下二层用400×1500梯级式和槽式两种桥架一层及以上楼层强电竖井内采用

300×150、200×150的梯级式和槽式电缆桥架。在每一个房间墙面暗设一个照明分配

电箱供各房间照明、及插座供电。从强电竖井到各房间的线路在走道部分沿200×100

金属线槽敷设出线槽后在吊顶内暗设沿墙面暗设至分配电箱。

从楼层应急照明配电箱至防火卷帘门和排烟窗的管线在吊顶内暗设。从楼层照

明配电箱至强弱电竖井的照明、插座管线暗设在顶板或墙内。

每一层的照明配电箱落地安装在强电管井内底部设10#槽钢基础。地下层线

路通过吊顶暗设钢管给主食库、副食库、库房、热水锅炉房、强弱电井照明、插座

及电梯插座供电。一层及以上层通过吊顶暗设钢管给强弱电井照明、插座及空调机

房照明供电。

应急照明配电柜为集中蓄电池供电底部设10#槽钢落地安装在强电管井内

通过板内暗设钢管分回路送到大餐厅、特色餐厅操作间楼梯变电所文印中心

走道等部位灯具。

电梯电源从配电室出来沿桥架进强电竖井沿竖向电缆桥架到相应楼层后

出竖井后沿吊顶内金属线槽和钢管至吊顶内安装的电梯配电箱。

空调机房电源从配电室出来沿桥架进强电竖井沿竖向电缆桥架到相应楼层

后出竖井后沿吊顶内金属线槽和钢管至相应设备机房配电箱。

新风机电源在2层强电竖井布置后沿桥架分别引至本层相应新风机房后竖

向沿钢管分别引至三、四、五、六层新风机配电箱。

一层设备间电源从变配电所出来后沿地下一层桥架穿楼板至设备房配电柜。

排污泵雨水泵配电柜底部设10#槽钢落地安装在强电管井内通过金属线槽

和钢管至挂墙明装的水位控制箱再通过埋地钢管至潜水泵及液位传感器。

楼梯照明灯具通过暗设管线吸顶安装门上口出口标志灯挂墙门上方0.15米安装其他单管及双管、防爆荧光灯及疏散指示灯吸顶安装墙角疏散指示灯离地0.5

米嵌墙安装。

走道及电梯前室灯具嵌入吊顶内安装。在残疾人卫生间设置报警电铃和呼叫按

钮。楼梯间及走道应急照明平时为可控火灾时强启疏散指示灯、安全出口标志

灯均平时点亮型应急灯、疏散标志灯、出口标志灯均由集中电源柜供电灯具不

带蓄电池。低于2.4米的灯具均设置PE线。

35 本大楼采用TN-S接地系统N 线与PE线分开设置。

在1#、2#、3#强电管井通长布置TMY-50×5作为接地干线该干线与低压配电

柜内PE排直接连接。在强电管井内设置100×100×5钢板作为接地连接板同时接地

连接板与配电柜箱金属外壳配线钢管、电缆托盘与接地干线用-

25×4镀锌扁

钢连接。在1#、2#、3#强电管井配电箱柜接地端子排用-50×5镀锌扁钢与接地

干线连接。

电缆桥架内敷设-

40×4扁钢做接地线。

利用建筑底板钢筋做共用接地装置接地电阻≤1Ω。利用建筑屋屋面板内钢筋

连通做接闪器将结构柱或剪力墙内两根通长焊接钢筋作防雷引下线将屋面接闪器

与接地体连接。同时所有暴露屋面的金属管道、金属栏杆金属爬梯、设备金属外壳

等金属体均就近防雷装置连接各层框架钢筋与防雷引下线连接。

本工程在地下室内墙一侧离地0.3米设置一圈接地扁钢在同一高度设置接地

测试钢板同时将接地线、接地测试钢板与柱内或剪力墙内引下线主筋连接。

本工程采用总等电位联结变电所设总等电位联结板其联结线与基础钢筋网、

PE干线、主干水管、风管等相互连接。淋浴间设置局部等电位联结LEB端子板在

卫生间墙面距地0.3米暗设。

所有在Φ40及以下钢管采用紧钉式套节钢管。电缆托盘穿楼板、防火分区及进

出变电电气竖井做防火处理。

各层照明总箱装设防火漏电报警器报警信号送入BAS系统。

2、7#楼强电系统简介

7号楼为地下一层、地上五层及屋面设备层的多层建筑。地下一层分为抗爆单

元和非人防区。

在一层设置变配电所设置两台变压器从4#楼高压开关站引2路10KV及从

4#楼发电机房引入380V电源通过预埋防水套管进入7#建筑沿槽式电缆桥架进入

本大楼一层变配电所。战时区域内部电源只预留防水套管且需封堵好。

本大楼设2个强电井地下一层为电缆防爆波井。地下室防化值班室间的电缆

托盘梁下吊装战时需拆除安装时应考虑拆除方便。从配电房分别通过桥架连接

至各强电管井。一层及以上楼层强电竖井内采用梯级式和槽式电缆桥架。在各房间

安装照明分配电箱供各房间照明、及插座供电。从强电竖井到各房间的线路在走

道部分沿金属线槽敷设出线槽后在吊顶内暗设沿墙面暗设至分配电箱。

36 从楼层应急照明配电箱至防火卷帘门和排烟窗的管线在吊顶内暗设。从楼层照

明配电箱至强弱电竖井的照明、插座管线暗设在顶板或墙内。

应急照明配电柜为集中蓄电池供电底部设10#槽钢落地安装在强电管井内

通过板内暗设钢管分回路送到各受电部位灯具。

电梯电源从配电室出来沿桥架进强电竖井沿竖向电缆桥架到相应楼层后

出竖井后沿吊顶内金属线槽和钢管至吊顶内安装的电梯配电箱。

空调机、新风机房电源从配电室出来沿桥架分别引至本层相应新风机房后

竖向沿钢管分别引至相应层新风机配电箱。

排污泵、雨水泵配电柜底部设10#槽钢落地安装在强电管井内通过金属线槽

和钢管至挂墙明装的水位控制箱再通过埋地钢管至潜水泵及液位传感器。                                                                                                                                                                                                                                                 楼梯照明灯具通过暗设管线吸顶安装门上口出口标志灯挂墙门上方0.15米安

装其他单管及双管、防爆荧光灯及疏散指示灯吸顶安装墙角疏散指示灯离地0.5

米嵌墙安装。

走道及电梯前室灯具嵌入吊顶内安装。在残疾人卫生间设置报警电铃和呼叫按

钮。楼梯间及走道应急照明平时为可控火灾时强启疏散指示灯、安全出口标志

灯均平时点亮型应急灯、疏散标志灯、出口标志灯均由集中电源柜供电灯具不

带蓄电池。低于2.4米的灯具均设置PE线。

7#楼强电安装的其他要求与6#楼相同

3、8#楼系统简介

本大楼共三层地下一层为厨房地上二层为餐厅。

在一楼设有一个变电所。装2台干式变压器从5#楼10KV配电所引2路10KV

电源经穿墙防水套管进入本大楼配电所。从4#楼发电机房引1路电源做备用电源。

本楼设3个强电竖井其中在一层通过800×200电缆托盘将8#变配电所与1#、

2#、3#强电竖井连接然后在地下一层通过800×200电缆托盘和400×200电缆托盘

将1#、2#、3#强电竖井联结成一体。

每一层的照明配电箱挂墙明装在强电管井内低部距地1.5米。地下层线路通

过吊顶暗设钢管给主食库、副食库、库房、热水锅炉房、强弱电井照明、插座及电

梯插座供电。一层及以上层通过吊顶暗设钢管给强弱电井照明、插座及空调机房照

明供电。

应急照明配电柜为集中蓄电池供电底部设10#槽钢落地安装在强电管井内

37 通过板内暗设钢管分回路送到大餐厅、特色餐厅操作间楼梯变电所文印中心

走道等部位灯具。

排污泵、雨水泵配电柜底部设10#槽钢落地安装在强电管井内通过埋地钢管

至挂墙明装的水位控制箱再通过埋地钢管至潜水泵及液位传感器。

热水炉配电柜落地安装、通过暗设钢管至现场按钮盒后到水泵、锅炉接线盒。

电梯配电柜底部设10#槽钢落地安装在电气配电间钢管暗埋地及电梯井道壁

到二层电梯门口落地安装电梯分配电柜。

厨房送、排风机配电柜底部设10#槽钢落地安装在厨房及库房靠墙壁处。通过

墙上明装钢管至吊顶然后暗设在吊顶内至风机同时现场按钮也按同样方式敷设。

楼梯照明灯具通过暗设管线吸顶安装门上口出口标志灯挂墙门上方0.15米安

装其他单管及双管、防爆荧光灯及疏散指示灯吸顶安装墙角疏散指示灯离地0.5

米嵌墙安装。

一层疏散指示灯嵌地安装。走道及电梯前室灯具嵌入吊顶内安装。在残疾人卫

生间设置报警电铃和呼叫按钮。楼梯间及走道应急照明平时为可控火灾时强启

奇遇疏散指示灯、安全出口标志灯君平时点亮型应急灯、疏散标志灯、出口标志

灯均由集中电源柜供电灯具不带蓄电池。低于2.4米的灯具均设置PE线。

本大楼采用TN-S接地系统N 线与PE线分开设置。在1#、2#、3#强电管井通

长布置TMY-40×4接地干线该干线与低压配电柜内PE排直接连接。

在强电管井内设置100×100×5钢板作为接地连接板同时该接地连接板与配电

柜箱金属外壳配线钢管、电缆托盘与接地干线连接。在1#、2#、3#强电管井

配电箱柜接地端子排用-40×4镀锌扁钢与接地干线连接。

电缆桥架内敷设25×4扁钢做接地线。

利用建筑底板钢筋做共用接地装置接地电阻≤1Ω。利用建筑屋屋面板内钢筋

连通做接闪器将结构住或剪力墙内两根通长焊接钢筋作防雷引下线将屋面接闪器

与接地体连接。同时所有暴露屋面的金属管道、金属栏金属爬设备金属外壳等金属

体均就近防雷装置连接各层框架钢筋与防雷引下线连接同时将基础底板钢筋焊

接连成网格。

8#强电安装的其他要求与6#楼相同

4、电气材料

电缆选用由变电所引出的干线主楼照明供电干线采用单芯预制分支电缆

38 YFD-ZR-WL-YJE型沿强电竖井在支架上明装单芯电缆明装、沿桥架及电缆沟敷设

时应每三相成品字型排列采用尼龙带绑扎在一起。消防设备供电线路采用

BTTZ-750V型铜芯铜护套矿物绝缘电缆并利用其铜护套作为接地线PE配电房

照明采用NH-WL-YJE-0.6/1KV型低烟无卤耐火电缆其余电缆采用

ZR-WL-YJE-0.6/1KV型低烟无卤阻燃电缆。控制电缆采用ZRKYJV-450/750V型。电缆

沿桥架或梯架敷设。

导线选用导线采用WL

-BF-450/750V型低烟无卤导线。插座线和灯具沿走道敷

设部分在金属线槽内敷设以MR表示其余线路均穿钢管敷设40及以下的钢管采

用紧定式套接钢管JDG明装配电箱沿墙引出部分管线为明设WS。其余管线埋地

F沿墙WC在板内暗设CC吊顶内暗设SCE。沿顶棚明设CE。

照明系统包括地下室灯具及楼道的应急照明疏散指示灯具开关、插座的

安装。车库、楼梯间及走道应急灯平时为可控火灾时强启其余疏散指示标志灯、

安全出口标志灯均为平时点亮型除消防控制室、配电房等部位应急灯自带电池外

其余应急灯、疏散标志灯、出口标志灯均由集中电源柜供电灯具不带蓄电池所

有应急照明灯具均带保护罩。安装方式为吸顶/吊式/嵌入式。

1.5工程执行的相关法规/标准依据

1.5.1施工法规

建筑法

合同法

消防法

安全生产法

环境保护法

职业病防治法

环境噪声污染防治法

建设工程质量管理条例

建设工程安全生产管理条例

建筑安全生产监督管理规定

建设工程项目管理试行办法

特种设备质量监督与安全监察规定

四川省建筑管理条例

39 四川省建筑施工起重机械设备安全管理暂行规定

四川省建筑安装工程单位工程施工档案资料管理规定

1.5.2标准、规范

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-92

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002

工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98

机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-

98

压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98

建筑给水铜管管道工程技术规程 DBJ/T01

-67-2002

建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程  CJJ/T29-98

建筑给水金属管道安装铜管 03S407-1

建筑施工高处作业安全技术规程 JGJ80

-90

建筑工程施工现场用电安全技术规范 GB5019493

施工现场临时用电安全技术规范GBJ46

-88

建筑工程施工质量检验统一标准GB50300-2001

建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001

1.5.3施工依据

招标技术文件  编号XNTZ-KCZX-ZA-ZB-05-009

施工合同

施工图

设备安装说明书

安装招标答疑纪要

施工组织设计、方案、技术措施

国家和地方颁布的各类相关《标准图集》

离心式通风机安装图<<98K101-3>>

钢制蝶阀<<96K120-2>>

40 风管支吊架<<03K132>>

汽水集配器<<05K232>>

防、排烟设备安装图<<99K103>>

分体式空调器安装<<94K303>>

卫生间通风器安装图(壁挂式、吊顶式)<<94K302>>

热力管道焊制管件及设计选用图<<94R404>>

管道穿墙、屋面防水套管<<01R409>>

室内热力管道装置安装(热力管道)<<01R419>>

室内热力管道支吊架<<95R417

-1>>

管道及设备保温<<98R418>>

管道及设备保冷<<98R419>>

电气竖井设备安装 <<90D7011>>

线槽配线安装

<<96D3011>>

电缆桥架安装 <<86SD169>>

等电位联结安装

<<03D501-2>>

利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 <<03D501-3>>

10/0.4KV变压器室布置及变电所常用设备构件安装 <<03D201-4>>

接地装置安装 <<03D501-4>>

35KV及以下电缆敷设 <<94D101-5>>

水箱及水池水位自动控制安装图集 <<90D703-1>>

常用低压配电设备安装 <<04D702-1>>

建筑物防雷设施安装 <<99D501-1>>

预分支电力电缆安装 <<00D162>>

矿物绝缘电缆敷设 <<99D163>>

封闭式母线安装 <<91D701-2>>

节水型生活用水器具 <<CJ164-2002>>

小型潜水排污泵选用与安装

矩形给水箱 <<02S101>>

41 室内管道支架及吊架 <<03S407-1>>

管道和设备保温防结露及电拌热管 <<03S401>>

防水套管的选用及安装 <<GB02S404>>

2.工程主要实物量

2.1 给排水工程主要实物工程量

2.2 通风与空调工程主要实物工程量

序

号

材料/设备名称 数量  序

号

材料/设备名称 数量

6号楼36183m2

8号楼15381 m2

1 500-分水/集水器 2 1 500-分水/集水器 2

2 镀锌钢管2040 1671 2 镀锌钢管2040 326

3 钢管20250 7415 3 钢管20250 1544

4 阀门20250 2351 4 阀门20250 494

5 通风机 53 5 通风机 40

6 空调器、分段组装式 3650Kg 6 空调器、分段组装式 12000Kg

7 空调器 23 7 空调器 4

8 风机盘管 467 8 风机盘管 73

9 风管制安δ=0.51.2  13451 9 风管制安δ=0.51.2  2913

10 玻璃钢风管δ=48 7515 10 玻璃钢风管δ=48 4213

11 调节阀1202500 229 11 调节阀1202500 179

12 风口、散流器 1072 12 风口、散流器 604

13 保温铝箔软接头 842m2

13 保温铝箔软接头 435 m2

14 消声器 86 14 消声器 55

7号楼33648 m2

15 静压箱 26

1 300500-分水/集水器 4

2 镀锌钢管2040 1316

3 钢管20250 7874

4 阀门20250 1874

5 通风机 113

6 空调器、分段组装式 3650Kg

7 空调器 56

8 风机盘管 290

9 风管制安δ=0.51.2  12844

10 玻璃钢风管δ=48 5231

11 调节阀1202500 289

12 风口、散流器 1384

13 保温铝箔软接头 775m2

14 消声器 69

15 静压箱 32

2.3 强电工程主要实物工程量

3.项目施工目标、指标

3.1质量目标、指标

1、工程质量等级合格

2、分项、分部工程交验合格率100%

3、单位工程一次交验合格率100%

4、顾客和相关方满意率85%以上

5、配合总包争创“天虎杯、芙蓉杯、鲁班奖”。

3.2环境目标、指标

做到危险废弃物的隔离堆放和充分回收保证污水、废气、噪声排放达到国

家和地方综合排放标准。

3.3职业健康安全目标、指标

1、多发职业病发病频次控制在4人/年以内

2

、重伤频次控制在1人/年以内

3、工伤频次4人/年以内

4、杜绝死亡事故的发生。

3.4施工进度控制目标

确保6号楼、8号楼在2006年11月30日竣工验收完7号楼在2006年10月

31日竣工验收完。

4.分部分项工程施工方案

4.1建筑给排水施工方法及技术要求

4.1.1 给水排水工程施工流程

4.1.2给排水系统主要施工方法

1、给水与热水管道铜管

1材料的检查铜管表面与内壁应光洁无针孔裂纹结巴分层气泡

等缺陷管道不得有绿锈和严重脱锌端部应平整无毛刺。管子内外表面纵向划

痕应在0.03mm以内偏横向的凸出或凹入高度与深度不大于0.35mm碰伤起泡

及凹坑深度小于0.03mm其面积不超过管子表面积的0.5。铜管应单独堆放不

得与钢管等混合堆放。

2管道加工管子的切断可用锯床或手工钢锯砂轮切割机等机械方法切割。

宜选用细牙锯条不得用氧乙炔火焰切割。夹持管子时两侧应用木板衬垫以

免夹伤管壁。管子调直用木榔头轻轻敲击逐段调直。调直用的平板或工作台不

宜用金属平板做垫板防止管壁在调直过程中产生裂痕。由于连接方式为承插钎焊

采用管件过渡但施工中局部位置需要特殊角的处理可采用机械冷弯椭圆度率

不得超过9。

3管道连接方法有法兰连接承插钎焊和螺纹连接用于卫生间三种

施工准备

阀门试压 支架预制 设备安装 管道预制 支架安装 管道安装 试压、闭水 单机试运转 卫生器具 防腐油漆 通水冲洗 交工验收

法兰连接

法兰连接采用翻边活套法兰翻边前先在管端量出翻边宽度并划好线用氧

乙炔焰加热至再结晶温度以上一般为450℃然后自然冷却或浇水急冷。待管端

冷却后将内外模套上并固定住然后用榔头敲击翻边全部翻过来之后敲平锉光。

法兰垫片采用橡胶石棉板或铜质垫片。

管道焊接

承插式钎焊接口安装利用承插结合部缝隙间的毛细现象使融化后的液态钎

料渗入将接口钎焊成整体管材与管件的装配间隙应控制在0.050.12mm范围内

钎料前应用砂纸或钢毛刷檫磨被钎焊的铜管与管件的焊接面去除氧化层油污用

汽油或有机溶剂洗干净。铜管钎焊连接TP2牌号应选用含有脱氧元素的钎料无银

的铜磷钎料其黄铜管件的含锌量不应超过10并不得含铅。铜管管件应有质

量证明文件。DN≤25mm的采用无铅锡基钎料DN25mm的采用无铅低银2银

的铜磷钎料。钎焊连接时焊枪应根据管径的大小选用得当连接处的承口及焊条应

加热均匀纤焊时不得出现过热现象钎料渗满焊缝后应立即停止加热并保持静

止自然冷却。焊接接头的表面应光洁不应有气孔、未熔合、较大的焊瘤或边缘

缺角。冷热水管道嵌墙敷设时采用的覆塑铜管钎焊时应剥离覆塑层。钎焊后必须用

压力水冲洗管道内壁清除残余熔渣防止堵塞。

螺纹连接

在与设备阀门等的连接时采用专用管件或法兰连接不得在铜管上套丝

用于铜管与卫生器具配件上管件采用单内外螺纹与铜管连接处采用承插钎焊

与器具件连接采用螺纹连接密封介质选用聚四氟乙烯带借助工具将螺纹接口旋

入至手感接近紧密时再旋入1/4圈达紧密密封为止。双承口活接头还可以作可

拆卸连接用。

4安装注意事项

铜管安装时应防止其表面被其他硬物划伤采用承插钎焊连接时如特殊情况

需要扩口时其承口的扩口长度不应小于管径并应迎介质流向安装。翻边法兰连

接管子应保持同轴偏差为DN≤50mm时不大于1mmDN50mm时不大于2mm。

个别的弯管加工其直边不应小于管径且不小于30mm。安装铜质波纹补偿器时直

管长度不得小于100mm穿墙等应设套管。给水管安装坡度为‰。

铜管支吊架铜管固定支架的根部必须支撑在钢筋混凝土上如在砖墙上支撑

47 须在砖砌体上凿洞240×220以现浇C20混凝土支撑角钢和斜撑角钢固定支架

选用公称通径DN50DN150。管道支吊架最大间距如下

立管底部应设固定支承措施立管和横管优先采用管道折角的Z型和Ⅱ型连接方

式。利用自然补偿弥补允许的伸缩量。管道活动支架的类型采用鞍型管架单柄管

架和吊环架隔绝采用橡胶垫。

2、污废水管道UPVC排水管、焊接钢管

1PVC排水管的安装

污水管道未注明坡度或起止标高者按下列坡度DN50-0.035DN75-0.025

DN100-0.02DN150-0.01。

排水塑料管必须按设计要求设伸缩节。

排水主立管及水平干管管道均做通球试验通球球径不小于管道管径的2/3

通球率必须达到100%。

检查口中心高度距地面为1m允许偏差±20mm检查口朝向应便于检修。清扫

口与管道相垂直的墙面的距离不得小200mm排水管道隐蔽前应作灌水试验。

排水塑料管支吊架间距应符合下表的规定

管径(mm) 50 75 110 125 160

立管m 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0

横管m 0.5 0.75 1.1 1.3 2.0

用于室内排水的水平管道与水平管道水平管道与立管的连接均采用45度三

通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通。立管与排出管端部的连接均采用两

个45度弯头。

2焊接钢管

公称通

径mm

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

垂直管

道m

1.8

2.4

2.4

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

3.5

4.0

4.0

水平管

道m

1.2 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5

48 根据本工程特点及技术要求电焊条采用E4303焊接材料应具备出厂质量合格

证。电焊条应按说明书烘干药皮无脱落和裂纹并在使用过程中保持干燥钢管

经气割或砂轮机切割后要清除氧化物。管口注对应良好对接错口公差不应超过管

壁厚度的10且不得大于2mm不允许强力对口管子对接成V型坡口间隙为

0.5~3mm坡口角当管壁厚度≤9mm时为65°~75°当管壁厚度9mm时为55°

~65°焊口咬边深度小于0.5mm连续长度小于25mm总长度焊缝两侧应小于

焊缝长度的10焊接宽度应均匀盖过坡口约2mm。

3、雨水管道HDPE、镀锌钢管

1HDPE管的安装

干管安装

HDPE管的下料HDPE管采用钢锯或专用切管器断管。

HDPE管道的热熔连接

查看待装管连接处是否有泥沙油渍待装管的摆放与管线的走向应保持一致。

用水或汽油清洗焊接面的泥沙油渍然后再用95%以上的酒精或丙酮清洗确保焊

接表面清洁用钢刷打毛熔接表面。 将管内沙土清理干净检查焊接处下部是否已

擦干净。清理电熔接头电源插孔内的泥沙。

试装将准备好的电熔接头用手推入管口适当深度。如太大或太小可放置一边

暂时不用。装电熔接头在对接的两根管表面划上

焊接区标记用锤子轻击电熔接头四周将电熔接头打入标记处为止。禁止敲击电

源接线柱处。

对接看清待装管走向将其摆正然后插入电熔接头。

装扶正器将扶正器的两个卡环调到适当位置。将扶正器夹在管线上注意电

源插孔与扶正器打对位置拧到位时扶正器卡环应抵住电熔接头。拧紧卡环螺栓

用对角上的两条拉杆。轮换将待装管拉到位拧紧拉杆上的螺母准备焊接。在安装

时必须随时将溅落在焊接区的泥沙、汗水等擦干净。

焊接检查焊机电源线接触是否良好输出端插头是否变形有无泥沙或电氧

化层排除会造成接触不良的各种因素。 用表测焊机输入端电压是非否在220V

±20V范围内如不在此范围内不能焊接。将输出端插头插入电熔接头插孔注

意插实使之保持良好的接触。保持焊点与安装点的安全距离。校对加热时间打

开焊机调到所需电压。注意观察电熔接头观察孔的变化及有无异常声音接头变形

49 及表面温度变化是否正常如发现冒料应立即停机分析原因制定纠正措施并在

记录中备案。 按要求认真填写施工记录。

冷却冷却方式可采用自然冷却和人工冷却。冷却过程中保证接头不受任何外

力。

拆卸扶正器。当温度降至常温时方可拆卸扶正器。如果因缺少扶正器而影响施

工进度可在扶正器的四条拉力杆全部松动后卸下扶正器。但要保证接头不受任何

外力影响确保熔接面在收缩过程中不受损。

检验管道安装要求每米偏差≤1mm全长偏差≤10mm。

管道支吊架

管道支吊架选用角钢现场加工制作。支吊架制作集中在加工场进行以方便控

制支架的制作质量。加工时要求用剪床或砂轮切割机开料。支架的膨胀螺栓孔要用

钻床钻孔不能用氧割开孔。支吊架连接采用焊接方法焊接要求应符合焊接的质

量标准。支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。管道用U 形管卡

固定在支吊架上或用专用吊卡管道与支吊架及管卡接触处必须用橡胶垫隔离。

立管安装

每层从上至下统一吊线安装卡件将预制好的立管按编号分层排开顺序安装

对好调直时的印记校核预留甩口的高度、方向是否正确。支管甩口均加好临时封

堵。阀门安装朝向应便于操作和修理。立管穿楼板时应加套管立管的接口不应处

在套管中。立管安装时每层至少应设一个管卡层高3m 及以下者在1.4m 标高处

设一个管卡层高3m以上者在1.8m 标高处设一个管卡层高4.5m 以上打平分三段

栽两个管卡。安装完后用线坠吊直找正配合土建堵好楼板洞。

2镀锌钢管的安装

工艺要求

切割管道切割应采用机械方法切口表面应平整、无裂纹、缩口、并打磨光

滑端面应垂直于管道中心轴线当管端沟槽加工部位的管口不圆整时应整圆表

面碎屑应清除。其偏差e不得大于下表规定。

50

滚槽将切割合格的管子架设在滚槽机尾架上在管子上用水平仪量测使其

处于水平启动滚槽机滚压环沟槽停机用游标卡尺测量沟槽深度与宽度符

合要求后取出管子。

加工一个沟槽的时间不宜小于下表规定

直径mm 50 65 80 100 150 200 300 350 400

时间min 2 2 2.5 2.5  4 6 7 8

钢管最小壁厚和沟槽尺寸mm

公称直径

mm

钢管外径

mm

最小壁厚

mm

管端至沟槽

边尺寸A+0.0

-0.0

沟槽宽

度B+0.5

-0.0

沟槽深度

C+0.5

-0.0

沟槽外径

D1

20 27 2.75

14 8

1.5 24.0

25 33 3.25

1.8

28.4

32 42 3.25 38.4

40 48 3.5 44.4

50 60 3.5

14.5

9.5 2.2

55.6

65 76 3.75 71.6

80 89 4.00 84.6

100 114 4.00

16

109.6

125 140 4.50 135.6

150 168 4.50 163.6

连接 在密封圈上涂润滑油检查是否有损坏先将密封圈安在接口中间部位

校直管道中轴线在密封圈外侧安装卡件压紧卡箍至端面闭合后即刻安装紧固

件均匀交替拧紧螺栓安装时目测密封圈防止起皱。

公称直径mm 端面允许偏差 e (mm)

≤80  0.8

100~150 1.2

≥200 1.6

51 4、水泵的安装

程序开箱检查现场运输基础复测安装到位找平找正质量检查调

试运行

技术要求

根据设计要求全面检查核对设备基础标高位置尺寸。

开箱检查设备名称规格型号应符合设计要求产品说明书及合格证应齐全

表面应完好无损盘动叶轮不得有磨擦等异常声音做好“开箱检查记录”签字

后作为交接资料和设备技术挡案依据。

泵的纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000横向水平偏差不应大于0.20/1000

并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量。调整减震垫上的螺栓使其安

装质量达到国家标准。

泵的吸水管上应有要求的坡度进出水管固定牢固。泵的吸水管布局必须便于

操作和维修泵的进出口应装设可拆卸的法兰短管或法兰弯管。

未通电前拆下靠背轮连接螺栓检查电机转向正确后在进行连接离心泵应灌

满水才能开动电机若正常后和闸观察压力表指针动作打开出口阀。停泵时先

将出口阀慢慢关闭然后切断电源。检查轴承处的温度应≤70℃。

5、洁具的安装

卫生器具给水配件安装高度如设计无要求应符合下表要求

卫生器具给水配件安装高度

项次 给水配件名称

距地面高度

mm

冷热水龙头

距离mm

 架空污水盆水龙头 1000 -----

 洗涤盆水龙头 1000 150

 住宅集中给水龙头 1000 -----

 洗手盆龙头 1000 ----

5

洗

脸

盆

水龙头上配水 1000 150

水龙头下配水 800 150

角阀下配水 450 ----

52 6

洗槽

水龙头 1000 150

热水龙头并行 1100 150

7

蹲式大

便器

脚踏式冲洗阀 150 ------

8

座式大

便器

低水箱角阀 150 -----

9 大便槽水箱截止阀 不小于2400 ----

10 立式小便器角阀 1130 ----

11 挂式小便器角阀 1050 ----

6、阀门的安装

安装程序阀门检验和试验→安装定位放线→管道下料→法兰安装→阀门安装

及固定。

技术要求

应仔细核对阀门的规格、型号等生产厂家是否与设计要求一致应有产品合格

证按设计或规范要求做单体强度与严密性试验。

阀门的强度试验应用洁净水1.5倍额定工作压力不少于5min壳体与填料无

渗漏为合格。

强度试验后进行严密性试验按设计压力进行稳压5分钟压力不降密封面

无渗漏为合格。

阀门的调节手柄应位于方便调节处一般情况下阀门的操作手柄不得向下。

阀门安装位置应避开墙体或其他可能阻止阀门操作维修的地方。

7、试压与水冲洗

技术指标生活水泵至屋顶生活水箱的给水管试验压力为1.6Mpa低区给水管

试验压力为0.6Mpa高区给水管试验压力为1.0Mpa。

循环冷却水管的试验压力为1.0Mpa。

潜水泵提升的压力排水管按水泵扬程2倍做水压试验保持30min无渗漏。

生活水箱做满水试验。24小时不渗漏为合格。

试压方法系统注水时打开管道高处的排气阀将空气排尽待水满后关

闭排气阀和进水阀用电动试压泵加压压力应逐渐上升一定数值后停下来对

53 管道各个连接点检查未见异常后再加压当压力生至试验压力时停止加压在试

验压力下保持10min压力下降不得大于0.02Mpa然后将压力降至工作压力进行严

密性试验。在此压力下对管道进行全面检查并用0.08Mpa以下的木捶敲打到检

查完毕时压力应无下降管道的钎焊口法兰等连接点处未发现渗漏可认为严密

性试验合格。

水冲洗利用号楼屋顶两台生活水箱的高差压力对给水系统进行冲洗程序

为先立管后支管水冲洗的排放管接入可靠的排水井中并保证排泄物畅通和安

全排放管的截面不应小于冲洗管的截面的60℅,冲洗应连续进行当出口水的颜

色和入口处目测一致为合格。并进行消毒合格后方可使用。

卫生器具做通水与满水试验连接件应无渗漏排水应畅通为合格。

8、保温

管道保温必须在试压冲洗合格后进行管道保温设备保温的材料与厚度必须满

足设计要求保温材料应有材质证明书及合格证。保温接缝封口应严密光滑管

壳的粘贴应牢固铺设平整无滑动和断裂现象。保护层应平整不得有缝隙。管

道阀门和法兰等部位的绝热结构应能单独拆卸

4.2通风与空调施工方法及技术要求

4.2.1施工方案选择

通风与空调风系统施工方案的选择根据设计要求空调系统及新风系统的风

管采用镀锌钢板制作。地下通风系统及防排烟系统的风管采用FSC无机不燃风管。

钢板风管和支吊架在公司加工厂机械集中预制加工,机械运输到现场,人工加升降机

组装的方法施工玻璃钢风管选择合格分供方供应成品现场组装。风管均采用法

兰连接空调、通风管道法兰垫料采用8501阻燃密封胶带防排烟管道的法兰垫料

采用石棉橡胶板钢板风管现场保温。设备的吊装方案待中标后编制。

空调水系统施工方案的选择DN≤50mm采用焊接钢管250mmDN50mm采用

无缝钢管DN≥250mm采用焊接螺旋钢管空调凝结水管采用镀锌钢管焊接连接

现场保温。

根据设计施工图和本工程的特点结合以往类似工程施工的经验决定在本工

程采用平面分区、立体分层的施工总体原则伺机采用流水作业、交叉作业、平面

小循环与局部歼灭等施工战略战术组织施工作业。本标段通风与空调系统施工,分

54 三个作业工段同时作业的方法施工。

为保工期在施工准备期对潜在的缺陷提出合理化改进建议制定优化施工

方案积极配合相关单位复核与校验预留预埋件尺寸、坐标及标高确保施工前期

质量

为保工期在施工现场设置必要的加工设备和机具确保工程进度和质量

为保质量在施工项目经理部建立质量 环境 职业健康安全管理体系工程质

量从管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进均按ISO90012000标

准和公司管理体系进行有效运行。

为保施工环境和安全在施工项目经理部建立环境、安全管理体系认真执行

国家环境保护、安全生产法派专人对施工现场进行环境、安全、文明施工管理。

为持续搞好现场文明施工本项目施工将生产临时设施和生活临时设施实行分

离制生产临时设施设在施工现场生活临时设施租用当地民房或自行解决。

4.2.2风管系统施工程序

4.2.3主要施工方法及技术要求

4.2.3.1钢板风管制作安装

根据设计要求通风与空调系统风管均采用镀锌钢板风管采用法兰连接法施工准备

图纸会审

绘制加工图 风管制作

支吊架制、安 测量放线 技术交底

风机盘管试压

质量检查

风管安装

部件安装 系统调试 质量检查

设备安装

交工验收

预留预埋

兰垫料为阻燃密封胶条。

钢板风管制作工艺流程

4.2.3.2风管材料

1、用于制作风管的镀锌钢板应表面光亮平整镀锌层花纹均匀无明显的凹凸

压伤现象并不得有砂眼、结疤和锈蚀等缺陷。

2、所有用于通风、空调的材料及风口、阀件均应有出厂合格证明书。

3、风管钢板厚度按下表执行

风管直径或长边尺寸mm

钢板厚度 mm

矩形风管

通风空调用 消防排烟用

80320 0.5

0.8

340450

0.6

480630

6701000 0.8

11201250 1.0 1.0

13202000

1.2

1.2

25003500

4.2.3.3现场测量、绘制草图

现场测绘要根据安装设计图和二装设计图在安装地点进行测绘管路和部件、

末端设备的实际位置、标高、角度及相关尺寸等内容。它的任务是验证设计和土建

施工误差修正和弥补不足消除施工隐患使风管安装和各专业配合施工顺利进

行安装简图是以施工图中的平面图、系统图为依据结合现场具体条件画出通风

系统的单线图标注出安装距离及各部尺寸测绘时以干管中心为基线测定下列

基本尺寸干管总长度、各分段长度、支管间距、支管各段构造长度、干管与支管

的标高以及它们与墙面或柱面的相对距离等。

4.2.3.4放样、下料 现场测量

绘制草图 放样、下料 组对

检查

法兰制作

风管加固

56 1、放样

按照风管或配件的外形尺寸把它的表面展开成平面在平板上依据实际尺寸画

成展开图样放样的正确与否直接关系到风管或配件的尺寸大小和制作质量所以

放样应有足够的精度这样才能保证成品的尺寸偏差不超过规定值。

2、剪切

板材的剪力有如下要求:必须按划线形状进行剪力注意留出接口预留量如

咬口、翻边留量做到切口整齐直线平直曲线光滑角度准确根据本工程的

实际情况大批量生产的风管由于在基地加工厂制作采用加工厂的龙门剪板机进

行剪切对于现场零星更改、急用的小管可采用手工剪切无论机械剪切或手工剪

切均应保证以上所提要求。

3

、折方

用电动机械和手动板边折方机折矩形风管的直角成型。

折方以后应用角尺进行检查若发现不成直角的情况可用硬木方尺进行修整

打出棱角使表面平整。

4.2.3.5法兰制作

本工程设计要求采用法兰连接常用的法兰是扁钢法兰和等边角钢法兰其规

格的选取参照下表

圆形风管法兰或天圆地方

风管直径

mm

法兰材料规格

扁钢 角钢

≤140 25×4 -

150280 25×4 -

300500 - 25×3

5301250 - 30×4

13202000 - 40×4

矩形风管法兰

风管长边尺寸mm 法兰用料角钢

≤630 25×3

57 670

1250 30×4

13202500 40×4

30004000 50×5

风管法兰的加工顺序是下料、找正、焊接及钻孔。矩形法兰由四根角钢焊成

两根的长度各等于风管的一侧边长另两根的长度各为风管另一侧边长加上两倍角

钢宽度切断后找正调直并钻出铆钉孔再进行焊接然后钻出螺栓孔矩形风管

法兰的四角都应设置螺栓孔。圆形法兰内径和矩形法兰的内边尺寸不得小于风管外

径和外边长尺寸。螺栓及铆钉的间距不应大于150mm根据现场实际由现场暖通工

长向加工厂提供详细要求。以便双方的法兰螺孔间距一致便于现场安装。

4.2.3.6风管的组对

1、铁皮风管的咬口连接要将相互接合的两个板边折成能互相咬合的各种钩形

钩接后压紧折边。根据我公司多年的施工经验对风管的咬口形式如下图做如

下选择

单平咬口用于板材的拼接缝和圆风管纵向闭合缝

单立咬口用于圆风管端头环向接缝

转角咬口用于矩形风管的纵向接缝和矩形弯管、三通的转角接

联合角咬口用于矩形管角边上

单平咬口       单立咬口   转角咬口     联合角咬口

咬口宽度和留量根据板材厚度定具体尺寸见下面图表

风管咬口宽度表

钢板厚度mm 平咬口宽B 立咬口宽B

0.7以下 68 67

0.70.82 810 78

58 0.9

1.2 1012 910

咬口的加工过程主要是折边—咬口成型和咬口相搭接后的压实。要求折边宽度

一致平直均匀以保证咬口的牢固紧密不漏风。

2、风管与法兰的翻边铆接根据规范规定风管与角钢法兰的连接管壁厚度小

于或等于1.5mm时可采用翻边铆接铆接应牢固管壁厚度大于或1.5mm时可

采用满焊或翻边间断焊。本工程的风管均要求采用翻边铆接翻边铆接应注意以下

要求

1在连接法兰铆钉时必须使铆钉中心线垂直于板面让铆钉头把板材压紧

使板缝密合并且保证铆钉排列整齐、均匀。法兰与风管的连接铆钉必须使用铁铆钉

不得使用抽芯铆钉。

2铆钉间距不应大于150mm风管与法兰连接的翻边宽度不小于

6mm翻边均匀平整紧贴法兰翻边不得遮住螺孔四角必须铲平不能出现豁口

以免漏风。

4.2.3.7风管的加固

当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm且其管

段长度大于1200mm时均应采取加固措施。对边长小于或等于800mm的风管宜采

用楞筋、楞线的方法加固。对中压风管管段长度大于1200mm时应采用加固框的

形式加固。

4.2.4.8风管的检查

风管在加工厂制作完毕后必须专职质检员检查后方可送至本工地现场检查

内容包括

1、表观检查

1风管的规格尺寸必须符合设计要求。

2风管咬口缝必须紧密、宽度均匀无孔洞和胀裂现象。

3风管折角平直圆弧均匀两端平面平行风管与法兰连接牢固。

4风管不得有鼓包和凹陷现象翻边宽度一致。

2、 风管尺寸检查

1矩形风管大边≤300mm允许偏差为-10

矩形风管大边>300mm允许偏差为-20

59 2圆形风管外径≤300mm允许偏差为-10

圆形风管外径>300mm允许偏差为-20。

3、 法兰检查

1法兰孔距符合要求焊接牢固焊缝处不设置螺栓螺孔具备互换性

2法兰直径或边长允许偏差为02

3矩形法兰两对角线之差为03

4法兰平整度为02

5法兰焊缝焊接处的平整度为01。

4、加固检查

加固应牢固可靠、整齐、间距适宜均匀对称。

4.2.3.9风管支吊架安装

支、吊架安装是风管系统安装的第一道工序支、吊架的形式应根据风管截面

的大小及工程的具体情况选择必须符合设计图纸或国家标准图的要求。风管的支、

吊架间距对于不保温风管应符合下列要求

1、水平安装的风管直径或大边长小于400mm其间距不超过4大于或等于

400mm其间距不超过3。

垂直安装的风管支架间距为4并在每根立管上设置不少于两个固定件。

2、风管支架安装的数量可按下列规定确定:

(1)

水平安装D(指园风管直径)或A(矩形风管大边长)400mm间距4D

或A≥400mm间距3

(2)

垂直安装间距≤4但屋高4时每根立管不少于2个支架安装高

度宜在1.51.8的法兰处。

3、吊式空调机组、柜式风机及轴流风机应单独支吊并采用减振吊架。

4、风管转弯处两端加支架

1保温风管支架间距可按不保温风管的支架间距乘以0.85的系数确定。

2穿楼板和穿屋面处。固定竖向风管支架只起导向作用所以穿越楼板应加

固定支架支架做法按《风管支吊架<03K132>》执行。

3干管上有较长的支管时则支管上必须设置支、吊、托架,以免干管承受

支管的重量而造成破坏现象。

60 4风管安装时的支、吊、托架应等距离排列但不能将其设置在风口风阀、

检视门及测定孔等部位处应适当错开一定的距离。矩形保温风管不能直接与支、

吊、托架接触应垫上用沥青漆防腐处理的软木条进行隔热其厚度与保温层相同

防止产生“冷桥”造成冷(

热)量的损失。

5沿墙安装的风管,在墙上设角钢支架不沿墙者设吊架作法参照见风管支

吊架<<03K132>>,支吊架用膨胀螺栓固定在墙壁楼板上。消声器、防火阀应单独

设吊架。防火阀安装应顺气流方向与阀体上的标志箭头方向一致。

4.2.3.10风管安装

1、风管系统安装前应进一步核实风管及送回(排)风口等部件的标高是否与设

计图纸相符并检查土建预留的孔洞预埋件的位置是否符合要求将预制加工的支

(吊)架、风管及部件运至施工现场根据工程量大小分段进行安装。

2

、风管连接:水环热泵机组进出口上均装设金属软接头风管与风管之间采用

法兰连接,新风及通风管道法兰垫采用8501阻燃密封胶带防排烟管道的法兰垫采

用3mm厚石棉橡胶板。

3

、风管穿墙处应预留孔洞风管与洞之间用石棉绳填塞外面用水泥沙浆抹平

4、圆形风管采用法兰连接时其法兰垫料厚度为35mm,垫料不能挤入风管内

否则会增大流动阻力减少风管的有效面积并形成涡流增加风管内积尘。连接

法兰的螺母应在同一侧。

5、明装风管水平安装时,水平度≤3mm/m,总偏差≤20mm,明装风管垂直安装时,

垂直度为≤2mm/m,总偏差≤20mm,暗装风管位置应正确并无明显偏差。

4.2.3.11通风空调部件安装

1、各类阀件的安装

1防火阀有水平安装和垂直安装有左式和右式之分在安装时注意不能装

反安装时应拆下易熔片待安装后再装上。

2阀门安装阀门调节装置要设于便于操作的位置。

3阀门在安装完毕后应在阀体外部明显地标出“开”和“关”方向及开启

程度的标示以便调试和管理。

4所有阀件无论安装前后都必须保证其阀片转动灵活有效。

2、消声设备的安装

61 1消声器、消声弯、消声静压箱外形尺寸大重量重最大消声静压箱外形尺

寸已达到15200×1000×11000应单独设置支、吊架不能利用风管来承受其重量

个别消声设备其重量还需转换到梁上进行安装以减小楼板荷载延长建筑使用寿

命。

2消声器应要求生产厂家标明气流方向安装时施工人员务必引起重视避

免装反方向。



3如果发现消声器送到安装现场时覆面材料已破损充填吸声材料外露

应根据不同情况进行修复或更换使覆面材料完整后才能进行安装。

3、各类风口的安装

1对于矩形风口要控制两对角线之差不大于3mm以保证四角方正对于圆

形风口则控制其椭圆度任意两互相垂直的直径其偏差不应大于2mm。

2风口表面应平整、美观。可调节的风口安装前和安装后应多次扳动调节柄

或杆保证调节灵活。

3安装风口时施工人员应积极主动与装修单位密切配合提供龙骨开孔尺

寸且风口与所在房间线条协调一致做到横平竖直尤其当风管为暗装时风口

应服从房间的线条吸顶的散流器与吊顶平齐散流器的扩散圈应保持等距散流

器与总管的接口应牢固可靠。

4空调送风口至送风干管之间的连接支管采用带保温层的金属软接管连接

长度L≤2000mm。

4.2.3.12风管保温

1、风管、部件及设备绝热工程施工应在风管系统漏风试验或质量检验合格并办

理相关资料监理部门、质检部门认可后方能进行。

2、保温材料均采用闭孔橡胶发泡保温材料制作其厚度为空调风管19mm。

吊顶内的排烟管道采用40mm厚的玻璃棉保温。玻璃棉毡与风管壁间用塑料钉固定

钉子的间距约250mm为宜玻璃棉毡的搭接口处用铝铂带封贴密实不得有泄漏空

气的隐患最后用打包塑料带捆扎间距1m左右。保温钉布置数量如下

使用玻璃棉毡保温 风管底面 风管两侧 风管顶部

62 保温钉布置数量

16个m2 10个m2 6个m2

3、首行保温钉距风管保温材料边沿的距离应小于120mm。保温钉的长度应能满

足压紧绝热层及固定压片的要求固定压片应松紧适度均匀压紧。

4、保温层的厚度不应超过设计厚度的10和5保温的结构应结实外

表平整无张裂和松驰现象。风管保温前应把表面的铁锈等污物除净。

5、圆形风管保温时其前后搭接边应贴紧保温层每300mm左右用直径1mm的

镀锌铁丝绑扎包完第一层后再包第二层。

6、风管法兰处保温既要便于拧紧螺丝又要保证法兰处有足够厚度因此隔

热层要留出一定距离待风管连接后在空隙部分填上隔热层碎料外面再贴一层隔

热层。调节阀保温时必须注意留出调节转轴或调节手柄的位置以便调节风量时

能灵活转动。

4.2.3.13 玻璃纤维氯氧镁水泥风管安装

玻璃纤维氯氧镁水泥风管主要安装地下通风系统及防排烟系统上 它是一种新

型建筑材料其系统的测量、制作由专门的玻璃钢厂生产进行风管安装工艺与其

他材质风管基本一致。玻璃纤维氯氧镁水泥风管到货时应与监理部门对其规格、强

度、材质进行检验。

1、要求风管内表面应平整光滑外表面应整齐美观、厚度均匀、边缘无毛刺、

不得有汽泡、分层现象。

2

、法兰与风管或配件应成一整体并与风管轴线成直角法兰平面的不平度允

许偏差不应大于2mm法兰螺栓间距为60mm。

3、玻璃纤维氯氧镁水泥风管是固化成型的易受外界环境影响而变形因此在

选用支、吊托架时要加大其受力接触面。

4.2.3.14 设备安装的通用要求     1、所供设备到达现场后我方派工程技术人员会同业主监理单位等有关方

面人员一起进行开箱检查。严格按照施工图纸及有关合同核对产品的名称、型号和

规格、出品厂家、数量及产品合格证明书。并应查看设备有无缺损件表面有无锈

63 等。然后双方共同作好记录签字后作为设备验货依据如发现问题及时做好修

理更换或索赔工作。

2、设备随机带来的备品、备件和专用工具均应妥善保管不得使其变形、损

坏、锈蚀、错乱或丢失。

3、设备安装前应认真消化施工图和设备的技术资料对其性能构造和安装质量

要求要作到心中有数。安装前工长要编写详细的安装技术措施明确施工工艺提

出关键技术处理方案和重要部位的质量控制要求及检查方法。

4、设备安装前应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线划出安装的基准线。

平面位置安装的基准线与基础实际轴线或与墙柱的实际轴线或边缘线距离的允许偏

差为±20mm。

5、设备找正、调平的定位基准面、线或点定后设备的找正、调平均应在给定

的测量位置上进行检验复检时亦不得改变原来的位置。

6、设备的找正、调平的测量位置当设备技术文件无规定时要在下列部位中

选择

1设备的主要工作面

2支承滑动部件的导向面

3保持转动部件的导向面或轴线

4部件上加工精度较高的表面

5设备水平或铅垂时的外表面。

7、埋设预留孔中的地脚螺栓应符合下列要求

1地脚螺栓在预留孔中应垂直无倾斜

2地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm螺栓底端不应碰孔底

3地脚螺栓上的油污和氧化皮等应清除洁净外露螺纹部分应涂少量油脂

4螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应紧密

5螺母拧紧后螺栓应露出螺母其露出长度宜为螺栓直径的1/3-2/3

6拧紧地脚螺栓应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上时进行各

螺栓紧力应均匀。

8、设备的垫铁调平设计无明确规定时应符合下列要求

1每根地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁

2垫铁在能放稳和不影响灌浆的情况下应放在靠近地脚螺栓和底座主要受

64 力的部位下方

3相临两垫铁的距离宜为500-1000mm

4设备底座有接缝处的两侧应各垫一组垫铁

5每组垫铁应放置平稳整齐、接触良好设备调平后每组垫铁均应压紧

并用手锤轻轻敲击听音检查。对高速运转的设备用0.05mm塞尺检查垫铁与底座面

之间的间隙时在垫铁同一断面处以两侧塞入的长度总和不得超过垫铁的长宽

度的1/3

6设备调平后垫铁端面应露出设备底座面外缘平垫铁露出10-30mm斜

垫铁露出10-50mm垫铁伸入设备底座底面的长度应超过设备的地脚螺栓的中心。

4.2.3.15风机盘管安装

1、暗装卧式的风机盘管应由支、吊架固定并使其便于拆卸和维修

2、水管与风机盘管连接应采用软管接头以免接管时损坏盘管同时便于维

修

3、风机盘管与风管、回风室及风口的连接处应严密

4、冷凝水排水坡度应正确凝结水应畅顺地流到指定位置。

5、风机盘管同冷媒管道应在管道清洗排污试压后连接以免堵塞热交换器。

4.2.3.16配套设备的安装

主要指分/集水器、组合式空调器、风机的安装。

1、设备开箱检查应由生产厂家、建设单位、监理部门及施工单位共同在场

及时填写设备开箱检查记录。

2、设备安装前应与监理部门核对、验收设备基础位置、尺寸、标高是否符合

设计要求。

3、按照产品说明书和施工验收规范要求进行试压和电机的检测。采用吊架固

定的设备其吊杆应符合规范要求。

4、凡是采用柔性连接的部件安装时切忌用力过猛及强制连接造成弯曲而漏

水。

5、机组外壳备有接地螺栓安装时应与保护接地可靠连接。

4.2.3.17 空调设备运输及吊装

65 空调设备如组合式空调器、消声器、静压箱等施工时将根据设备具体外形尺

寸、重量、存放位置及施工现场情况具体编制设备运输及吊装方案。

4.2.4.通风空调系统调试方案

4.2.4.1 调试目的及要求

1、在新建的空调系统安装结束正式投入使用前需组建调试小组对系统进

行测试调整这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格都是

必不可少的环节也是施工单位交工前的重要工序。

2、空调通风系统测定与调试的目的就是要检测各空调机组送风量和排风、排烟

风机、风量是否满足设计要求并按设计要求调整平衡各个风口的风量以保证室

内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。

3、检测完毕后应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施使系统更完善

从而使空调机组在运行中达到经济和使用的目的。

4.2.4.2 调试内容

根据本工程空调系统特点通风空调系统的无生产负荷联动试运转测定和调整

包括以下内容

1、风管漏风量测试。

2、通风机风量、风压及转速的测定。

3、系统风量与风口风量测定与调整。

4、 通风机、空调机及风机盘管噪声测定。

5、 空调系统室内参数测定。

4.2.4.3 调试所用仪器

序号  设备仪器名称  检测参数  序号  设备仪器名称  检测参数

01 高压风机 漏风量   06 热电风速仪 风口风速

02 倾斜式微压计 风管风压   07 声级计 室内噪声

03 浮子流量计 漏风量   08 水银温度计 室内温度

04 补偿式微压计 漏风量   09 干湿球温度计 室内湿度

05 转速表 风机转速

4.2.4.4 调试前的准备工作

1、空调系统调试以前首先应熟悉空调系统全部设计资料包括图纸和设计说

明充分领会设计意图了解各种设计参数、系统的全貌及空调设备的性能及使用

66 方法等。

2、调试前必须查清施工方法与设计要求不符合及加工安装质量不合格的地方

并且提出意见整改。

3

、准备好试验调整所需仪器和必须工具安排好调试人员及调试配合人员调

试配合人员应包括通风工和电工。

4、打开系统全部阀门并检查各个阀门灵活性并且清理机组内杂物检查风

管的通畅性特别试风机吸入的障碍物必须清除。

5、检查机组内风机接线是否正确并用摇表检查个相对地的绝缘电阻。

6、检查总风管及分风管预留测试孔位置是否正确如果预留测试孔位置不合

格或没有预留则需在测试前选择、安装好测试孔。检测完毕后需对测试孔进

行密闭。

7

、检查各风机皮带松紧程度过紧会增加摩擦力皮带易损坏电机负荷过

大过松会使皮带在轮上打滑造成风量变小。

4.2.4.5

漏风量测试

风管的漏风量测试采用的计量器具必须是经检定合格并在有效期内同时采

用符合现行国家标准《流量测量节流装置》规定的计量元件搭设测量风管单位面

积漏风的试验装置。

1、风管单位面积允许漏风量m3 /h×m2的检验标准见下表

工作压力Pa  500   600   800  1000  1200  1500

中压系统允许漏风量  2.00  2.25  2.71  3.14  3.35  4.08

2、风管安装完毕以后对安装完毕的风管进行的漏风量的测试中压系统风

管的漏风量检测必须在漏光合格的基础上进行按20%的抽检率进行抽检如有不

合格时进行加倍抽检直至全数合格为确保风管漏风量检测的真实、可靠性

风管的抽检部位由业主及监理进行指定。

67                         试验装置见图

1验风机为变风量离心风机风机最大风量为1600m3/h最大风压2400Pa。

2连接管Ф100㎜。

3孔板——当漏风量≥130m3 /h时孔板常数C=0.697孔径=0.0707m

当漏风量<130 m3 /h时孔板常数C=0.603孔径=0.0316m。

4倾斜式微压计——测孔板压差0200pa测孔管压差0200pa。

5、试验步骤

1试验前的准备工作将待测风管连接风口的支管取下并开口处用盲板

密封。

2试验方法利用试验风机向风管内鼓风使风管内静压上升到700Pa后

停止送风如发现压力下降则利用风机继续向管内进风并保持在700Pa此时风

管内进风量即等于漏风量该风量用在风机与风管之间设置的孔板与压差计来测

量。

3漏风声音试验本试验在漏风量测验之前进行试验时先将支管取下

用盲板和胶带密封开口处将试验装置的软管连接到被测风管上关闭进风挡板

启动风机逐步打开进风挡板直到风管内静压值上升并保持在试验压力注意听

风管所有接缝和孔洞处的漏风声音将每个漏风点作出记号并进行修补。

4漏风量测试本测试在有漏风声音点密封之后进行测试时

首先启动风机然后逐步打开进风挡板直到风管内静压值上升并保持在试验压力

时读取孔板两侧的压差。

5漏风量按下式进行计算

Q=3600AVm3 /h 风机

调节阀

整流栅

孔板

软管

倾斜式微压计

68      式中孔板面积——A㎡

穿透孔板风速——V=2△p/ρ×Cm/ h

孔板常数——C1/ h ㎡

空气通过孔板的压差——△ppa

空气密度——ρkg/m3

Q=3600AV =5091AC

6、结论

为确保工程质量对于本工程我公司计划在风管预制完毕、安装之前采用漏

光法对风管的严密性进行定性检查风管安装完毕以后按规定用漏风量测试对风

管的严密性进行定量检测。

4.2.4.6  通风空调设备的风量、风压、转速的测定

1、风管内风压、风量采用毕托管及倾斜式微压计测定以下图为列

2、测定断面选择测定断面原则须选在气流均匀且稳定的直管段上即按气流方向

在局部阻力之后大于或等于4倍管径在局部阻力之前大于或等于1.5倍管径矩形风

管大边尺寸的直管段上对于上图系统来说如果现场条件受到限制可适当缩短距

离Ls、LH 及L’H可通过测量风压、风量 LH和Lx也可在风量入口处测得。

3、确定断面内的测点

首先将测定断面划分为若干个接近正方形面积相等的小断面如下图其面积不大

于0.05㎡,测点为于各个断面的中心,然后采用毕托管和倾斜式微压计在测定断面上测

量将毕托管的动压孔逆气流方向水平放置通过倾斜式微压计读出动压及全压以下

图为例小块断面积0.2×0.25=0.05 ㎡

69 测点 测孔 1在LP断面1250×800上至少测量20个点各点分布在各个小断面积中心

如果气流不均匀可通过增加测点数各点动压测得后则可计算出平均动压

Pd2(pa)=( Pd1+ Pd2+ ┈ + Pdn)/n 

Pd1、 Pd2 ┈ Pd2 ——各测点动压

平均风速V=√2g Pdp/ρ     m/s

2对于Ls、LH 及L’H送回风量可由公式3600FVP m3 /h计算。

其中F测点处的断面积 VP平均风速

对于LX可在风量出口和人口测得采用热球风速仪、 贴近格栅或网格并垂

直于风速定点测量法测得风速。

LX的风量   L=KF VP×3600 m3 /h

其中F测得断面积VP——平均风速K——断面积修正系数。

3风机的压力通常以全压表示测定风机全压必须分别测出压出端和吸入端

测定截面上的全压平均值通风机的风压为风机进出口处的全压差测定压力时风

机吸入端的测定截面位置应尽可能靠近风机吸入口处。

4通风机转速的测量采用转速表直接测量风机主轴转速重复测量三次取其

平均值的方法。

4.2.4.7 风口风量的测定

采用热球风速仪将探头贴近风口并垂直于风速采用定点测量法可测得风速

如果与设计风速有出入可调节风口阀门的开度来控制风量直到测量值符合设计

值为止并且与设计风量的偏差不大于10%。

风口风量L=3600F外框× VP×K  m3 /h  其中K风口面积修正系数F外框

70 风口外框面积。

4.2.4.8 系统风量的调整与风口风量的平衡

系统总送风量、回风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀来调整风量

直至达到设计要求与设计风量的偏差不大于10%风口风量的平衡以下图为例。

1、风口风量的调整与平衡从最不利环路末端风口S1开始先测量S1风口的风

量然后分别出S4、S6、S8、S10、S12、S14风口的风量接着测量I环路的S2及S3风口

的风量通过调节风口调节阀使S2、S3风口风量与S1风口风量相同第二步调节II

环路S5风阀使S5风量与S4风量相同第三步调节III环路S7风阀使S7风量与

S6相同以次类推使每个环路的风口的风量相同。

2、算出I环路的风量是否达到设计风量实测风量与设计风量偏差不大于10%

如果误差超出10%可调节I环路的支管调节阀使I环路的风量达到设计要求

对于同一风管只改变风量当其它条件不变时其管路的阻力特性系数不变因

此调节II环路支管风阀使S4达到设计风量这样S5的风量也达到设计风量并

可测出以次类推分别可测出各风口风量。

4.2.4.9 室内参数的测定

1、室内噪声的测定

1空调房间噪声测定一般以房间中心离地1.2m处为测点较大面积的空

调区域按设计要求室内噪声测点可用声级计并以声压级为准。

2测点的选择应注意传声器放置在正确的点上提高测量的正确性对于风

机、电动机等设备测点应选择在水平距离设备1m、高1.5m处测量。

3对房间噪声测量时要避免本底噪声对测量的干扰如声源噪声与底噪声相

差不到10分贝时则应扣除本底噪声干扰的修整值。 ⅦⅥⅤⅣⅢⅠ

Ⅱ

71     4对于风机盘管噪声应在安装前试运行并测出其噪音是否符合实际要求。

2、室内温度和相对湿度的测定

1室内温度、相对湿度采用通风干湿球温度计测定一般空调房间选择在人

经常活动的范围或工作区作为测试点。

2测点数按以下表确定测定结果应符合设计要求。

波动范围   室内面积  每增加2050m2

±0.52℃

5点   增加35点

±5±10RH

3 数据整理与分析

检测全部完毕后将测出的原始数据进行计算整理将这些数据同设计和工艺

要求的指标进行比较来评价被测系统是否满足要求同时出具合格调试报告。

4.2.4.10调试注意事项

1、各参战人员应在领导小组的指挥下工作加强组织纪律性禁止计划外任意

开机的现象。

2、做好排水不畅、防火的应急准备。

3、如果装修专业已封顶在各种阀门处应留有空隙便于操作。

4、设置安全标志并制定成品保护措施。

5、在机房、配电室内悬挂正在试车严禁合闸、启、闭阀门警示牌。

6、在机房、配电室设专人守护以确保试车安全。

7、测试人员应衣帽整齐、紧身、防止行动时东挂西扯。

8、附属系统调试由专业工种人员实施不得超越工种进行试运转。

9、个人使用的工具应随身带好以免在顶棚内工作时因忘带或少带工具而徒

劳往返贻误工作。

10、爱护仪器设备在上下搬运和操作时防止碰、摔和倾倒。

11、在顶棚内工作时要注意安全脚要踩在受力的主龙骨上切勿踏在不能

承受力的部位防止踏坏顶棚和发生人身坠落事故下吊顶棚时要将检查孔盖好。

12、在顶棚内和机房里的测试人员要经常保持通讯联络互通情况发现问题

72 及时处理特别是人员进入风道作业时通讯更不得中断要防止由于机房内错误

操作贸然开启风机而造成不良的后果。

13、如遇灯光不足时有条件的可临时安设低压安全行灯无条件的可多准备

几只手电筒由于顶棚内电线较多应注意防止触电事故的发生。

14、调试结束后拆除调试中临时的装置装好试运行中临时拆卸的部件或附属

装置。

15、其它末尽事宜按照国家有关安全操作规范规程执行。

4.2.5空调水系统施工方法及技术要求

4.2.5.1施工方案选择

空调水系统的管道安装采用现场分段组对、系统连接的方法施工管径≦50mm

采用焊接钢管氧乙炔焊连接管径>50mm<250 mm采用无缝钢管手工电弧焊连

接管径≧250mm采用螺旋缝电焊钢管手工电弧焊连接凝结水管采用镀锌钢管

焊接连接。

4.2.5.2  空调水系统施工程序

4.2.5.3主要施工方法及技术要求

4.2.5.3.1施工技术准备     管道安装前参与施工的技术人员和操作工人必须认真熟悉设计图纸及其技术

说明文件理解设计意图了解设计要求。

管道专业工程师应参加由设计院、业主、监理单位联合组织的图纸会审从施预埋、预留

施工准备 支架制作安装 空调水干管安装

空调水楼层水平管安装 管道分段冲洗 管道分段试压

空调设备连接管安装

系统接驳

系统冲洗、试压 管道防腐保温

系统调试 验收交工

73 工操作的可行性、方便性、安全性提出意见和建议并接受设计单位技术交底监

理单位工程监理交底办理图纸会审手续作为今后施工的重要依据。

管道专业工程师根据设计图纸、工程量大小、工程复杂程度、工程施工和技术

难点以及业主对工程的要求补充编制详细的管道专业工程施工方案和重点、难

点、关键过程及特殊过程专题施工作业方案并审定最佳方案在施工方案中对

管道工程的施工进度网络操作程序和施工方法、工程技术、质量、安全、施工目

标等进行明确的规定。

施工前管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规范对参与管

道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底并办理管道施工技

术交底手续。

施工前会同土建施工单位、建设单位按设计图纸、管道施工规范验收土建

设备基础、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽办理确认签证手续为下一步管道的

安装打下良好的基础。

施工前按管道工程的机具配置计划优化配置好各种施工机具做好施工机

具的准备工作。

4.2.5.3.2配合预留预埋

1、预留孔洞

1预留范围

配合土建施工在混凝土墙、楼板、梁上预留出各种孔洞

2预留工作准备

仔细审图并与土建核对预留孔洞或预埋套管的位置对照图纸中管道规格和器

具设备规格型号确定孔洞及套管的大小规格以防漏留、错留避免工程中的二

次返工现象。

3预留孔洞

在现浇混凝土楼板及梁上预留孔洞时所有的木盒和套管都事先预制好在土

建绑扎钢筋的同时按图纸要求的规格、位置、标高在模板上画出孔洞的中心线

以中心线为准将木盒和套管钉牢、绑扎好防止移动。在浇筑混凝土时检查木盒

和套管是否移动和错位。

在砖墙上预留孔洞时根据图纸要求的位置和标高找好位置尺寸向土建有

关人员交待清楚由砌砖工预留在施工过程中水暖工进行检查与核对以防漏

74 留或错留。

2、套管的制作与安装

管道穿越地下建筑物外墙时采用刚性防水套管如设计有严格防水要求或有

震动之处采用柔性防水套管刚性和柔性防水套管制作按现行标准图集制作。管道

穿防火墙时按防火要求处理管道穿越梁、间墙、隔墙、楼板处时设钢套管其

位置尺寸必须符合设计及规范要求。

1施工技术要求

1) 根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度并按设计及现行标

准图集要求预制加工。套管两端要平齐打掉毛刺、除锈对管内处进行防腐处理。

钢筋绑扎后在预留孔洞部位将制好的套管栽入并与主钢筋焊接牢固。防水套管

止水环设于端、板中部如遇施工缝时止水带应与防水套管的止水环严密连接。

2过楼板套管顶部高出地面不少于20mm如果是卫生间或厨房要高出地平

50mm底部与顶棚平齐。

3

过墙壁的套管两端与饰面平过基础的套管两端各伸出墙面30mm以上管

顶上部留够净空余量穿楼层的主干管的套管在套管和管子之间的空隙用油麻

和防水油膏填实封闭所有穿室内横墙套管用非易燃物填实。

2预埋铁件

1预埋铁件按设计图纸要求尺寸进行加工。

2按图纸的位置、尺寸在支模时将铁件固定在模板上在浇筑混凝土时注

意看护防止移位和碰掉。

3水管穿墙、穿楼板时应预埋钢套管保温管道的套管直径应保证管道保

温的连续性。

4.2.5.3.3管道支吊架制作安装

1、管道支、吊架的最大间距见下表

公称直径

DN㎜

<25 3250 65100 125150 200250 >250

支架的最大

间距m

2.5

3.0

4.5

5.5

6.0

6.0

75 2、管道支吊架制作前应确定管架标高、位置及支吊架形式同时与其它专

业对图在条件允许的情况下尽可能的采用共用支架。

3、管道支吊架的固定砖墙部位以埋设方式固定梁、柱、楼板部位采用膨

胀螺栓法固定支吊架固定的位置尽可能选择固定在梁、柱等部位。

4、支吊架型钢下料、开孔严禁使用氧-乙炔切割、吹孔型钢截断必须使用砂

轮切割机进行开孔采用台钻钻眼。

5、支吊架固定必须牢固埋入结构内的深度和预埋件焊接必须按设计要求进

行支架横梁必须保持水平每个支架均与管道接触紧密。

6、支架安装尽可能避开管道焊口管架离焊口距离必须大于50mm。

7、 固定支架的要严格按照设计要求进行支架必须牢固的固定在构筑物或专

设的结构上。

8、大直径管道上的阀门设置专用支架支撑不能让管道承受阀件的重量。

9、空调水管道的支吊架与钢管间用防腐木托绝热木托中间空隙必须填实

不留空隙如下图所示

4.2.5.3.4管道安装一般要求

1、管道安装的基本原则统一规划按小管让大管,有压管让无压管,先上后下,

先里后外的安装原则组织施工。

2、电弧焊连接的管道在放样划线的基础上按矫正管材、切割下料、坡口、组对、

焊接、清理焊渣等工序进行施工。 木托经防腐处理

缝隙处填实

管道

76 3、螺纹连接的管道按矫正管材、切割下料、套丝、连接、清理填料等工序进

行施工。

4、空调水无缝钢管、焊接钢管及支吊架型钢集中除锈刷涂底漆金属表面

锈蚀较轻时直接用砂纸和钢丝刷清除管道涂刷防锈漆时用干净的布或棉纱擦

去管子表面的砂土、油污、水分等即可涂刷防锈底漆刷漆时用力要均匀适当

且应反复进行来回刷涂不得漏涂、起泡、流挂等。 5、各种阀门应从每批同制造厂、同规格、同型号、同时到货中抽查10%至

少一个进行强度和严密性试验。若有不合格者再加倍抽查如仍有不合格者

则须逐个检查。试验介质用洁净水强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍试验

时间为5分钟以壳体填料无渗漏为合格。严密性试验压力为阀门的公称压力或工

作压力的1.25倍以阀瓣密封不漏为合格。

4.2.5.3.5管道手工电弧焊连接

1、管道焊接连接施工工序

按图结合实际下料     坡口加工、清理     组对、焊接       焊缝外观

检查

2、管道坡口加工及清理

无缝钢管道用坡口机坡口螺旋管采用氧乙炔焰气割下料与坡口 气割完成后

用砂轮机清除干净管口氧化铁用角向磨光机将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平

整小直径管道尽量采用砂轮切割机进行切割然后用砂轮机进行管口坡口。管道

坡口形式采用V型单面坡口坡口表面做到光滑、平整并将坡口两侧20mm范围内

的油污铁锈和水分去清除干净露出金属光泽坡口表面不得有裂纹、夹层等缺

陷。焊接坡口形式如下图。

坡口名称 坡口型式 壁厚

δmm

间隙

cmm

钝边

bmm

坡口角度 α°

V形坡口

3.5

3.54.5

510

>10

.5

.5

1.5

1.5

1.5

1

60±5

60±5

60±5

60±5 α

δ

α



77 3、焊条使用前应放入焊条烘干箱在100℃150℃的温度下烘烤12小时并

且保证焊条表面无油污等使用过程中用焊条保温筒保持焊条干燥。

4、焊前管口组对管口组对采用专用的外对口器组对以确保管子的平直度

和对口平齐度管道对接焊口的组对必须做到内壁齐平管子组对点固应由焊接

同一管子的焊工进行点固用的焊条应与正式焊接的焊条材质相同点焊长度为

510mm高度为24mm管道焊缝表面不得裂纹、气孔、夹渣等缺陷管子、管

件组对点固时应保持焊接区不受恶力环境条件风、雨的影响。

5、管道焊接焊接施工必须严格按焊接作业指导书的规定进行焊接设备使

用必须进行安全性能与使用性能检查不合格设备严禁进入施工现场焊接过程中

做好自检、互检工作做好焊接质量的过程控制。

焊接中注意引弧和收弧质量收弧处确保弧坑填满防止弧坑火口裂纹多层

焊做到层间接头错开。每条焊缝尽可能做到一次焊完因故被迫中断时及时采取

防裂措施确认无裂纹后方可继续施焊。

6、管道上的对接焊口或法兰接口必须避免与支、吊架重合水平管段上的阀

件手轮应朝上安装只有在特殊情况下不具备朝上安装的条件时方可朝下或

朝侧面安装管道上的仪表部件的开孔和焊接应在管道安装前进行。

7

、焊缝表面的焊渣必须清理干净进行外观质量检查看是否有气孔、裂纹、

夹杂等焊接缺陷。如存在缺陷必须及时进行返修并作好返修记录。

8、保证冬季低温等环境下的焊接措施

1遇到雨、雪天、大雾和空气相对湿度超过90%5级以上大风情况时停

止施焊

2风力在3~4级时采用1.3×2.6m的帆布制作挡风棚帆布挡风棚紧套在

焊管上接触地面焊接区域不受风向干扰

3为解决焊管内的穿堂风在焊管的一端用盲板临时堵住。

4.2.5.3.6管道螺纹连接

1、镀锌钢管采用机械套丝管子套丝后螺纹应规整断丝或缺丝扣数不得

大于螺纹全扣数的10%。

2、管道螺纹连接时在管子的外端与管件或阀件的内螺纹之间加适当填料

填料一般采用油麻丝和白厚漆或生胶带安装螺纹零件时应按旋紧方向一次装

78 好不得倒回。安装后露出23扣螺纹并清除剩余填料。

3、管道连接后把挤到螺纹外面的填料清理干净填料不得挤入管腔以免

阻塞管路同时对裸露螺纹部分进行防腐处理。

4.2.5.3.7管道敷设

1、管道坡度空调供回水管坡度为0.003坡向立管凝结水管坡度为

0.01坡向排水方向。

2、空调水系统的立管最高点设自动排气阀局部上翻部分应在顺水流方向的高

点设置自动排气阀。每层水平管道的最低点设放水丝堵。

3、管道穿过墙、楼板、屋顶应设防水套管国标01R409焊缝不得置于套管

内钢制套管应与墙面或楼板底面平齐但应比地面高20mm管道与套管的空隙应

用隔热且不燃的材料填充并不得作为管道的支承。

4、管道安装完毕后在保温前必须先进行彻底的冲洗排污再进行水压试

验。

4.2.5.3.8阀门及法兰的安装

1、 阀门安装螺纹或法兰连接的阀门必须在关闭情况下进行安装同时根

据介质流向确定阀门安装方面水平管段上阀门手轮应朝上安装特殊情况下

也可水平安装阀门的操作机构和传动装置应动作灵活指示准确性确无卡涩现

象阀门安装完毕后应妥善保管不得任意开闭阀门如交叉作业时应加防护

罩。

2、 法兰安装法兰连接应保持同轴性其螺栓孔中心偏差不得超过孔径的

5%并保证螺栓自由牵引法兰连接应使用同一规格的螺栓安装方向一致紧固

螺栓应对称用力均匀松紧适度。

3、 阀门与法兰一起安装时如属水平管道其螺栓孔应分布在垂直中心的左

右如属垂直管道其螺栓孔应分布于最方便操作的地方阀门与法兰组对时严

禁用槌或其他工具敲击其密封面或阀件焊接时应防止引弧损坏密封面。

4、阀门的安装位置、方向、高度应符合设计要求流向不得装反。

5、安装带手柄的手动截止阀手柄不得向下电磁阀、压差旁通阀等的电动

阀头均应向上竖直安装。

6、软接头两端的法兰中轴线应在同一直线上不得强行拉接。

79 4.2.5.3.9管道冲洗

1、系统管道安装完毕后用生活水对管道进行冲洗冲洗顺序应先室外后

室内先地下后地上室内部分的冲洗应按系统主管、干管、支管的顺序进行

这种分段冲洗方式一般应接临时冲洗水管并排放到排水井管或排水沟不得

随意排放。

2、系统管道冲洗前应对系统的仪表及设备采取保护措施必要时将其隔离或

拆除。冲洗工作结束后应及时复位。

3、对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段进行清理。

4、管网冲洗所采用的排水管道应与排水系统可临时接驳或间接接驳其排

放应畅通和安全排水管的截面面积不得少于被冲洗管截面面积的60。

5、管网冲洗的水流速度可按设计流量进行设计无规定时可按不小于

1.0-2.0m/s的冲洗水连续冲洗直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、

色度相同为止。

6、管网在连续冲洗时应用榔头敲击焊口振落焊渣当出口处的颜色基本

一致冲洗方可结束。

7、管网冲洗的水流方向原则应与系统功能管网水流方向一致。如果系统管网

因现场环境及水源关系无法按系统功能水流方向冲洗时应做好各保护措施用反

冲洗的方法进行。

冲洗合格后及时填写《管道系统冲洗记录》。

4.2.5.3.10管道试验

1、管道强度试验

1试验标准设计施工说明管道强度试验压力为1.6Mpa

2测试工具、仪表

试压泵DSY-200/3

压力表2.5Mpa  Y-150/1.5

3测试手段试压泵加压观察压力表压降检查管道及连接各部位。

4测试时间:系统管道水冲洗完毕外观质量检查合格后进行

5试验方法在系统最高处设置一块压力表在建筑物一层任取一供水点

80 连通试压泵并设一块压力表用临时供水管向系统管道内注水打开系统最高处放

气阀排气待管道内充满水后关闭排气阀用试压泵加压至试验压力后观察系统

最高处压力表压降情况同时检查管道及连接各部位。

6合格判定10min内压力降不超过0.02Mpa且管道的各部位不渗不漏

管道无变形为合格。

7管道系统试压合格后及时排除管内积水拆除肓板堵头等按施工图

恢复系统并及时填写《管道系统试压记录》。

2、冷凝水管道通水试验

管道灌水试验空调供回水系统试压合格之后空调系统冷凝水管在安装完成

使用之后与空调机组、风机盘管冷凝接口连接之前用临时管道进行通水试验

同时派人沿管路进行巡视以管路畅通、接头不漏为合格。

4.2.5.3.11管道防腐

1

、除锈

管道、支架在涂刷底漆前用人工除锈人工除锈用砂布或钢丝刷除去表面浮锈

再用布擦。机械除锈用圆盘钢丝刷清除管道外浮锈管道内用圆盘钢丝刷来回拖拉

清除管内浮锈后再用布擦净。

管道除锈后应及时刷涂 红丹防锈漆二道以防止再次氧化。

管道在施工准备时集中预先进行油漆、防腐作业应将管子两端留出接口端

油漆时第一道油漆干后再进行第二道严格按作业程序执行。

进行上述作业时必须在环境温度5℃以上、相对湿度在85%以下的自然条件下

进行低于5℃时应采取防冻措施。露天作业应避开雨、雾天或采取防雨措施作

业时应防止煤烟、灰尘、水汽等影响工程质量。作业场地和库房应有防火设施。

管子表面结霜、露潮湿时应采取干燥措施。在刷底漆前必须清除涂刷表面

的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。

2

、油漆

管道试压合格后进行焊口补刷油漆防腐作业。

油漆开桶后必须搅拌均匀漆皮和粒状物应用120目的钢丝网过滤。油漆稀

释应根据油漆种类和涂刷方式选用不同稀释剂。油漆不用时应将桶盖密封或封盖漆

面。油漆桶用完后盛装其它油漆时应将桶壁附着的油漆除净。油漆刷不用时应

81 浸于水中再使用时甩干。

手工涂刷油漆时应往复、纵横交叉进行保持涂层均匀。面漆应涂刷两道涂

刷应精细色泽均匀不得有漏涂发现皱皮、流挂、露底时应进行修补或重新

涂刷。

4.2.5.3.12管道保温     1、本工程空调供回水管保温材料均采用闭孔橡胶发泡保温材料制作其厚度为

供回水管:DN100厚度为25mm250≥DN≥100厚度为40mm。空调风管及冷凝水

管19mm。分集器为50mm膨胀水箱上、屋面管道及热水管道保温厚度为50 mm。

2、在进行保温施工之前必须检查管道系统应满足以下要求管道系统试压

完毕绝热用固定件、支吊架、紧固螺栓等已安装完毕管道表面无污物并按规定

涂刷完防腐油漆。

3、管道保温时可将保温管材纵向切开包裹在管道上再用胶水粘合而成

接口用橡塑胶带密封。对阀门、三通、弯头等复杂部件可将保温板材裁剪后按

不同形状包上粘合。

4、保温管材施工时要按产品技术文件上的要求进行保温外形要求平整美观。

4.3建筑电气施工方法及技术要求

1、配管及管内穿线

施工准备

材料准备、机具准备明配管施工准备与暗配管施工准备相同之处参见暗管相

应部分(暗配管敷设在配合阶段施工方法中表述)。

作业条件明敷设管路施工前对施工有影响的模板、脚手架应拆除杂物应

清理干净会使管路发生损坏或严重污染的建筑物装饰工程应全部结束埋入建筑

物内的支架、螺栓及其它部件应在土建施工时作好预埋工作预埋件、预留孔的

位置和尺寸应符合设计要求预埋件应埋设牢固。

暗配管工艺流程

为保证预留预埋的准确性工长应组织施工人员读懂图纸及技术要求做好技土

建底筋

钢管敷设 土建面筋 穿线 管路清理

82 术交底对暗埋管的轴线、坐标及标高等一定要核实清楚。

在配合阶段为确保进度应提前做好暗埋管的预制工作。暗埋钢管应沿最短路

径敷设尽量减少转弯次数管子的弯曲半径及加转线盒的个数应严格按国家规范

执行。

接转线盒、定位必须准确盒体端面紧贴模板盒内用废纸、泡沫板等物

体填实,并在模板内用红漆作上记号。

本工程Φ40及以下钢管采用紧定式套接镀锌钢管。在砖、混凝土内暗埋时钢

管之间的套接螺钉必须齐全并拧紧使达到一定的紧定力度即达到螺帽折断。用

其他钢管敷设时管与管之间用套管焊接连接并用相应截面圆钢焊接跨接接地。

砖墙上暗埋钢管采用竖向开槽埋设方式墙体上暗埋的器件标高误差应控制在

5mm以内。同一房间的高度定位后可用透明塑料管充水找平方法确定。钢管、线盒定

位后用10#水泥砂浆稳固。

钢管保护层不小于15mm暗配钢管弯曲半径不小于10倍管径弯曲处不应有折

扁和裂缝现象。钢管在穿越建筑物基础时应加防水套管经过建筑物变形缝时应加

补偿装置。

对于一些特殊的暗配管必须预先穿好钢丝所有预埋管的管口应用塞头堵牢

防止异物进入。

二次明配、天棚内配管施工工艺流程

明配管操作工艺

明配管敷设工艺与暗配管敷设工艺基本相同

据现场情况确定支吊架具体型式,支、吊架集中统一加工成形焊接口的焊接牢

固并作好防腐处理。

根据设计图(及综合布置图)和工艺的要求对管线定位放线按照规范要求间距

确定支架固定点采用膨胀螺栓在楼板、墙面、柱面固定支吊架。安装调整平直

固定牢固可靠。 熟悉

图纸

选管

支架加工

定位放线

支架

安装

连接

接地

83 小于等于DN40的电管采用套接紧定式钢套管管路敷设应横平竖直管路进入

盒箱处应顺直且采用专用接头固定。

管内穿线

施工步骤清扫管路穿引线放线焊接连接绝缘包缠绝缘测试。

操作工艺应严格按照GB50258-96规范有关内容执行。应注意用颜色区别相、零

及保护线并保持一致。

线路接、焊、包完成后检查绝缘电阻。对于低压电力、照明线路用500V级

兆欧表摇测绝缘值应大于0.5兆欧。

2、防水套管制作安装

本工程变配电所位于地下一层因此进入建筑的套管需采用大量的防水套管

防水套管的安装程序如下

预制——安装

——封堵

在预制防水套管之前首先应根据建施图、结施图查出套管的具体长度位置

再根据电气施工图查出套管的大小可使用切割机或气焊进行切割再用5

-10mm厚

钢板做套管外壁的止水环,用φ6-φ8园钢在管子外壁做止水圈。

在安装时首先应根据施工图确定好标高因套管都是一排或两排安装密度

较大为不影响结构因此应与土建密切配合进行安装安装时每根套管应有少

量坡度向外倾斜要求内外平墙顺直进入再加筋固定。

套管安装完毕后可采用泡沫板进行内外封堵并用油漆做好标记在图纸上

注明具体尺寸以便于以后找寻。

3、桥架/梯架/线槽安装

施工工艺流程

施工准备

材料准备各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等桥架

附件、紧固螺栓各种电缆卡子、电缆标志牌等。电缆桥架为钢制。钢制桥架表面

处理分为酸洗磷化-粉沫静电喷涂工艺。 桥架

验收

划线

定位

支吊架

安装

桥架

安装

接地

安装

84 机具准备经纬仪、水平仪、电锤、电钻、扳手、卷尺、绝缘电阻测试仪等。

作业条件土建工程应全部结束且预留孔洞符合设计要求桥架安装沿线模板

等设施的拆除完毕场地清理干净道路畅通室内电缆桥架的安装宜在管道及空

调工程基本完毕后进行

施工方法

桥架支架制作安装

桥架支架制作应焊接牢固无显著变形切口无卷边毛刺且防腐处理完整。

桥架支架间距应小于3米一般用1.5m或2m采用膨胀螺栓或吊架吊式法固定

支架。桥架的安装一定要注意支吊架的安装以保证桥架的平直度。

桥架/梯架的安装在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装接口及转角处均应有

支撑点。

桥架安装

桥架安装前,与各专业协调布置桥架的安装标高尺寸避免风、水、电各系统管

路因安装标高、平面位置重叠发生矛盾。

分层桥架安装,按从上到下顺序先后安装,上下层间留余量距离便于后期电缆

(线)敷设和检修。水平相邻桥架边侧距离不小于50mm层间间距不小于30mm, 桥架

顶部到天棚横梁和其它障碍构件中的底部距离应大于150mm,竖向安装桥架底面距墙

50-100mm。

人力或用吊链将桥架举升倒到预定位置,仔细校核调整桥架平直后采用螺栓与

支架固定牢固。桥架之间用连接板连接连接螺栓采用半圆头螺栓螺母置于桥架

外侧。桥架连接应紧密接口无明显错边、间隙。

桥架安装时,不可避免要根据具体情况进行现场加工。制作各型弯头时应按电

缆的最小弯曲半径来选择桥架的弯曲段在同一桥架内敷设不同截面电缆时则应

以外径最大的来确定各种电缆的弯曲半径。其弯曲方法见下示意图

电缆桥架弯

曲平设侧

视

电缆桥架弯

曲垂直设正

视 线槽及桥架弯曲

方式

φ=1350

85

桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置好伸缩板。

桥架的安装孔应采用电、手动机械开孔或钻孔不得采用气割或电弧焊穿孔。

电气竖井各层楼板处应用耐火极限不小于两小时的难燃烧体作防火分隔桥架

应刷防火涂料与建设单位、监理单位和设计单位相关人员商定具体部位、耐火时

间等。

桥架接地整个桥架应可靠接地。为保证接地的可靠性在采购桥架时应要求

供应商在制造桥架时在每一自然段两端距端部15cm处钻孔后外侧焊接M8规格的螺

母一个作接地连接用接地方式采用桥架外侧通长敷设-40×4mm镀锌扁钢作接地线

前端连接接地干线(或预留接地板),沿路与各段桥架作连接,末端连接盘柜保护接地

端。

电气竖井内桥架安装

在土建竖井施工结束后竖井内桥架安装前应检查竖井内预留孔洞是否符合

设计要求如不符合要求应进行修整。

垂直敷设的桥架固定点间距不宜大于2m支架型式有多种一般使用门型支

架。

竖井内桥架安装由于土建施工存在着井壁上下层偏差故为了保证桥架安装

的垂直度宜采用沿竖井通长吊线并每层实测吊线距井壁的距离做好记录加工

固定支架并进行编号安装。

竖井内敷设的桥架与电气井内的接地母线TMY50×5做可靠连接。

4、配电箱柜安装

施工工艺流程

施工准备

设备、材料准备配电箱柜及其附件型钢镀锌螺栓、螺母、垫圈、弹

簧垫、地脚螺栓、膨胀螺栓等尼龙扎带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、

氧气、乙炔、锯条等。

设备开

箱检查

验收

设备

场内

运输

支架

制作

安装

配电

箱柜

安装

箱柜

配线

试验

调整

86 机具准备倒链钢丝绳、麻绳台钻、手电钻、电焊机、砂轮切割机、气焊工具、

台虎钳、扳手、锉刀、钢锯、手锤、钢丝钳、电工刀、改刀、卷尺、兆欧表、万用

表、水平尺、塞尺、线坠等。

设备开箱检查验收

首先清洁箱顶板防止灰尘杂物掉入箱内损坏内包装和污染设备开箱工具

应使用开箱钳、起钉器、撬棍等不允许使用大榔头或气割工具防止开箱板砸坏

周围的设备设施防止“朝天钉”伤人。开箱时供货厂家及监理、建设方现场负责

人应在现场开箱后清点部件易损件、附件、备品备件专用工具等散件并作

好记录登记编号以防丢失和混用。

设备场内运输

根据箱柜的重量及形体大小结合现场的施工条件决定采用相应的运输

方式。在搬运的过程中要将箱柜固定牢固并注意采用合适的滚筒、跳板等

搬运工具减少减轻安装时对盘柜造成擦、刮或机械冲击避免元件、仪表及油漆

的损坏必要时可先拆除箱柜上易落易损部件待安装固定后再就位。

施工方法

落地式配电箱柜安装

基础型钢制作安装基础型钢的尺寸根据配电柜的尺寸大小而定本工程选用

10#槽钢和5#角钢制作。制作前先将型钢校平校直按照图纸要求预制加工基础

型钢完成后钻眼、除锈、刷漆。

安装基础型钢时应用水平尺找正、找平安装时注意调整型钢顶部高出地面

找平层10mm。基础型钢安装的不平直度及水平度应满足表中的规定。

项            目

允许偏差

mm

基础型钢

顶部平直度

每米全长

15

侧面平直度 15

基础型钢应有明显的可靠接地一般用-40×4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别

与接地网进行焊接搭接面长度为扁钢宽度的2倍且三边焊接。

87 成排柜子拼装三个柜子以上成排组对时宜从中间部位开始向两边拼装拼

装时应按《产品说明书》的要求拆除母线室顶盖/隔板、电缆室隔板再进行水平移

动。

盘柜在室内的位置按图施工。盘柜安装时在距离配电柜顶和底各200mm高处

,

按一定的位置绷两根尼龙线作为基准线将柜、盘按规定的顺序比照基准线安装就

位其四角可采用开口钢垫板找平找正。单个盘柜组立后盘柜面每1m高的垂直度

应小于1.5mm成排盘柜组立后相邻两盘顶部的水平偏差应不小于2mm成列的盘

顶水平偏差小于5mm。

柜体固定当开关设备已完全组装好后用M12螺栓将柜体固定地基础槽钢上。

挂式配电箱安装

供货要求必须按设计图要求加工满足系统需要元器件为合格产品。外观尺

寸规则安装部件完好。箱内分别配置PE线及N线接线端子含照明配电箱。

进场时必须作好验收工作核对规格尺寸检查元器件是否合乎要求配线是否

达到线路需要连接是否紧密牢固。核对供货有无遗漏。绝缘良好。

配电箱安装于剪力墙上面时采用膨胀螺栓直接固定。根据箱体的大小选择适当

的螺栓。

配电箱安装于墙上时根据其结构情况采取加强措施可采取穿墙长螺栓轻质

墙见图一固定或膨胀螺栓剪力墙见图二固定。

配电箱采用上进线方式箱体预留洞不够大时或不够数量时禁止气割必须用配电箱

穿墙长螺栓

墙体

墙体

配电箱

膨胀螺栓

88 开孔器开孔。

管口入箱后用丝纳子锁紧余丝扣35扣。管口加护口圈。

盘柜配线按图施工配线正确电缆芯线和导线端部应标明其回路编号编

号应正确、字迹清晰且不易脱色配线应整齐、美观每个接线端子的每侧接线不得

超过2根对于插接式端子不同截面的两根导线不得接在同一端子上对于螺栓连

接端子当接两根导线时中间应加平垫片电缆芯线应接垂直或水平有规律地配置

不得任意歪斜交叉连接备用芯长度应留有适当余量。

接地柜盘的接地应牢固良好。用接地干线与各柜的接地母线直接连接一

起柜盘上装有电器的可开启的柜盘门应用接地专用线与柜盘体接

地端子做接地连接。

5、电缆敷设

电缆敷设工作内容

本工程室内电缆主要采用桥架敷设、穿管敷设沿井道敷设。

施工准备

材料准备各种规格型号的电力电缆、穿刺电缆线夹、控制电缆及其附件各

种电缆头外壳、中间接头盒及控制电缆终端头等各种绝缘材料及绝缘包扎带等

各种型钢支架、吊架、电缆盖板、电缆标志牌、油漆等。

机具准备电缆牵引机械、电缆敷设用支架、各种滚轮喷灯、钢锯弓、钢锯 线

路

测

试

电

缆

检

查 电缆支架

制作安装

电缆保护

管加工

电缆桥

架安装

挂标

志牌

管口

密封

电

缆

头

制

安 电

缆

敷

设

条、电工刀等兆欧表、直流高压试验器等。

作业条件与电缆线路安装有关的建筑工程质量应符合国家现行的建筑工程施

工及验收规范中的有关规定预留洞、预埋件应符合设计要求预埋件安装牢固

电缆沟、配电小间等处的地坪及摸面工作结束电缆沟、配电小间等处的施工临时

设施、模板及建筑废料等清理干净施工用道路通畅盖板齐全电缆沟排水通畅、

配电室、配电小间等处的门窗安装完毕。

施工方法

电缆支架制作安装

电缆支架的选择由工程设计决定或采用标准图集中的方式常用的支架形式有

角钢支架和圆钢吊架等。

.电缆支架加工制作时钢材应平直无明显扭曲下料误差应在5mm范围内

切口无卷边、毛刺电缆支架应焊接牢固无明显变形所有电缆支架所用铁件必

须进行防腐处理。

电缆沟内支架层间允许最小距离应符合设计要求当设计无要求时可按施

工规范要求进行制作见表

敷设条件

名    称

电 缆 沟

沟深0.6米以下 沟深0.6米以上

通道宽度

两侧设支架 0.30 0.50

一侧设支架 0.30 0.45

支架层间距离

电力电缆 0.15 0.15

控制电缆 0.10 0.10

电缆支架安装方式由工程设计决定安装方式主要有预埋、焊接固定和胀管螺

栓固定等。

电缆支架全长均应有良好的接地接地线应在电缆敷设前与支架进行焊接。

电缆敷设

施工前检查电缆规格、型号、截面、电压等级均需符合设计要求特别是预制

90 分支电缆电缆长度及分支接头必须符合现场实测的要求。电缆的护套及绝缘层应

保护完好外观无扭曲、坏损等现象。电缆敷设前进行绝缘测试用兆欧表摇测电

缆线间及线对地的绝缘电阻绝缘值应大于规范GB50150-91规定不同电压等级、不

同绝缘材料的电缆最低绝缘电阻值。摇测完毕将芯线对地充分放电时应从新密封

电缆端部。

本工程电缆规格、数量较多但敷设前应根据现场实际情况事先规划编制电

缆清册合理安排每盘电缆减少电缆接头顺序排列电缆安装计划避免电缆交叉

和混乱。每条电缆应有足够的裕度并悬挂电缆牌上面标明编号、型号及电缆起

止点。

电缆敷设要求排列整齐电力电缆与控制电缆要分开排列尽量避免交叉敷

设时应按图纸回路编号敷设完毕后应在每根电缆的始/终端及中间每隔20m等部位

挂好电缆标志牌注明回路编号、用途、型号、规格等内容。单芯电缆沿桥架及电

缆沟敷设时应每三相成品字型排列采用尼龙带绑扎预制分支电缆及电缆托盘穿

楼板防火分区及进出变电所电气竖井处应做防火处理

封闭式电缆桥架均加装中间隔板供设备的备用回路电缆同桥架敷设时应由隔

板隔开除矿物电缆梯架外所有供消防设备的托盘及明敷设钢管均应刷防火涂料。

在电缆起止点附近架设电缆支架用特制的钢丝网套套在电缆端头沿电缆缠

绕方向滚动电缆轴从电缆轴上方速度均匀地牵引敷设电缆。电缆展放中在电缆

盘两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。

电缆在敷设过程中要注意防止擦挂损伤应把电缆放在滚轮上顺电缆盘放开

电缆敷设应排列整齐不宜交叉严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤。在桥架

弯曲处或穿管处等易造成电缆损伤的部位均应安排有人员电缆在转弯处及终端头

两端应留有相应余量。

水平电缆用电缆卡带在电缆首末端及转弯两侧等处固定竖向电缆固定间距1m。

在电缆首末端、拐弯处、交叉处装设标示牌注明线路编号。标志牌规格一致有

防腐功能挂靠牢固。

电缆敷设宜先长后短避免浪费和减少接头。配电室夹层内电缆敷设时应排放

整齐。

在电缆穿过墙壁、楼板或进入电气盘柜的孔洞处用防火堵料密实封堵电

缆在穿完管后管口应作密封处理。

91 电缆头制安

电缆头制作步骤检查相位检验潮气电缆切剥包缠电缆、套电缆终端头

压接接线端子电缆头固定。

电缆终端接头制作电缆线芯连接端子的连接套管其内径应与电缆线芯紧密

配合如果工艺与技术达不到要求很容易造成电缆接头发热在制作大电缆终端

头时需用特殊的压接模具与金具相配应。

10mm2以上的电缆可采用干包后加电缆终端头套的做法或直接干包法电缆头做

好后其绝缘电阻应符合要求电缆终端头需固定牢固。

电缆头在制作过程中应防止损伤芯线芯线与线鼻必须配合压接时模具规格

与芯线规格必须一致压接牢固后搪锡。

在通电运行前低压电缆进行电缆绝缘测试高压电缆进行直流耐压试验和直

流泄漏试验并在耐压试验前后进行绝缘试验。试验合格后允许电缆投入运行。

6、照明器具安装

供货要求灯具外观无缺陷导线规格符合要求绝缘良好引线与金属间有绝缘

措施。

工艺流程

灯具入场验收外观检查无损坏漆水正常导线截面及绝缘层符合要求瓷件支

撑件完好灯泡灯管无损坏。安装部件完整无缺。

安装条件土建工作已完成二装工作也告一段落进入灯具安装阶段。

灯具安装按图要求布置安装高度按图。配备支吊架应符合现场条件。配管口

径根据设计。

安装方式

在地下车库主要为管吊安装吊管的长度为2500mm,安装时悬吊盒遮盖住灯头

盒并用胀管螺栓固定。在电源线进入灯具进线孔处应套塑料胶管以保护导线。

在有吊顶部位应先拉好灯位中心线、十字线并配合装饰工程要求确定灯具

位置。成排安装灯具预留盒中心线尽量成一线。有安装灯具时应在吊顶板上开灯

位孔洞时应先在灯具中心位置钻一小孔再根据灯具边框尺寸扩大吊顶板眼孔

使灯具边框恰能盖好吊顶孔洞。轻型灯具直接固定在吊顶龙骨上超过3kg的灯具设

灯具验收 支架安装 配管及穿线 灯具安装接线 试灯

92 置镀锌吊杆支架。

出口标志灯为吸壁或嵌入门上方0.15m安装。

开关、插座按设计和规范要求接线后将开关、插座推入盒内对正盒眼用螺

丝固定牢固。固定时面板调整端正并与墙面贴装平齐紧密。交二装安装部分导线留

够长度。

穿线时灯具接线盒内适当留有余量导线与灯具连接采用接线端子或绞接搪锡连

接管盒封盖。

各照明器具安装完毕后,进行通电试亮工作。通电后应仔细巡视检查检查开关

控制是否灵活准确灯具工作情况是否正常经检查无异常现象后可进行验收。

二装安装的灯具,我方应配合完成试灯及交付工作。应急灯具配合消防安装厂家

进行调试及交付工作。

7、防雷、接地系统安装

施工准备

材料准备镀锌圆钢及镀锌扁钢、镀锌钢管、钢板、铜板及各种镀锌螺栓保

护管、红丹防锈漆、调和漆、沥青漆、电焊条、焊锡等。

机具准备钢筋调直机、电焊机、钢锯、毛刷、线坠、活扳手、接地电阻测试

仪等。

施工工艺流程

施工方法

1防雷接地

本工程为三类防雷设计在屋面采用利用屋面板内钢筋做接闪器利用建筑底

板钢筋做共用接地装置利用现浇结构柱和剪力墙内两根通长焊接主筋作防雷引下

线。要求用防雷引下线将屋面接闪器与接地体连接。同时各层框架钢筋与防雷引下

配合土建防雷接

地予留予埋

找出予留予埋接

地钢板及引出线

焊接

室内接地干

线安装

等电位安装

接地电

阻测试

93 线也必须连接。所有暴露屋面的金属管道、金属栏金属爬设备金属外壳等金属体均

就近防雷装置连接。

建筑物内各种竖向金属管道、构件的底端用-25 x4镀锌扁钢与接地装置相连

顶端用-25 x4镀锌扁钢与避雷带相连。

各层外金属门窗等到应与避雷引下线可靠连通。

所有接地均共用接地体接地电阻小于1欧。

2等电位连结施工技术措施

在强电管井内通长布置铜排为接地干线该干线可安装在单独制作的门字型支

架或利用预分支电缆安装支架用螺栓固定。铜排连接采用螺栓压接。

铜排连接要求见下图和下表                                 Φ

b/4

b

b/4

a/4        a/4

本配电系统接地形式采用TN-S制式除利用结构基础钢筋作接地体外另沿建

筑物周边敷衍设镀锌扁钢作为人工接地体。

进出建筑物的各种埋地金属管道电缆金属外皮及空调总水管给水总管变

电所PE母排等均应与总等电位联结板MEB、等电位联结环连成电气通路使大楼

形成总等电位联结。

3室内等电位连结

等电位连结是在每一层楼板结构内按图纸指定的位置把该处两条不小于Φ

16的主筋与防雷引下线焊接连通形成每一层的等电位带。将用电设备外壳与装置

外可导电体进行等电位连结以减少它们之间可能出现的危险电位。

总等电位连结变电所等处设总等电位连结板其连结线应与基础钢筋网、PE

干线、主干水管、风管、沿竖井敷设之 TMY-50×5接地干线等互相连接

各种线路金属外护层或金属套管采用BV-10mm2线、Φ10镀锌圆钢与该端子可靠

连接。水泵房的进出水总管、空调主机房的总水管、变配电房的金属门窗、沟盖板、序

号

连接尺寸mm 钻孔要求

螺栓

规格

b1 b2 a Φmm 个数

1 50 50 b1或b2 9 4 M8

2 40 40 b1或b2 9 4 M8

94 平台及建筑物钢筋和金属构件采用BV-16mm2或Φ10镀锌圆钢与配供电系统最近处的

保护干线PE连通可用螺栓或电焊连接。

辅助等电位连接

在各层配电室、设备间、外墙等设等电位联结端子所有配电线路的PE线、设

备金属外壳、外墙金属门窗金属构件均需与等电位联结端子联结。设备金属外壳、

外墙金属门窗金属构件与等电位联结端子的连结接地线可采用BV-10mm2软铜线与

M8镀锌螺栓连接连接处需有紧固件。

配水干管、主风管及辅助机房的金属物件采用BV-10 mm2或Φ10镀锌圆钢与供电

配电系统最近处的保护干线PE连通也可用螺栓或电焊连接。空调及通风机房、

柴油机房、水泵房等设LEB端子板LEB板墙上暗设距地0.3米应将建筑物钢筋网、

相关区域内金属部件通过LEB板互相连结。在一层BAS机房、消防控制室、通信机房、

网络机房等处予留接地端子板。

电气设备接地配电接地系统采用TN-S式配电柜、箱、金属外壳、配线钢管、

变压器、柴油机金属外壳、电缆金属外皮、用电设备金属外壳、插座接地线均应与

PE线连接沿至1#

3#强电井的电缆桥架敷设接地干线该接地干线应由低压配电

柜内PE排直接引出沿其余电缆桥架敷设-40×4接地干线。

在1#3#电井内各楼层配电箱的接地端子排应经过扁钢-50×4与竖井内接地

干线TMY-50×5可靠连接

4防雷接地系统测试

试验项目和标准电气设备、电力线路及防雷设施接地装置的试验项目和标准

应符合其各自的设计规定。按本工程设计要求防雷接地与电气安全接地、交流电

源工作接地、弱电系统接地共用接地装置的接地电阻必须不大于1Ω。

测量接地电阻的方法现场测量接地装置的接地电阻时应采用专用的接地电

阻测试仪所采用电阻测试仪必须符合有关规范对测量仪器的要求并经法定计量

单位检定合格其测量方法可按仪表的说明和要求方法进行操作。

电极的布置测量配电所接地体的接地电阻时各测量电极间可成直线布置

测量大型接地体的接地电阻时要求消除引线互感对测量的干扰时各测量电极间

宜作成三角形布置。

测量接地电阻注意事项雨后土壤潮湿时不宜测量接地电阻测量配电所接

地体的接地电阻时应将接地线直接引入构架的架空部分断开测量时电压极与

95 电流极插入土壤的位置应远离地下金属管道电缆线路以及铁路轨道等较大的金

属体测量前应把接地测量位置上的铁锈清除干净避免因此而引起的测量误差。

12安全及文明施工措施

12.1安全生产及保证措施

12.1.1项目安全生产管理体系

安全管理体系

1、监督施工全过程的安全生产纠正违章。

2、配合有关部门排除安全障碍。

3、全员安全活动和安全教育

4、调查处理重大安全事故

1、制定项目安全技术措施和分项安全方案。

2、负责安全技术交底。

3、解决施工中的不安全技术问题。排除事故源。

1、在安全前提下合理安排生产计划。

2、组织施工安全技术措施的实施、检查。发现隐患及时消除。

1、保证项目使用的种类机械安全运行。

2、监督机械操作人员持证遵章作业。

3、配备各类机械的防护设施。

1、保证防火设备设施齐全、有效。

2、消除火灾隐患。

3、组织现场义务消防队员的日常消防工作。

1、保证进场施工人员技术素质。

2、控制加班加点保证劳逸结合。

3、提供必需劳保用品保证质量。

1、财务部门保证安全措施项目的经费。

2、卫生部门负责生产卫生和环境保护工作、预防、治疗职业病。 施工员、作业组组长、安全员、具体操作者 班前安全教育 操作规程检查劳保用品，检查机具设备，检查防护设施、检查电器、绝缘、检查消防措施

安全生产制度保证体系

序次 类别 制度名称

1

岗位管理

安全生产组织制度即组织保证体系的人员设置构成

2 安全生产责任制度

3 安全生产教育培训制度

4 安全生产值班制度

5 安全生产岗位认证制度

6 特种作业人员和外协力量管理制度

7 安全生产奖惩制度

8

措施管理

安全技术措施的编制和审批制度

9 安全技术措施实施的管理制度

10 安全技术措施的总结和评价制度

11

投入和物资管

理

安全设备、设施和措施费用的编制和审批制度

12 劳动保护用品的购入添置、发放与管理制度

13 特种劳动防护用品定点使用管理制度

14

日常管理

安全生产检查制度

15 安全生产验收制度

16 安全生产交接班制度

17 安全隐患处理和安全整改工作的备案制度

18 安全和伤亡事故的报告、统计制度

19 安全生产资料归档和管理制度

12.1.2安全教育

类别 重要性 内    容

安全思想

教育

安全生产的思

想基础

尊重人、关心人、爱护人的思想教育

党和国家安全生产劳动保护方针、政策教育、全与

生产辩证关系教育、热爱教育职业道德教育

安全知识

教育

安全生产的重

点内容

施工生产一般流程

环境、区域概括介绍

安全生产一般注意事项

企业内外典型事故案例简介与分析

工种、岗位安全生产知识

安全技术

教育

安全生产技术

安全技术操作规程

安全法制

教育

安全生产的必

备知识

安全生产法规和责任制度

法律上有关条文

安全生产规章制度

摘要介绍受处分的先例

安全纪律

教育

技术组规章制度

劳工守则

劳动纪律

安全生产奖惩条例

12.2安全生产保证措施

安全目标杜绝死亡事故确保施工安全

12.2.1安全生产管理措施

根据该工程的地理环境、特点和工作重点在施工现场采取以下安全管理措施

1、建立健全严密的安全生产责任制和安全管理制度成立以项目经理为首的

安全领导小组形成有效完善的安全生产管理体制。建立健全以项目经理为首的各

职能管理人员安全岗位责任制作到分工明确责任明确。

2、严格执行国家有关的安全生产法规。现场实行安全生产责任制层层落实

到人。

3、建立安全管理网络图和消防防火管理网络图。项目经理应对施工现场的安

全工作全面负责。

4、坚持三级安全技术交底制落实到人并做好记录。

5、现场的专职安全员负责对操作劳工进行安全交底并做好记录。每天安全

员必须对现场所有安全设施进行检查并做好记录。安全员深入工地进行安全检查

监督安全措施的执行发现不安全因素和隐患因素及时报告工长并进行整改、纠

正发现违章作业有权制止。安全设施不经安全员检查合格不准工人进行操作。

100 6、对所有参加施工的人员必须进行技术培训和安全教育熟悉和掌握施工有

关安全知识和规范合格后上岗。施工人员应相对固定。

7、经常进行安全教育。施工管理人员应自觉学习国家制定的安全法规和各项

规章制度以及提高自身的安全意识牢固树立“安全第一、预防为主”的观念。新

劳工进场作业前必须进行安全教育并建立新劳工进场教育花名册和所有受教育人员

签字手续。

8、劳工变换工种前应进行变换工种安全教育并登记入册未经教育不得上岗

作业。

9、分部分项工程施工前必须书面安全交底。交底的内容应有较强的可行性和

针对性。并履行所有接受交底人员的签字手续。

10、施工过程中应经常与当地气象部门取得联系了解近期天气情况以便当

天气发生变化时现场能在事前采取预防措施。

11、高空作业的施工人员应事先进行体检凡患有高血压、心脏病、贫血病

等不适于高空作业的人员不得上操作平台工作。

12.2.2安全生产技术保证措施

1.建立以施工项目经理为首的安全生产管理小组并设专职安全监护对工地

现场的各部位、各楼层的安全设施进行日常检查、整改。

2.在施工过程中加强安全知识学习提高安全意识明确施工人员安全职责

实行动态管理和上岗前的安全交底工作使安全工作深入人心落实到每个施工工

序上。

3.电气、机械设备的施工生产必须按各自的施工规程进行作业组组长必须负

责带头实施安全员负责监督使工程走上安全生产的正常轨道。

4.在安全设施上重点加强对“四口、五临边”的外墙、电梯井、楼梯、预留洞

及临边的防护如外墙和楼梯临边采用钢管作水平栏杆预留洞采用竹胶合板覆盖

并用膨胀螺栓固定于楼面。

5.本工程的结构防护架均采用钢管脚手架作业量大、技术要求高负责搭设

人员必须持证上岗严格按照设计要求和脚手架的操作规程进行。

6.该工程虽然层数少但层高较高在安装作业中应搭设脚手架并满铺架板

操作人员应栓好安全绳并管理好施工机具、材料防止坠落伤人。架下应尽量少

安排交差作业。所有施工人员应带好合格的安全帽。

101      7.对某些新工艺、新设备在安全上重点进行管理对脚手架、吊装等易出现事

故的分部分项工程应会同有关部门共同制订详细的使用、操作规程并对操作人

员、作业组组长专门进行培训且在施工过程中进行实时监控无论从硬件上还是

软件上都力争将事故的可能性降为零。

8、衣着要灵便禁止穿硬底和带钉易滑的鞋工具应放在工具袋内传递物

品禁止抛掷。

9安装使用的活动爬梯不得缺档不得垫高使用。梯子横档间距以300为宜。

10.现场用电必须按《施工现场临时用电规范》实行三相五线制系统配置和布

线。实行两级保护配电房应昼夜值班。各种开关箱都应有防雨、防潮、防尘等措

施。地下室、楼梯间和行灯照明应设安全电压现场施工机械设备、电动工具、

电焊机、办公室等都应设置漏电保护装置。

12.2.3安全防护重点

12.2.3.1高处作业安全措施

1

、高处作业必须严格按照高处作业操作规程执行。

2、高处作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格持证上岗并经体检

合格后方可进场施工必须定期体检。作业时施工人员衣着要轻便禁止穿硬底鞋、

拖鞋、高跟鞋以及带钉或易滑的各种鞋从事高空作业。

3、对进行高处作业的人员应进行安全技术教育及交底落实防护措施和个人防

护用品否则不得进行施工。

4、操作人员必须拴安全带入场人员必须戴安全帽。

5、高处作业中所用的物料要堆放平整不防碍通行和装卸。工具应随手放入

工具袋不得乱置或向下丢物品。传递物品禁止抛掷。

6、雨天进行高处作业时必须采取可靠的防滑措施大风雨后须对设施逐一检

查、修缮。

7、高处作业在操作平台上满铺木架板侧边设防护栏杆加竹胶板封闭然后挂

密目安全网安全网与钢管连接必须牢固。

9、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时必须经施工负责人同意并采

取相应的可靠措施后方可进行。作业后应及时恢复。

12.2.3.2“洞口”安全防护措施

安装预留楼板孔洞1.0m×1.0m以下的孔洞加固定盖板。1.0m×1.0m以上的孔

102 洞四周必须设两道防护栏杆。

12.2.3.3机械设备施工安全管理措施

1.所有机械操作人员必须持证上岗坚持上下班班前班后检查机械设备并

经常进行维修保养。

2.该工程设专职机械管理员一名对机械设备坚持三定制度定期维护保养

安全装置齐全有效杜绝安全事故的发生一经发现机械故障及时更换零配件

保持机械使用过程中的正常运转机操工必须持证上岗按时准确填写台班记录

维修保养记录交接班记录掌握机械磨损规律。

3.施工现场设机械员负责机械的进出场中途移动的指挥工作督促机操工进

行日常的检查、保养、清洁、牢固、调整工作。督促机操工认真填写软件资料负

责安全技术交底。

4

.卷扬机必须有安装、拆卸方案验收合格证书软件资料运行记录、交接

班记录、日常检查记录、月检查记录、保养记录、维修记录、油料领取记录等必

须真实、准时、齐全把机械事故消灭在萌芽状态。

5.对焊机、弯管机、电动工具等机具的操作工应认真按操作规程操作。

12.2.3.4安全用电技术措施

1.施工现场用电措施均应遵照JGJ46-88《施工现场临时用电安全规范》的规

定并严格执行。

2.所有电气材料及原件均应购置正规合格的产品。

3.所有电气路线和设备的安装、维修和调整都必须由专业人员进行发现问题

及时解决。

4.施工期间值班电工不得随时离开岗位应经常巡视各处的路线及设施发现

问题及时处理。

5.漏电开关必须定期检查试验其动作可靠性。

6.所有电气装置及机具的操作人员必须持证上岗并应配备相应的防护用品。

7.配电房、发电机房、重要电气设备及库房等应配备1211灭火器及砂箱等

配电房门必须向外开启户外并关箱及设置应有防雨措施。

8.办公室等路线应正规化安装必须设总漏电开关有专人负责安全防火工作。

9.每路干线分支接出支线时均采用铅、铜芯导线连接支线在干线上缠绕加

焊锡连接方式干线不得断开以增加供电安全、可靠防止火灾危险。

103 12.2.3.5消防措施

该工程施工中起火因素较多火灾危险性大所以组织施工时必须认真落实

各项消防措施。必须严格遵守“谁主管谁负责”的原则成立现场领导小组由

项目经理统一管理指挥。

1.施工现场必须严格执行《中华人民共和国消防条例》和当地法规加强消防

工作的领导建立义务消防组织现场设置消防值班人员对进场工作人员进行消

防知识教育建立安全用火制度。建立健全消防规章制度和岗位责任制定期进行

消防检查评比使每个职工懂得安全防火遵守消防的一切规章制度。

2.现场内各类建筑设施、材料的防火安全间距应满足有关规定要求。

3.现场内的车辆循环通道严禁堆放材料和占用场内通道。

4.现场设临时专用消防用水管网按消防要求分区设消火栓保证水枪射程达

到建筑物的各部位。

5.现场临时设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备对消

防器材要有专人管理并定期检查。

6.

现场生产用火均应经主管消防的领导批准任何人不准擅自动用明火。使用

明火时要远离易燃物并准备消防器材。

7. 现场内从事电焊、气焊工作的人员均应接受消防知识教育持有操作合格

证。在作业前要办理用火手续并配备适当的看火人员随身携带灭火器具在焊

接过程中不准擅自离开岗位。

8. 在配合装饰施工中易燃材料较多对所有用电器具及电线要严格管理

预防短路打火。在吊顶内安装管道时应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业

禁止在顶棚内焊割作业。在使用易燃油漆时要注意通风严禁明火以防易燃气

体燃烧、爆炸。

12.2.3.6保卫措施

1. 工地设门卫值班室由4人昼夜轮流值班每天对外来人和进出车辆及所

有物质进行登记夜间值班巡逻护场。

2. 每月对工作人员进行一次治安教育每季度召开一次治保会定期组织保

卫检查并将会议教育整改记录存入内业资料以备查。

3. 对易燃、易爆、有毒物品设专库专管非经单位工程负责人批准任何人

都不得动用。

104 12.3文明施工措施

12.3.1确保现场文明施工的措施

1.工地形象设置和管理按“四川华西集团施工现场企业形象管理规定” 。

2. 现场施工区域场容场貌整齐、整洁、有序、文明材料区域堆放整齐有

安全保卫措施施工区域和危险区域设醒目的安全警示标志。

3. 现场垃圾按公司固体废弃物管理方案执行固体废弃物装入容器、定点放

置专人管理。

4. 施工机械要做到摆设整齐、机身保持整洁、编号明显、安全装置有效机

棚内外干净操作方便。

5. 运输各种材料、垃圾等应有遮盖和防护措施严防泥浆随车带出场外影

响市内环境卫生。

6.加强对进场劳工的安全文明意识教育共同维护现场文明工地的建设。

7.工人操作地点和周围必须清洁、整齐做到工完、料净、场清建筑物内外

的垃圾及时要清运。

8. 施工人员着装整洁佩戴上岗证。严格遵守社会公德职业纪律妥善处

理施工现场周边的公共关系争取周边单位群众的谅解和支持。

9. 施工管理人员和各类操作工人要戴不同颜色的安全帽以示区别施工管理

人员戴黄色安全帽生产班组人员戴白色安全帽机械操作人员戴蓝色安全帽机

械吊车指挥人员戴红色安全帽。

12.3.2施工现场环境保护措施

按照我国及安国有关环保规定进场施工时与所在地区的环保部门及时取得联

系针对所在地的特点认真控制施工可能产生的粉尘、噪音、废水等对周围环境

的污染并将施工现场的环境卫生工作纳入现场的总体规划认真做好。

12.3.3施工环境管理

12.3.3.1项目作业噪声控制管理方案

1、施工现场噪声源

施工过程的敲打作业机械切割、打磨及设备运行噪声。

2、控制目标和指标

1环境目标施工现场噪声排放达标

105 2环境指标达到GB12523-1990《建筑施工场界噪声限值》标准的要求

即白天施工<65db夜间<55db。

3噪声对人体的伤害目标达到GB3096-1993《城市区域噪声标准》的要求

即<80db。

3、噪声控制管理方案

1对不同的施工阶段、场所用声级计测量噪声对超过排放标准的噪声源采

取针对性的降噪措施。

2对噪声较大的作业应安排在白天进行如因工艺技术或工期要求原因需

夜间连续作业应报业主、监理、总包申请许可后方可施工。

3对敲打作业、砂轮切割作业、设备运行的噪声要有对操作者听力的保护

措施如使用隔音耳塞等并采取间断作业方式避免噪声对操作者的连续伤害。



4对连续作业噪声较为集中的施工点采取分散、分段、分时作业降低噪

声的峰值指标。

5正确使用、维护各种机械设备避免产生附加噪声。

4、职责分配

1项目经理负责保证所需资源的投入。

2项目技术负责人负责策划施工噪声控制方法并组织交底。

3安全员负责对施工现场噪声控制的检查对存在的问题督促整改并验

证。

4专业工长组织施工班组实施噪声控制。

5

、实施时间

2005年6月1日至2006年11月30日工程结束。

12.3.3.2固体废弃物管理方案

1、固废源

1一般固废物金属切割废料、普通焊渣、废焊条、废旧金属零配件、废无

害包装、废砂轮片、废棉纱/废手套、电缆、电线等。

2危险固体废弃物废油桶、废油漆桶、废电池、废墨盒、废磁盘、废日光

106 灯管等

3办公固废物废纸、废塑料。

2、固体废弃物管理目标和指标

目标实施固体废弃物分类存放、回收定期处置防止有害固体废弃物造成

二次污染。

指标增设8个 固体废弃物存放箱塑料编织袋若干。

1有害可回收固体废弃物废油桶/废油漆桶/油漆刷箱1个废电池箱1个

废墨盒、废磁盘、废日光灯管箱1个

2无害可回收固体废弃物金属废料箱1个、金属铁削箱1个、废砂轮片箱

1个、废棉纱/废手套箱1个、办公室废纸箱1个

3指标增设完成时间2005.05.20。

3、实施方法

1有害可回收固体废弃物由供货商/生产厂回收

2无害可回收固体废弃物由废品回收公司回收



3建渣由市环卫局回收

4班组每天下班时将各自施工剩下的边角余料、固体废弃物回收并装入分

类箱

5作业人员每天将施工产生的建渣清理干净装入编制袋后送到指定的垃圾

场。

6加工场设固体废弃物堆放场由专人管理并设固体废弃物分类堆放。

4、资源投入

序

号

名称 单价元 数

量

金额元 备

注

1 固废物分类容

器

80.00 8 640.00

2 固废物清运劳

务工

30.00 200 6000.00

3 警示标牌 1.2 20 24.00

4 塑料编织袋 0.5 300 150.00

合计元 6814.00

107 5、职责分配

1项目经理负责保证所需资源的投入。

2项目技术负责人负责策划固体废弃物的分类回收堆放控制并组织交底。

3安全员负责对施工现场固体废弃物的分类回收堆放控制的检查对存在

的问题督促整改并验证。

4专业工长工长组织施工班组作业人员了解项目环境因素知道项目固体

废弃物管理的目标和指标指导作业人员严格按照本管理方案执行。

6、实施时间

2005年6月1日至2006年11月30日工程结束。

12.3.3.3施工现场大气污染物排放管理方案

1、现场大气污染源

施工现场打/钻孔、剔槽金属切割、除锈、打磨焊接油漆/防腐非金属

材料搬运颗粒物TSP、可吸入颗粒物PM10、二氧化硫SO2、二氧化氮NO2、

一氧化碳CO、苯、二甲苯、甲醛、非甲烷总烃。

2、管理目标和指标

1目标

执行GB16297—1996“大气污染物综合排放标准”、GB3095—1996“环境空气

质量标准”合理组织施工控制大气污染物对员工职业健康的伤害和对环境的影

响。

2指标

颗粒物允许排放浓度120mg/m3;周界外浓度1.0mg/m3;

可吸入颗粒物PM10 0.15日/mg/m3;

二氧化硫SO20.15日/mg/m3; 允许排放浓度550mg/m3;周界外浓度

0.4mg/m3;

二氧化氮NO20.08日/mg/m3;

一氧化碳CO4.00日/mg/m3;

苯允许排放浓度12mg/m3;周界外浓度0.4mg/m3;

108 二甲苯允许排放浓度70mg/m3;周界外浓度1.2mg/m3;

甲醛允许排放浓度25mg/m3;周界外浓度0.2mg/m3;

非甲烷总烃允许排放浓度120mg/m3;周界外浓度4.0mg/m3;

职业病发病率低于6‰。

3、实施方法

1对较为集中的粉尘颗粒物作业区域设置塑料彩条布围护降低粉尘颗

粒物外泄对现场打/钻孔、剔槽作业可用局部加湿降尘法施工每天对工作场

所粉尘进行清扫减少人体对可吸入颗粒物的伤害。

2油漆及焊接作业时应尽量选取开阔、空旷环境施工利用大气稀释二氧化

硫SO2、二氧化氮NO2、一氧化碳CO、苯、二甲苯、甲醛、非甲烷总烃单位

空间浓度密闭环境作业应严格控制作业时间和采用强力抽风装置以确保单位空间

浓度不超标同时采用间断作业的方法以确保有害气体无组织排放不超标。

3施工时施工作业人员应佩带防尘口罩对密闭/不通风现场配备活性碳

过滤的防毒面罩和呼吸器。

4每年对定期对作业人员进行职业病检查保存体检资料待查。

4、资源投入

序

号

名称 单价

元

数量 金额

元

备

注

1 塑料彩条布 1.6 300/m 480.00

2 防尘口罩 40.00 20 800.00

3 强力抽风排烟装

置

65.00/

天

80天 5200.00

合计元 6480.00

5、职责分配

1项目经理负责保证所需资源的投入。

2项目技术负责人负责策划施工现场通风、降尘点的设置并组织交底。

3安全员负责对本项目防尘、防毒管理方案的检查对存在的问题督促整

改并验证。

109 4专业工长组织施工班组了解项目大气污染物因素实施防尘、防毒控制

管理方法。

6、实施时间

2005年6月1日至2006年11月30日工程结束。

110 13.其他辅助说明资料

13.1 施工配合与协调

施工配合是施工的重要环节这项工作应纳入项目部日常性管理工作之中从

施工准备阶段开始就予以高度重视。

开工前组织班组人员认真学习规程、规范及标准认真熟悉电气施工图并核

对其它专业施工图纸中管道水平位置、标高及立管的轴线位置防止各专业管道的

空间交叉尽最大可能减少现场设计修改和尽可能保证层高空间发现问题及时解

决处理。

施工顺序是施工步骤上存在的客观规律。本工程为大型高层建筑的机电安装工

程宜采用平行流水立体交叉作业分专业、分系统、分区进行安装。

根据本项目的建筑特点将4#、5#楼划分为一个子单位工程进行施工。因此可

按照土建施工计划配合施工预留预埋。按照土建总包方交出工作面的先后进行施工

吊顶内电气专业墙电线槽的安装和电线管的敷设一定要等到通风主风管和水

专业的主干管安装完毕后才能开始。吊顶内管路敷设要根据装修吊顶做法图和分

格图先确定设备的具体位置根据位置配管、安装接线盒。安装灯具的吊卡位置

要合适接线盒与灯具之间的金属软管不要过长。嵌入吊顶的灯具其灯具厚度要

与吊顶主次龙骨的高度相匹配。

根据本工程的具体情况机电安装各专业在施工中的配合应遵循以下原则

1先配合与外专业、各工种如预埋、预留后单独作业

2先地下后地上先上部后下部

3先风烟管、再水管、后电线管即电躲水、水躲风。

4尽量预制减少零散安装

5先干线管后支线管

6小管让大管支管让主管有压力管让无压力管一般管道让保温管道。

与土建单位保持密切的配合是作好施工予埋保证交叉作业顺利进行的关键。

配合砌体施工时一般情况下电气先作器件、管线定位土建再砌墙尽量避免剔

槽打洞。倘若必须在墙体开槽亦采用机械开槽避免大面积损坏墙体。

吊顶内电气专业墙电线槽的安装和电线管的敷设一定要等到通风主风管和水

专业的主干管安装完毕后才能开始。吊顶内管路敷设要根据装修吊顶做法图和分

格图先确定设备的具体位置根据位置配管、安装接线盒。安装灯具的吊卡位置

111 要合适接线盒与灯具之间的金属软管不要过长。嵌入吊顶的灯具其灯具厚度要

与吊顶主次龙骨的高度相匹配。

(7) 与业主、设计院、监理单位的配合

在施工过程中执行业主、设计院、监理单位发出的修改、变更、整改等有关

通知定期召开工作会议。积极协助并完善业主、设计院、二装设计等单位提出各

的各项工作。

(8) 与相关施工单位的配合

努力与相关施工单位搞好施工中的各项配合工作平衡协调各阶段作业面。同

时积极、主动配合相关搞好施工协调工作为给安装高峰的早日到来创造条件。

9 施工协调

加强内、外部间的沟通与协调配合工作保障工程在有序的条件下进行施工

全面履行工程施工合同。

加强内部间、内部与外部的协调与配合工作保障工程在有序的条件下进行施

工全面履行工程施工合同。协调与配合的主要内容和方法见下表

协调与配合的主要内容和方法

协调与配合的主

要方法

主要内容 协调方式

内

部 项目部内部

生产活动的全过程

施工部署、制造、安装班组承包

合同

项目部与公司

总部之间

工程指标各项施工资源

项目承包合同及企业各项规章制

度

外

部 项目部与业主

之间

生产活动的全过程

履行合同协调解决施工中的问

题

项目部与监理

之间

生产活动的全过程

履行与业主间的合同、积极配合

监理方工作

项目部与设计

之间

技术核定、设计变更

现场勘测业主、监理、设计、

施工四方会审提出解决方案

项目部与监检

单位之间

提供工程实物、技术资料

和办公方便

施工备案申请、电话联系

112 13.2工程竣工后的保修服务承诺

自工程竣工验收后交付使用开始严格地执行建设工程的质量回访和保修、维

修制度树立市场经济体制下的“用户第一”的质量意识具体措施是

1、本工程的给排水、通风空调、强电安装质量保证期为2年。

2、工程竣工验收之前与业主/代理人签订工程质量保修书明确质量保修责

任、保修范围。

3

、在工程项目竣工验收前与业主签订工程质量保修书后公司 /代理人提交维

修服务卡并建立记录台帐。工程交付使用后发给业主维修卡在保修期间做好

维修记录经业主检查认可后签字。保修期满用户签字公司存档。公司工程技

术管理部负责工程保修责任。电话86690782。

4、保修期间安装工程质量若发生问题在接到业主通知24小时内赶赴现场

及时维修处理发生紧急抢修事故的在接到事故通知8小时内到达事故现场抢修。

5、在保修期内由公司工程部组织有关人员每半年进行一次质量回访保修

期外坚持每年进行一次质量回访将用户对工程质量的反馈信息及时传达到相关业

务部门定期召开回访工程质量专题分析会从而使产品质量不断提高。

6、在回访过程中根据建设单位所提出的要求进行整改或维修。