商业大厦世纪广场工程

临时用电施工组织设计

根据中华人民共和国城乡建设环境保护部部标准《施工现场临时用电安全技术规范》-JGJ 46-88的要求，临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者，应编制临时用电施工组织设计。所以需编制施工组织设计。

现场勘测：

商业大厦世纪广场工程位于太平路商业大厦西侧，西牡丹街与长安街之间。建成之后与原商业大厦连成一个整体。

建筑长64。5米、宽24米、高12层45米。总建筑面积----------米。

现场临时用电电源引自工地南侧380V低压供电线路，三相四线制引入后，按规范要求重复接地后，采用TN─S接零保护系统供电。

根据规范要求按照三级配电、两级保护的原则，总配电箱采用自动空气开关作为总开关，下分四个回路分别给三个分配电箱送电及一个备用回路，每个回路设一个刀闸一个漏电断路器，作为第一级配电。

将现场分三个回路，分别用三个分配电箱供电做为第二级配电装置。第一个分配电箱塔吊和搅拌机，第二个分配电箱电焊机、切断机、弯曲机和调直机，第三个分配电箱塔吊、搅拌机和木工电锯。内设一个总开关，及各分设备的开关。

在每台设备三米内设一操作箱做为第三级配电，安装一个刀闸及一个漏电断路器，作为第二级保护。

本系统利用桩基础主筋经过测试，符合规范要求作为重复接地的接地体。

本用电系统主配电室设于建筑物南侧，-----

用电负荷计算：

| 设备 | 数量 | 额定容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌机 | 一台 | 5．5kw |  |
| 混凝土振捣器 | 四台 | 4×1.5kw |  |
| 塔式起重机 | 两台 | 2×15kw 2×3kw 2×2.8kw | 卷扬 转向 前后 |
| 钢筋切断机 | 一台 | 2.2kw |  |
| 钢筋弯曲机 | 一台 | 2.2kw |  |
| 钢筋调直机 | 一台 | 2.2kw |  |
| 木工电锯 | 一台 | 3.0kw |  |
| 电焊机 | 两台 | 1×30kw |  |
| 照明 |  | 20kw |  |

计算负荷

- 混凝土搅拌机   k=1   cosφ=0.65   tgφ=1.17   pjs1=kpe1=1×5.5kwQjs1=pjs1⋅tgφ=5.5×1.17=6.4KVAR

- 混凝土振捣器   k=0.7  cosφ=0.7  tgφ=1.02  pjs2=kpe2=0.7×4×1.5=4.2kwQjs2=pjs2⋅tgφ=4.2×1.02=4.28

- 塔式起重机    k=0.7  cosφ=0.65  tgφ=1.17  pjs3=2kpe32×0.7×15+3+2.829.12kwQjs3=pjs3⋅tgφ=29.12×1.1734.07KVAR

- 钢筋切断机  k=0.5  cosφ=0.7  tgφ=1.02   pjs4=kpe4=0.5×2.2=1.1kwQjs4=pjs4⋅tgφ=1.1×1.021.12KVAR

- 钢筋弯曲机  k=0.5  cosφ=0.7  tgφ=1.02  pjs5=kpe5=0.5×2.2=1.1kwQjs5=pjs5⋅tgφ=1.1×1.021.12KVAR

- 钢筋调直机   k=0.7  cosφ=0.65  tgφ=1.17  pjs6=kpe6=0.7×2.2=1.54kwQjs6=pjs6⋅tgφ=1.54×1.171.80KVAR

- 木工电锯  k=0.6 cosφ=0.65  tgφ=1.17  pjs7=kpe7=0.6×3.0=1.8kwQjs7=pjs7⋅tgφ=1.8×1.172.1KVAR

- 电焊机       k=0.45  cosφ=0..45  tgφ=1.98  pjs8=kpe8=0.45×30=13.5kwQjs8=pjs8⋅tgφ=13.5×1.9826.73KVAR

- 照明   k=0.35   cosφ=1  tgφ=0   pjs9=kpe9=0.35×20=7kwQjs9=pjs9⋅tgφ=7×00KVAR

总负荷量计算：对于低压干线可取kΣ=0.9

PΣjs=KΣPjs1+Pjs2+Pjs3+⋅⋅⋅+Pjs90.9×(5.5+4.2+29.12+1.1+1.1+1.54+1.8+13.5+7)=58.37kwQΣjs=KΣ(Qjs1+Qjs2+Qjs3+⋅⋅⋅+Qjs9)0.9(6.4+4.28+34.07+1.12+1.12+1.8+2.1+26.73)=69.73SΣjs=PΣjs2+QΣjs2=58.372+69.73290.93KVA

选择干线导线截面

IΣjs=SΣjs×1033⋅U90.93×1033×380=138.15A

查表后选用: VLV-4×70↑电力电缆载流量为160A，直埋满足要求

选择总开关：用DZ20-250/330   160A

第一分配电箱设备选择：

1塔吊一台：

pjs3=kpe30.7×15+3+2.814.56kwQjs3=pjs3⋅tgφ=14.56×1.1717.35KVAR

2  混凝土搅拌机   k=1   cosφ=0.65   tgφ=1.17   pjs1=kpe1=1×5.5kwQjs1=pjs1⋅tgφ=5.5×1.17=6.4KVAR

总：kΣ=0.9

PΣjs=KΣPjs1+Pjs20.9×(14.56+5.5)=18.5QΣjs=KΣ(Qjs1+Qjs2)0.9(17.35+6.4)=23.11SΣjs=PΣjs2+QΣjs2=18.52+23.11229.6KVAIΣjs=SΣjs×1033⋅U=29.6×1033×380=45.02A

查表选择VLV 4×10 平方电缆直埋、

额定电流  塔吊   48+6.8+6=60.8A

搅拌机     11A

I=60.8+11=71.8A

选DZ 15LE–100/4902-100A漏电断路器作为第一级保护

第二分配电箱设备选择：

切断机：P1=1.1    Q1=1.12

弯曲机： P2=1.1    Q1=1.12

调直机：P=1.54     Q=1.8

电焊机：P=13.5     Q=26.73

PΣjs=KΣPjs1+Pjs2+Pjs3+Pjs40.9×(1.1+1.1+1.54+13.5)=15.89kwQΣjs=KΣ(Qjs1+Qjs2+Qjs3+Qjs4)0.9(1.12+1.12+1.8+26.73)=27.7KVARSΣjs=PΣjs2+QΣjs2=15.892+27.7231.93KVAIΣjs=SΣjs×1033⋅380=31.93×1033⋅380=48.57AI额=4.5+4.5+4.5+38=51.5A

查表选择VLV 4×10 平方电缆直埋

选DZ 15LE–100/4902-60A漏电断路器作为第一级保护

选择DZ20 – 100/330  10A 自动空气开关作为切断机开关

选择 DZ20– 100/330  10A 自动空气开关作为弯曲机开关

选择 DZ20– 100/330  10A 自动空气开关作为调直机开关

选择 DZ20– 100/330  50A 自动空气开关作为电焊机开关

第三分配电箱设备选择：

1塔吊一台：

pjs3=kpe3=14.56kwQjs3=pjs3⋅tgφ=17.35KVAR

2  混凝土搅拌机   k=1   cosφ=0.65   tgφ=1.17   pjs1=kpe1=1×5.5kw=5.5kwQjs1=pjs1⋅tgφ=6.4KVAR

3 木工电锯

P=1.8KW    Q=2.1KVAR    额定电流I=6A

总：kΣ=0.9

PΣjs=KΣPjs1+Pjs2+Pjs30.9×(14.56+5.5+1.8)=20.3kwQΣjs=KΣ(Qjs1+Qjs2+Qjs3)0.9(17.35+6.4+2.1)=23.27SΣjs=PΣjs2+QΣjs2=20.32+23.27230.88KVAIΣjs=SΣjs×1033⋅U=30.88×1033×380=46.97A

查表选择VLV 4×6 平方电缆直埋、

额定电流  塔吊   48+6.8+6=60.8A

搅拌机     11A

电锯      6A

I=60.8+11+6=77.8A

选DZ 15LE–100/4902-100A漏电断路器作为第一级保护

选择 DZ20 – 100/330  80A 自动空气开关作为塔吊开关

选择 DZ20– 100/330 16A 自动空气开关作为搅拌机开关

选择 DZ20– 100/330 10A 自动空气开关作为电锯开关

单机选择：

1塔吊操作箱

k=0.7   cos1φ=0.65   tgφ=1.17

P=14.56kw  Q=17.35kvar

I=48+6.8+6 =60.8A

sΣjs=pΣjs2+QΣjs2=14.562+17.3522.65IΣjs=sΣjs×1033⋅U=34.45AI漏>1.4IΣjs=1.4×34.15=47.81

选用VLV-4×16平方电缆

选择 DZ20 – 100/330  80A 自动空气开关作为塔吊开关

选漏电断路器DZ15LE-100/80A  4901

2搅拌机操作箱

k=1  cosφ=0.65   tgφ=1.17

P=5.5kw  Q=6.4kvar      I=11A

选择 DZ20– 100/330 32A 自动空气开关作为搅拌机开关

sΣjs=pΣjs2+QΣjs2=5.52+6.428.4IΣjs=sΣjs×1033⋅U=12.7AI漏>1.4IΣjs=1.4×12.7=17.78AI熔>1.5I=1.5×11=16.5A

选用VLV-4×4平方电缆满足要求

选漏电断路器DZ15LE-40/ 25A  4901

选择熔断器熔体20A

其它设备同上法计算（略）

作为第二级保护的漏电断路器漏电动作选小于45mA.漏电动作时间应小于0.3 s作为第一级保护的漏电保护器漏电动作选小于30mA.漏电动作时间应小于0.1 s；使用于潮湿和有腐蚀介质场所的保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于15s。

绘制电路图：

制定安全用电技术措施和电气防火措施

- 对于各种用电设备必须做好保护零线的连接。

- 明确安全电压操作范围，对不同的特殊场所应使用不同的安全电压。

- 适当选择漏电保护器。

  - 施工现场设置两级漏电保护，而且两级漏电保护器的额定动作电流和额定漏电动作时间应作合理匹配，使之具有分级保护的功能。

  - 第一级漏电保护器设置在开关箱中，在设备负荷首端，并且开关箱作好保护接零。其额定漏电动作电流不大于30mA、额定漏电动作时间小于0.1s。

- 电气设备的设置应符合规范要求。

    - 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

    - 配电箱、开关箱采用厚1.5mm以上铁板制作，箱体与保护零线作良好的连接，保护零线端子板与工作零线端子板必须分开，箱内的工作零线应通过接线端子板连接，与箱体作良好的绝缘，

- 电气设备的安装防护应符合规定。

在建工程不得在高低压线路下方施工，高低压线路下方不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具材料及其它杂物。施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1KV以下时，其最小安全生产操作距离为4m，上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧，旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。

- 电气设备的操作与维修人员必须符合要求，必须持证上岗。

- 电气设备的使用与维修：施工现场的所有配电箱、开关箱应由专业电每月进行一次检查和维修。维修所有电气设备时必须按照规定做到停电、验电、并悬挂标志牌等措施，严禁代电作业。在配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途，同时要作出分路标记。要有专人负责，严禁非电气人员操作电气开关。停工时配电室、配电箱及开关箱要停电并上锁。

- 施工现场的导线及电缆线路应严格按照电气规范要求敷设，室内灯具不得低于2.4 m，室外不得低于3 m。

- 建立安全用电组织和技术措施：

技术交底制度、安全检测制度、电气维修制度、工程拆除制度、安全检查和评估制度、安全用电责任制。各项制度要有专人负责，有记录定期检查。

10、建立电气防火技术措施和组织措施：