施工用电组织设计

工程概况

××××工程为××公司承建的住宅开发项目,面积为:7593.97m;建筑层数:12层;建筑高度:47.55m;占地面积:866.77m;建筑结构:框架,位于步阳路瑞兴花园.本工程现场的临时用电从业主指定处引入配电房，然后由配电房规范地生产建设到各用电设备上，该方式现场临时用电主要设备在五台以上，并且设备总容量，共计250KW。按照规定，要编制临时用电的施工组织设计，确定临时用电线路的引入及走向和导线截面的大小，且还需制定安全用电技术措施和电气防火措施等。按照JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范规定，保障施工现场用电安全防止触电事故发生，特编制临时用电组织设计，以指导施工安全用电。

＜1＞、施工用电现场用电设备情况，见附表＜1＞，即施工用电设备登记表。

＜2＞、施工用电现场供电负荷计算

根据施工用电设备：电动机共计电量

电动机83KVA，工地施工照明10KW，负荷计算如下：

S1电动机=K1

ΣP

1cosα

=0.5×

62.1×0.73

0.86×0.6

=80KVA

S2焊机=K2∑S2=0.6×83=49.8KVA

ΣP3

cosα

10

1

S3施工照明=K3

=1×

=10KW

即S∑施工用电功率=K∑×（S1+S2+S3）=0.7×（50+49.8+10）=130KVA

施工用电总电流=

## S∑

3×380

=

76.86

3×380

=200A

＜3＞电源状况和负荷分部、导线、电器控制设备的选择

a、电源进线、施工用电、配电控制由涪陵川东电力集团公司设计安装，并进行调试运行验收合格，该电源主要隔离熔断器200A，电压输出值380V，±5%。根据电源状况和施工用电安全之要求从该电源控制负荷侧分别设动力、照明两个回路，施工现场总配电箱不在设置计量即其它控制仪表装置。

b、为方便本工程的正常施工用电根据施工现场用电负荷情况和安全规范要求在施工现场，靠公路边设置配电房和总配电箱，总配电箱内设置动力和照明总控制， 1楼设置混凝土搅拌场和塔吊照明设置第一回路分配电箱；第二回路在底层平面设置钢筋切割机，用电的分配电箱；第三回路为塔吊专用配电箱；第四回路为移动配电箱， 焊机，振动棒及临时机具，用电随楼层的升高而升高；对整个施工现场实行380V、220V照明分别供电，楼梯间和作业层危险区域实行安全电压专线供电。

C、根据施工设备负荷和配电控制布置情况，各分项供电导线截面，电器选择布置安装如下：

一、总配电线路导线截面，电器选择安装总配电箱设置：ROT-200溶断器作电源隔离，总自动空气开关：D210-250/330一台，D210-100/330分路空气开关三台，工作零线，保护零线在箱体下端选用铝牌，40×8×600绝缘端子固定分别设置，重复接地线与保护零线相连后与本工程楼对地金属网最大电阻值不大于4Ω，焊Φ16螺丝，线鼻子压接牢固。

二、分配电箱导线截面，电器选择安装。

1、混凝土搅拌场供电回路导线截面电器选择。

①电机：15KW，塔灯：3KW

从总配电到混凝土搅拌机距离60米。

0.5×18×0.73

0.86×0.6

S1=

=23KVA

SΣ分配电功率=0.7×13=18KVA

9

3×380

Jis电流=

=30A

即选用3×10+6电缆供电。

分配电箱安装3×100A闸刀为总电源隔离开关，设D210-100/330总自动空气开关一台，D215CF-100/380漏电动作电流50mA总漏电断器一台，D212-60自动空开二只，D212-15自动空开二只，在箱体内分别设置工作零线，保护零线30A端子牌，箱体和各开关箱保护零线在总保护零线端子牌压接牢固，距总配电箱50米外必须重复接地。

2、塔吊设置专路控制，由总配电箱到塔吊开关配电箱，塔吊用线到总配电箱用200米16×3+10电缆供电开关箱内设置，3×100闸刀作总隔离开关，设置三相四线100A断路漏保护一台，箱内工作零线和接保护接在端子牌上。

3、 设置一个移动配电箱，从总配电箱引出沿墙边随楼层的升高而升高，在箱内设置3×100刀闸作总离开关，设置三要四线100A断路漏电保护1台，漏电动着电流500mA动着时间，0.1s，为总漏电保护，同时安装C63空气开关2个作电焊用，C32空气开关2个作搅动棒用，导线配置3×16+10的电缆供电箱内装设工作零线和保护零线端子牌。

三、开关箱及电器设备控制、导线选择。

开关箱是对机械设备的管制，使用及施工现场操作人员安全起关键性作用，合理配置开关箱及开关箱电器配件、导线选择，实现“一机、一闸、一箱、一漏”，防止触电事故发生，对开关箱及电器设备控制，导线选择作如下要求：

1、固定式设备开关箱、导线、电器控制设备选择、设备导线选用4×25橡胶软铜芯线＞3KW、≤7.5KW设备导线选用3×4+1×2.5橡胶软铜芯线，开关箱与机械设备间距最大不超过3米，距地1.5m安装，开关箱电荷载选择合理的橡胶软电缆，开关箱内设置相应的闸刀作电源隔离空气开关与该设备额定电流In相适。选用D215LE断路漏电保护器，漏电动着电流不大于30mA，动作时间0.1s，高灵漏电断路器，箱内设置接零端子牌箱体与分配电保护零线，连结形成专用保护网。

2、移动开关箱支架用φ12螺丝按牢，架座平稳，高度在0.6m-1.5m之间，导线选用川东电缆，电器配置与固定式配电箱电器相同，对潮湿工作层漏电保护选用漏电动作电流小于15mA，动作时间0.1s，在用移动配电箱时必须彻底隔离箱体电源。

四、镝灯、磺钨灯，单相供电配置。

镝灯属于夜间施工现场照明主体，固定安装在施工层最顶部，保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设置专用开关箱，箱体内设置2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电断路器32A，漏电动作电流30mA，动作时间0.1s，箱体下设30A保护零线端子牌，开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。

磺钨灯用木方支架安装须用特殊照明处，必须固定导线选用3×2.5mm2的橡套电缆，保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连，必要时，移动灯具，要彻底隔断灯具电源。

五、局部照明与安全供电

根据施工用电规范要求，施工场地白炽灯安装高度，室外大于3米，室内大于2.4米以上，低于2.4米用36V安全电压，根据本工程实际情况，从总配电箱引出3×4的电缆到各处相应的配电箱内作多个场段的照明总配电箱内安装2×60闸刀作隔离电源用，安装二相30A的漏电保护分路空开装C32单相空气开关。在一楼安装一台220V/36V变压器一台作楼梯间的安全照明。

＜4＞安全用电技术措施

1、严格执行国家GB3806-83和建设部JGJ46-88施工安全用电规范，加强对持证电工管理，精心组织施工用电的设计安装使用维护工作，做好安全用电运行记录。

2、执行五线制用电要求，保证“一机、一闸，一漏、一箱”购置合格的电器配件，根据设备荷载情况，正确选择防止超载、边流、欠压、漏电的安全连锁保护装置。

3、做好箱与箱，箱与机的保护接零、重复接地、保护接地措施。经常测试接地电阻情况，做好阻值变化记录。

4、严禁上岗操作制度，加强对设备操作者的安全用电教育，发现隐患及时通知专业电工维修检查，杜绝设备带病运行。

5、严格按照标准要求安装施工线路和用电设备，做好防水、防潮、防裸露、防事故，搞好用电线路设备的屏蔽保护。

6、认真执行区域供电计划，对不同区域，不同地点正确选用供电方式，对危险部位采用安全电压供电，保证设备人身安全。

7、做好防雷、防静电的技术管理工作，搞好间隙屏蔽防雷装置技术措施。

＜5＞电气防火技术措施

根据国家对建设工程电气防火条例的规定，结合我工程实际情况，本着预防为主，消防结合的方针，我工程电气防火技术管理办法如下：

1、对所有电气线路进行穿阻燃管，金属总分配电箱刷防火漆，正确选用电气设备，联销保护装置。

2、严格执行操作规程，加强设备线路的安全技术管理，保证设备不超载、不带病运行。

3、合理选用消防器材，在总配电箱安装无磷无毒灭火器二只，对分配电箱、开关箱设置干燥沙坑。

4、做到安全用电，节约用电，做到人走灯灭，人离机停。

5、加强巡视制度，做好巡回检查记录，发现电气隐患，及时消除。

6、加强易燃易爆物品的使用和管理，搞好消防培训教育，严格执行监护制度，使之达到安全、经济、合理、有效的技术措施。

注：施工用电平面布置图、立面布置图、接线系统图附后。

临时施工用电机械材料计划表＜1＞

| 序号 | 名 称 | 数量 | 功率 |  | 序号 | 名称 | 数量 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 一台 | 35KW |  | 17 | 32A断路漏电 | 10个 |  |
| 2 | 搅拌机 | 二台 | 15KW |  | 18 | 3×16+1×10电缆 | 200米 |  |
| 3 | 焊机 | 二台 | 49.8KW |  | 19 | 3×10+1×6电缆 | 200米 |  |
| 4 | 振动棒 | 二台 | 2.2KW |  | 20 | 3×4+1×2.5电缆 | 300米 |  |
| 5 | 切割机 | 二台 | 4.4KW |  | 21 | 4×2.5电缆 | 200米 |  |
| 6 | 打砖机 | 一台 | 7.5KW |  | 22 | 接零保护端子牌30A | 10块 |  |
| 7 | 打沙机 | 一台 | 7.5KW |  | 23 | 3×30A闸刀 | 10把 |  |
| 8 | 总配电箱 | 1个 |  |  | 24 | 60×3闸刀 | 5把 |  |
| 9 | 二线分配电箱 | 4个 |  |  | 25 | 单相漏电30A | 5台 |  |
| 10 | 开关箱 | 10个 |  |  | 26 | 单相30A闸刀 | 5把 |  |
| 11 | 总空开250A | 1个 |  |  | 27 | 2×2.5电缆 | 200米 |  |
| 12 | 分路空开100A | 5个 |  |  | 28 | φ2.5线夹 | 30个 |  |
| 13 | 三相四线断路漏电100A | 3个 |  |  | 29 | φ16线夹 | 100个 |  |
| 14 | 三相断路漏电100A | 2个 |  |  | 30 | 250A线鼻子 | 10个 |  |
| 15 | 3×100闸刀 | 5个 |  |  | 31 | 100A线鼻子 | 30个 |  |
| 16 | C63三相分路空开 | 10个 |  |  |  |  |  |  |

施工现场临时用电示意图

总

二级

二级

末级

末级

焊机

焊机

振动棒

振动棒

B楼移动

C楼移动

二级

末级

搅拌机

塔吊

搅拌机

立面供电接线图

移动配电箱                 移动配电箱

总配电箱

220/36V变压器

作各层楼梯间照明供电

搅拌场分配电箱

塔吊分配电箱

熔断器

空

开

熔

断

空  开

30A

漏

保

30A漏保

pe

pe

塔  机

各种机具

接二级配电箱

接二级配电箱

塔机末级配电箱设置图          各机具末级配电箱设置图

熔

断

空

开

P

E线

30A漏保

30A漏保

相线

N线

接末级配电箱

照明一级配电箱设置图

空

开

熔

断

空

开

空

开

空

开

PE线

相线

相线

相线

N线

接二级配电箱

PE线

一级配电箱设置图

熔

断

空

开

100A漏保

空

开

P

E线

空

开

空

开

空

开

空

开

接各末级配电箱

接一级配电箱

二级配电箱设置图