活动地板施工方案

抗静电活动地板地面
消防控制室100厚抗静电活动地板设计采用88J1楼29B作法：
（1）        100厚架空活动楼面
（2）        20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光。
（3）        素土泥浆一道（内掺建筑胶）
（4）        钢筋混凝土楼板
1、施工准备
1.1.1活动地板：常用规格为600*600mm 和500mm*500mm两种，休用的活动的地板应平整、坚实，并具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点，其技术性能应符合国家现行有关标准的规定，面层承载力不应小于7.5Mpa，其体积电阻率宜为105～109欧姆。
1.1.2支承部分：由活动支架、横梁及其他附件组成。
1.1.3其他材料：环氧树脂胶、滑石粉、橡胶条、铝型材等，应符合有关标准质量要求。
1.1.4机具：水准仪、水平尺、方尺、2～3m靠尺板、黑斗、圆盘锯、无齿锯、手锯、吸盘、铁錾子、钢丝钳子、螺丝扳手、扫帚等。
1.2作业条件
1.2.1相通的相邻房间内各项工程完工，支承在地板基层上且超过地板承载力的设备，进入房间预定位置并安装固定好。
1.2.2铺设活动地板的水泥地面，基层表面平整、光洁、不起灰，其含水率不大于8%。
1.2.3墙面上弹好地面标高控制线。当房间是矩形平面时，其相邻墙面应相互垂直。
1.2.4活动地板的排板设计已完成。
2、操作工艺
2.1工艺流程
基层处理→弹线套方→安装支架和横梁→铺设活动地板
2.2基层处理
活动地板安装前，应将基层表面清擦干净；必要时，根据设计要求，在基层表面上涂刷清漆。
2.3弹线套方
2.3.1量测房间的长、宽尺寸、找出纵横中心线。当房间是矩形时，量测相邻墙面的垂直，垂直度偏差应小于1/1000，如不垂直，应预先对墙面进行处理。与活动地板接触的墙面，其直线度值每米不应大于2mm。
2.3.2根据地面尺寸、活动板块尺寸及设备等情况，在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网，并标明设备预留部位。在四周墙上，标出板块的安装高度。
2.4安装支架和横梁
2.4.1在方格网交点处安装支架，组装横梁，并转动支柱螺杆，用水平尺调整横梁顶面高度使其符合要求。待所有支架和横梁安装成一体后，用水准仪抄平复核。符合要求后，将环氧树脂注入支架底座与基层之间的空隙内，使之粘结牢固，亦可用膨胀螺栓或射钉固定。
2.4.2非整块板靠墙处，应采用专用支架和横梁，当使用一般支架时，宜将支架上托的四个定位销打掉三个，保留沿墙面的一个，使靠墙边的板块越过支架紧贴墙面。
非整块板靠墙处，可用木龙骨支架或角钢代替支架和横梁，木龙骨支架或角钢顶面标高，应与横梁顶面标高一致。木龙骨支架应经阻燃处理，角钢应经防腐处理。
2.4.3支加和横梁安好后，敷设活动地板下的电缆、管线、经过检查验收，并办隐检手续。
2.5铺设活动地板
2.5.1板块的铺设方向，当平面尺寸符合活动地板块的模数时，宜由电向处铺设，非整块板宜放在靠墙处。当室内有控制柜设备需要预留洞口时，铺设方向和先后顺序应综合考虑选定。
2.5.2铺设活动地板前，先在横梁上铺放缓冲胶条，并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板时，应调整水平度，可转动或调换活动地板块位置，保证四角接触平整、严密，不得采用加垫的方法。板块应拉线安装，使接缝均匀、顺直。
2.5.3当铺设的活动地板块不符合模数时，其不足部分可根据实际尺寸切割后镶补。通风口、走线口处，应根据洞口尺寸切割后铺装。
2.5.4活动地板块采用电锯切割或电钻钻孔加工，加工的边角应打磨平整，采用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按比例调成腻子封边，亦可采用铝型材镶边。切割边处理后方可安装，以防止板块吸水、吸潮，造成局部膨胀变形。活动地板与墙面的接缝，应根据接缝宽度采用木条或泡沫塑料镶嵌。
2.5.5活动地层全部完成，经检查平整度及缝隙均符合质量要求后，即可进行清擦。当局部玷污时，可用清洁剂或皂水用布擦净晾干后，用棉纱抹蜡满擦一遍，然后将门窗封闭。
3、质量标准
3.1主控项目
3.1.1活动地板的材质应符合设计要求，且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点。
3.2一般项目
3.2.1活动地板面层应排列整齐，表面洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直。
3.2.2活动地板面层的允许偏差：表面平整度2mm ;缝格平直2.5mm；接缝高底差0.4mm；板块间隙宽度0.3mm/
4、成品保护
4.1在运输和施工操作中，应保护好门窗框扇和墙壁纸等。
4.2活动地板及其配套材料进场后，设专人负责做好保管工作，尤其在运输、装卸、堆放过程中，应注意保护好面板，不得碰坏面层和边角。
4.3在安装过程中，坚持随污染清擦，特别是环氧树脂的乳胶液体，应及时擦干净。地板安装时不得与其他工序交叉作业，在安装场所不得加工非整块板或地板附件。
4.4活动地板块安装 时，应使用吸盘器或橡胶皮碗，不得采用铁器硬撬，做到轻拿轻放。
4.5在已铺好的面板上作业是，应穿泡沫塑料拖鞋或软底鞋，不得用锐器、硬物在面板上拖拉、划擦及敲击。
4.6在面板安装后、安装设备时，应采取保护面板的临时性措施，一般在铺设3mm厚的橡胶板上，垫胶合板或厚纸板、厚塑料布作为临时防护。
4.7安装设备时，应根据设备的支承和荷重情况，确定地板支承系统的加固措施。
5、注意事项
5.1应注意的质量问题
5.1.1活动地板支架底座应粘结牢固，横梁组装应合套，缓冲胶条应安放固定。
5.1.2切割后的板块边角应打磨平整，采用清漆或腻子封边，防止局部发生变形。
5.1.3应认真对横梁进行抄平检查，板块厚度偏差应在要求范围内，以保证板面平整度。
5.2应注意的安全问题
5.2.1、Ⅱ手动持电动工具应装设漏电保护器，Ⅰ类手持电动工具应接PE保护线，采用一机一闸。
5.2.2电锯切割板块时，应戴防护眼镜，身体及头部应位于侧面。
5.2.3随时清理操作地点的余料、废烂漫，不得从窗口向外抛出。