目录表

章  次                                         页次

第一章、施工条件                                        2

第二章、计算内容和步骤                                  3

第三章、线截面的选择及配电箱、开关箱内电器设备选择      5

第四章、临时供电施工图                                     6

第五章、安全用电措施                                       6

第六章、施工现场预防发生电气火灾的措施                     16

第七章、临时用电安全技术交底                               19

临时用电施工组织设计

第一章、施工条件

- 本工程建筑面积6039.45m2，建筑主体高度为21.3m，临时用电采用TN-S供电系统，电源由某厂区配电室引来，电压为0.38/0.22KV。

- 施工设备用电统计表。（如附表1所示）

附表1

- 计算内容和步骤

- 现场勘探及初步设计

⑴现场勘探内容：施工现场地下管线较复杂，已做平移工作，周围存在一些线路（架空），应有效防护。

⑵根据施工现场用电设备布置情况,确定各用电线路。

⑶根据《施工现场用电安全技术规范》规定，本供电系统采用TN-S（三相五线制）供电。

2．负荷计算		（采用需要系数法进行负荷计算，用电设备设备的需要系数Kx，cosφ，tgφ见附表2）

附表2

（1）    用电设备设备容量（Pe）的确定：

- 长期连续工作制：这类设备的Pe值就是其铭牌的额定容量（KW）。

- 短时工作制：这类用电设备的设备容量是其铭牌上标明的额定值（KW）。

- 反复短时工作制：这类用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌功率统一换算到一个标准暂载率下的功率。

- 吊车电动机组  吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率（KW），其设备容量为：

Pe= √Jc/Jc25 × Pn= 2pn×√Jc

=2×65×0.632=82.16KW

式中Pe─换算到暂载率Jc=25%时电动机的设备容量，KW；

Jc─铭牌暂载率为40%，以百分值代入公式；

Pn─电动机铭牌功率。

B）电焊机组   电焊机组规定统一换算到暂载率Jc=100%时的额定功率（KW），其设备容量为：

Pe=√Jc/Jc100 × Pn=√Jc × Sn cosφ

=0.775×38.8×0.45=13.53 KW

式中Pe─换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量

Jc─铭牌暂载率，以百分值代入公式；

Pn─铭牌额定功率（直流焊机），KW；

Sn─铭牌额定视在功率（交流焊机），KVA；

cosφ─铭牌额定功率因数。

C)照明设备的设备容量    见附表一。

D）不对称单相负荷的设备容量   设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。工程中尽量注意三相平衡，避免单相负荷过大。

（2）  各用电设备组的计算负荷

有功功率计算:		PjS=KX×∑Pe

无功功率计算:		QjS=PjS×tgφ

视在功率计算:		SjS=√PjS2+QjS2

（3）   总的计算负荷

- 有功功率计算:			Pjs= KX×∑Pjs

- 无功功率计算:			Qjs=Pjs×tgφ

视在功率计算:			Sjs=√Pjs2+Qjs2

KX：各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。（一般 取0.9）

具体计算见下表：

总的计算负荷：有功功率为Pjs=Kx×∑Pjs=98.072×0.9=88.27KW

- 线截面的选择及配电箱、开关箱内电器设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算，再由开关箱至分配电箱计算，再计算由分配电箱至总配电箱，选择导线及开关设备。

1）一般按导线安全载流量选择导线截面

- ∑P

- Ijs=Kx    √ 3     U线cosφ

Kx：需要系数U线：线电压		∑p：各负载铭牌上标志的功率的总和,		cosφ负载的平均功率因数。

选择导线时需       Ie≥Ijs

Ie为导线的额定载流量

Ijs为负载的计算电流

2）箱内电器元件的选择    一般为  Ie≥Ijs

在选择元件时同时应符合分级保护的原则。

以上具体选择见临时供电施工图。

- 临时供电施工图

- 临时供电平面图  见附图1

- 临时供电系统图  见附图2

- 安全用电措施

安全用电技术措施包括两方面的内容：一是安全用电在技术上所采取的措施；二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施，它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施包括下列内容。

- 安全用电技术措施

- 本工程选择TN-S供电系统。 它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统，也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流，此线专门承接故障电流，确保其保护装置动作。应该特别指出，PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

- 设置漏电保护器

- 施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器，而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合，使之具有分级保护的功能。

- 开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所有用电设备，除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

- 漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

- 漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）》的要求，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s.

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小与0.1s.

- 安全电压

安全电压指不戴任何防护设备，接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定，安全电压值的等级有42、36、12、6V五种。同时还规定：当电气设备采用了超过24V时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器：

- 隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4米等场所的照明，电源电压应不大于36V。

- 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

- 在特别潮湿的场所，导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

- 电气设备的设置应符和下列要求

- 配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱，实行分级配电。

- 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置，照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

- 开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”，每台用电设备应有自己的开关箱，严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

- 总配电箱应设在靠近电源的地方，分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。

- 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

- 配电箱、开关箱安装应要端正、牢固，移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米，小于1.5米。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm.。

- 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

- 电气设备的安装

- 配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱内，金属板与配电箱体应做电气连接。

- 配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上，不得倾斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

- 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设。

- 配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动，不得有外漏带电部分。

- 各种箱体的金属构架、金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零，保护零线应经过接线端子板连接。

- 配电箱后面的排线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，盘后引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

- 导线剥削不应伤线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应涮锡后再压接，不得减少导线股数。

- 电气设备的防护

- 在建工程不得在高、低压线路下方施工，高低压线路下方，不得搭设作业棚、建造生活设施，或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

- 施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1KV以下时，其最小安全操作距离为4m；当外电架空线路的电压为1-10KV时，其最小安全操作距离为6m；当外电架空线路的电压为35-110KV时，其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2米。

- 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求：外电线路电压为1KV以下时，最小垂直距离为6米；外电线路电压为1-35KV时，最小垂直距离为7米。

- 对于达不到最小安全距离时，施工现场必须采取保护措施，可以增设屏障、遮拦、围拦或保护网，并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

- 对于既达不到最小安全距离，又无法搭设防护措施的施工现场，施工单位必须与有关部门协商，采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施，否则不得施工。

- 电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求：

- 施工现场内临时用电的施工和维修必须有经过培训后取得上岗证书的专业电工完成，电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应，初级电工不因许进行中、高级电工的作业。

- 各类用电人员应做到：

- 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；

- 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转；

- 停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

- 负责保护所有设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决；

- 搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

- 电气设备的使用与维护

- 施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品，必须使用电工绝缘工具。

- 检查、维修配电箱、开关箱时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

- 配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。

- 总、分配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱上锁。

- 各种电气箱内不允许放置任何杂物，并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。

- 熔断器的熔踢更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

- 施工现场的配电线路

- 施工现场中所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线架设在专用电线杆上。

- 架空线路的导线截面最低不得小于下列截面：当架空线用铜芯绝缘线时，其导线截面不小于10平方毫米；当用铝芯绝缘线时，其导线截面不小于16平方毫米。跨越公路、河流、铁路、电力线路档距内的绝缘铝线截面不小于35平方毫米，绝缘铜线最小截面不小于16平方毫米。

- 架空线路的导线接头：在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%，且一根导线只允许有一个接头；线路在跨越公路、河流、铁路、电力线路档距内不得有接头。

- 架空线路的排列：

①TN-S系统或TN-C-S系统供电时，和保护零线在同一横担架设时的相序排列：面向负荷从左至右为L1、N、L2、L3、PE。

②TN-S系统或TN-C-S系统供电时，动力线、照明线同杆架设上、下两层横担，相序排列方法：上层横担，面向负荷从左至右为L1、L2、L3，下层横担，面向负荷从左至右为L1、（L2、L3）、N、PE。当照明线在两个横担上架设时，最下层横担面向负荷，最右边的导线为保护零线PE。

- 架空线路的档距一般为30米，最大不得大于35米；线间距离应大与0.3米。

- 施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4米，跨越机动车道时为6米。

- 架空线路所使用的电杆应为专用混凝土杆或木杆。当使用木杆时，木杆不得腐朽，其梢径应不小于130mm。

- 架空线路所使用的横担、角钢及杆上的其他配件应视导线截面、杆的类型具体选用。杆的埋设、拉线的设置均应符合有关规范规定。

- 施工现场的电缆线路

- 电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设，严禁沿地面明设。

- 电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6米，并应在电缆上下各均匀敷设不小于50mm厚的细沙，然后覆盖砖等硬质保护层。

- 橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定，严禁使用金属裸线做绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距离地不得小于2.5米。

- 电缆的接头应牢固可靠，绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度，并不得承受的张力。

12、室内导线的敷设及照明装置

- 室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线，采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设，距地面高度不得小于2.5米。

- 进户线在室外处要用绝缘子固定，进户线过墙应穿套管，距地面应大与2.5米，室外要做防水弯头。

- 室内配线所用导线截面应按图纸要求施工，但铝导线截面最小不得小于2.5平方毫米，铜导线截面最小不得小于1.5平方毫米。

- 金属外壳的灯具外壳必须作保护接零，所用配件均应使用镀锌件。

- 室外灯具距地面的高度不得小于3米，室内灯具不得低于2.4米。插座接线时应符合规范规定。

- 罗口灯头及接线应符合下列要求：

- 相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与罗纹口相连的一端。

- 灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

- 各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接接入灯具。

- 暂设内的照明灯具应优先选用拉线开关。拉线开关距地面高度为2-3米，与门口的水平距离为0.1-0.2米，拉线出口应向下。

- 严禁将插座与搬把开关靠近装设；严禁在床上设开关。

(二)安全用电组织措施

- 建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

- 建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

- 建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以 监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

- 建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

- 建立工程拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

- 建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

- 建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩。

- 建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书，严禁无证上岗。

第六章、施工现场预防发生电气火灾的措施

- 施工专场发生火灾的主要原因

1．电气线路过负荷引起火灾。线路上的电气设备长时间超负荷使用，使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理，时间长了，线芯过热使绝缘层损坏燃烧，造成火灾。

2．线路短路火灾。因导线安全间距不够，绝缘等级不够，年久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路，强大的短路电流很快转换成热能，使导线严重发热，温度急剧升高，造成导线熔化，绝缘层燃烧，引起火灾。

3．接触电阻过大引起火灾。导线接头连接不好，接线柱压接不实，开关触点接触不牢等造成接触电阻增大，随着时间增长引起局部氧化，氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时，会消耗电能产生热量，导致过热引起火灾。

4．变压器、电动机等设备运行故障引起火灾。变压器长期过负荷运行或制造质量不良，造成线圈绝缘损坏，匝间短路，铁芯涡流加大引起过热，变压器绝缘油老化，击穿、发热引起火灾或爆炸。

电动机发生线圈短路，转子扫膛，单相运转等故障时都会使电动机过热，绝缘燃烧引起火灾。

5．电热设备、照明灯具使用不当引起火灾。电炉等电热设备表面温度很高，如使用不当会引起火灾；大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

6．电弧、电火花等引起火灾。电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体，引起火灾。

施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点，还有许多，这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程，加强检查，应该是可以预防的。

- 预防电气火灾的措施

1.施工组织设计要根据电气设备的用电量正确选择导线截面，从理论上杜绝线路过负荷使用，保护装置要认真选择，当线路上长期过负荷时，能在规定时间内动作保护线路。

2．导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求。当配电线路采用熔断器作短路保护时，熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍，或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。
3.电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。
4.配电室的耐火等级要大于3级，室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度，按季度每年进行四次停电清扫和检查。

现场中的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运行。

5．施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30CM。室内不准使用功率超过100W的灯泡，严禁使用床头灯。

6．使用电焊机时要执行用火证制度，并有人监护，施焊周围不能存在易燃物体，并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

7．施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。

8．存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

9. 配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人负责定期清扫。

10．设有消防设施的施工现场，消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电，而且此回路不得设置漏电保护器，当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场，此回路供电应有两个电源供电，供电线路应在末端可切换。

11．施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

12．施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭电气火灾应注意以下一步事项：

⑴迅速切断电源，以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳口处造成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

⑵当电源线因其它原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体的各部位与带电体应保持一定充分距离，必须穿戴绝缘用品。

⑶扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机，二氧化碳灭火器，1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

第七章、临时用电安全技术交底

- 安全用电自我防护技术交底

施工现场用电人员应加强自我防护意识，特别是电动建筑机械的操作人员必须 掌握安全用电的基本知识，以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底：

⑴开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效，漏电保护器是否可靠，发现问题及时向工长汇报，工长派电工解决处理。

⑵开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动，严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

⑶严格执行安全用电规范，凡一切属于电气维修、安装的工作，必须由电工来操作，严禁非电工进行电工作业。

- 电工安全技术交底

- 电气操作人员严格执行电工安全操作规程，对电气设备工具要进行定期检查和试验，凡不合格的电器设备、工具要停止使用。

- 电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，正确使用电工器具。

- 电气设备的金属外壳必须做接零保护，在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。

- 电气设备所用保险丝，禁止用其它金属丝代替，并且需与设备容量相匹配。

- 施工现场内禁止使用塑料线，所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

- 电工必须持证上岗，操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品，不得违章操作。

- 当发生电气火灾时应立即切断电源，用干砂灭火，或用干粉灭火机灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火。

- 凡移动式照明，必须采用安全电压。

- 施工现场临时用电施工，必须执行施工组织设计和安全操作规程。

- 塔式起重机安全技术交底

- 塔式起重机的重复接地应在轨道两端各设一组接地装置，对较长的轨道，每隔30m应加一组接地装置。

- 塔式起重机必须做防雷接地，同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体，接地电阻值应取两者的最低值。

- 塔式起重机的各种限位开关必须安全有效，其供电电缆不得拖地行走。

- 对于超重设备在每天工作前必须对各种行程开关进行空载检查，正常后方可使用。

- 塔吊司机必须持证上岗。

- 夯土机械安全技术交底

- 夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。

- 操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套，两人操作，一人扶夯，一人负责整理电缆。

- 夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA，额定漏电动作时间小0.1s。

- 夯土机械的负荷线应采用橡皮护套电缆。其长度应小于50m。

- 焊接机械安全技术交底

- 电焊机应放置在防雨和通风良好的地方，严禁在有易燃、易爆物品周围施焊。

- 电焊机一次线长度应小于5m，一、二次侧防护罩齐全。

- 焊机机械二次线应选用YHS型橡皮护套 铜芯多股软电缆。

- 手柄和电缆线的绝缘应良好。

- 电焊变压器的空载电压应控制在80V以内。

- 操作人员必须持证上岗，施焊人要有 用火证和看火人，必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套，使用护目镜。

- 接电焊机的漏电保护器应采用专用的电焊机漏电保护器。

- 手持电动工具安全技术交底

手持电动工具依据安全防护的要求分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。

1．Ⅰ类手持电动工具的额定电压超过50V，属于非安全电压，所以必须作接地或接零保护，同时还必须接漏电保护器以保安全。

2．Ⅱ类手持电动工具的额定电压超过50V，但它采用了双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施。双重绝缘是指除了工作绝缘外，还有一层独立的保护绝缘，当工作绝缘损坏时，操作人员仍与带电体隔离，所以不会触电。Ⅱ类手持电动工具可以不必做接地或接零保护。Ⅱ类手持电动工具的铭牌上有一个“回”字。

3．Ⅲ类手持电动工具是采用安全电压的工具，它需要有一个隔离良好的双绕组变压器供电，变压器副边额定电压不超过50V。所以．Ⅲ类手持电动工具也是不需要保护接地或接零的，但一定要安装漏电保护器。

手持电动工具安全技术交底：

- 手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护、和漏电保护器。

- 手持电动工具的负荷线，必须选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合GB1169-74《通用橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。

- 施工现场优先选用Ⅱ类手持电动工具，并应装设额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。

- 特殊潮湿环境场所作业安全技术交底

1．开关箱内必须装设隔离开关。

2. 在露天或者说潮湿环境的场所漏电保护器使用Ⅱ类手持电动工具。

- 特殊潮湿环境场所电气设备开关箱内的漏电保护器应选用防溅型的，其额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1s。

- 在狭窄场所施工，优先使用带隔离变压器的Ⅲ类手持电动工具。如果选用Ⅱ类手持电动工具必须装设防溅型的漏电保护器，把隔离变压器或漏保护器装在狭窄场所外边并应设专人看护。

- 手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆并不得有接头。

- 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损使用前要做空载检查，运转正常方可使用。