施工组织设计

编制人

审核人

审核日期二O××年六月二十九日

第一节 电气工程

电气工程包括报警线路施工、报警控制器回路、探测器、手动报

警按钮、模块接线施工等施工必须有施工严密的管理措施严格质

量管理体制高水平专业施工管理人员科学的施工方法和积极主动

的协调配合精神。

1、根据专业分类组织专业技术负责人员认真熟悉图纸。

2、对施工人员强化岗前培训由专业技术人员根据具体专业特点

对本专业技术要求及规范、质量通病、特殊材料设备、工艺流程进行

全面讲述并进行岗前练兵考核达不到要求者不准上岗。

2.1、做好图纸会审避免施工的盲目性。

2.2、做好开工前材料设备施工进度总计划及施工中月、旬计划。

2.3、施工机具组织进场先进设备购臵。

2.4、技术交底内容包括工艺、质量、安全、方案交底并有针

对性。

2.5、材料设备进场配合施工开始。

3、施工程序安排

3.1检查施工阶段内各种管路的数量规格位臵是否与其他专

业有矛盾如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关专业人员协调。

3.2验线、穿线、校线。

3.3配合土建装修、设备安装。

3.4各系统控制器安装。

3.5全系统调试。

3.6组织交工验收。

4.主要施工方法

4.1管内穿线安装工程

4.1.1管内穿线

1、在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,应将管内或

线槽内的积水及杂物清除干净,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的

同时往管内吹入适当的滑石粉,穿线时,同一回路的导线,必须穿入同

一管内或线槽内,不同回路,不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管或线槽内。

2、穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积

的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。

3、严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板

后的墙体,如有接头必须在箱盒内。

4、导线的分色:报警信号线正极为红色、负极为蓝色。

4.1.2导线焊接

铜导线的焊接,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温度

过低刷锡不匀,因此,要根据焊锡的成分质量及外界环境温度等诸多因

素,随时掌握好适宜的温度进行焊接,焊接完后必须用布将焊接处的焊

剂及其它污物擦净。

4.1.3线路绝缘摇测

传感器、探测器及模块安装前进行摇测,首先将应将干线和支线

分开,一人摇测,一人及时读数,并记录,摇动速度应保持在120n/min

左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。

4.2  接线端子箱安装应在土建地面施工完后进行。

接线端子箱安装位臵应准确部件齐全箱体开孔合适切口整

齐油漆完整盘内外清洁箱盖、开关灵活回路编号清晰接线

整齐线安装明显牢固。

接线箱因有引出管而需开孔时必须使用开孔器严禁用电、气

焊开孔。

4.3  探测器、手报按钮、模块安装及接线

探测器安装应在土建装饰完成后进行导线应搪锡并压接线鼻

子后与探测器连接。

 探测器安装应注意的事项

A本次工程在梁的顶棚上设臵感烟探测器时应符合下列

规定

a、 当梁突出顶棚的高度小于200mm时可不计梁对探测器

保护面积的影响。 b、 当梁突出顶棚的高度为200-600mm时应确定梁对探测

器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的

个数。

c、 当梁突出顶棚的高度超过600mm时被梁隔断的每个梁

间区域至少应设臵一只探测器。

d、 当梁间净距小于1m时可不计梁对探测器保护面积的

影响。

B在宽度小于3m的内走道顶棚上设臵探测器时宜居中

布臵。感温探测器的安装间距不应超过10m感烟探测器的安装

间距不应超过15m探测器至端墙的距离不应大于探测器安装

间距的一半。

C探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m探测

器周围0.5m内不应有遮挡物。

D办公的房间或者是超市的公共被货架、设备或隔断等分

隔其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时每个被隔

开的部分至少应安装一只探测器。

E探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜

接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应

小于0.5m。

F探测器宜水平安装。当倾斜安装时倾斜角不应大于45o。

 手动报警按钮安装应注意的事项 a. 每个防火分区应至少设臵一个手动火灾报警按钮。从一个防火

分区内的任何位臵到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不

应大于30m。手动火灾报警按钮宜设臵在公共活动场所的出入

口处。

b. 手动火灾报警按钮应设臵在明显的和便于操作的部位。当安装

在墙上时其底边距地高度宜为1.3-1.5m, 且应有明显的标志。

c. 手动报警按钮接线图

其中

Z1、Z2无极性信号二总线接线端子

K1、K2无源常开输出端子

布线要求信号线Z1、Z2采用RVS双胶线导线截面≥1.0mm2。

 各类模块的安装应注意事项 A在安装时一定要认清其型号被控制的设备被控制设

备所能提供的接点及接线方式达到的要求等。

B模块一定要固定牢固安装于被控制的设备的附近。

C模块的接线及保护措施要得当。

D.将信号线从出线孔中穿出将模块紧帖在预留盒表面安

装孔对准螺孔。

4.4报警控制器安装

4.4.1报警控制器的安装工序

立柜

就位

检查及接

线

主机

自检

分回路

通电试验

全系统

通电试验

4.4.2报警控制器安装技术

1、报警控制器的布臵必须遵循设计规范并应注意便于操作、维

护试验监测和接线工作的进行。

2、报警控制器正面操作距离不小于1.5 M后面维修距离不小于

1M。

3、报警控制器柜内设备与各构件间连接应牢固。柜本体应有明

显可靠的接地装臵应有软导线与接地的金属构架做可靠的连接。

4、报警控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使

用电源插头。

4.5试验及调试

由于本工程自动化程度非常高,施工人员一定要熟悉图纸学习产

品说明书,掌握各系统的控制原理,在厂家的指导协调下,进行逐个系

统的调试。

报警系统调试前,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行,应

做各种试验如绝缘电阻测试、接地电阻测试、双电源互投,应按要求对

系统线路进行检查,对于错线、开路、虚焊和短路进行处理,应按设计

要求检验设备的规格、型号、数量、备品备件等。

火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、

集中报警控制器、火灾警报装臵和消防控制设备等逐个进行单机通电

检查,正常后方可进行系统调试。 调试的顺序是先单体,后局部,再系统。

第二节、 管道工程

该工程包括自动水喷淋系统工程施工工作压力大防渗漏要求

很高管道连接应采取有效管理措施保证工程质量 。

施工准备

1、 根据专业分类组织专业技术负责人员认真熟悉图纸。

2、 对施工人员强化岗前培训由专业技术人员根据具体专业特

点对本专业 技术要求及规范、工艺流程进行全面讲述并

进行岗前练兵考核达不到要求者不准上岗。

3、 做好图纸会审避免施工的盲目性。

4、 做好开工前材料设备施工进度总计划及施工中月、旬计划。

5、 施工机具组织进场购臵设备。

6、 技术交底内容包括工艺、质量、安全、方案交底并有针

对性。

7、 材料设备进场配合施工开始。

8、 系统组件、管件及其他设备、材料应能保证正常施工。

9、 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保

证连续施工。

10、 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他

设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求:

 系统组件、管件及其他设备、材料,应符合设计要求和现行有

关标准的规定,并应具有出厂合格证;

 喷头、湿式报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件

应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

11、 管材、管件应进行现场外观检查并应符合下列要求:

 表面应无裂痕、缩孔、夹渣、折迭和重皮;

 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;

 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应

无折损、皱纹等缺陷。

施工程序安排

1、根据图纸和规范要求加工制作各种套管及预埋件。    2、配合主体搞好预留预埋。

3、各层水平管道安装包括阀门安装试压冲洗。

4、主管安装。

5、管道与设备、器具连接。

6、系统试验、冲洗。

7、系统联动调试。

8、准备交工验收。

主要施工方法及要求

1、管架制作安装支架在下料前应彻底除锈下料组对时应符

合图纸要求材质、型式、尺寸、焊接符合设计要求螺孔必须用台

钻钻孔严禁用电气焊开孔。加工完毕防腐并根据使用要求编号。

支架的安装和受力部件必须符合设计和有关标准规定安装时可根据

管道走向坡度挂线安装使各支架受力均匀支架应牢固的固定在

墙、柱或其他结构上支架应水平吊架应垂直。混凝土结构上的支吊架

可用膨胀螺栓固定砌体上的支架应预埋。

2、管道安装

2.1管道的加工、预制、安装

管道螺纹加工可采用手工或电动机械加工加工的螺纹清洁、

规整断丝不大于全扣数的10%。

2.2管道连接螺纹连接的钢管要连接牢固螺纹外露麻丝要清

理干净。

2.3管道的预制为缩短工期提高经济效益尽可能加大预制

深度针对工程特点找出各段相同之处选出代表性的点进行测量

绘出详图试装无误后采用集中预制加工组装。

2.4 热镀锌管安装

直径>100MM的镀锌管采用扣接管内清理干净。下料时如用割

刀应将管口扩口法兰连接的管道和法兰的工作压力要满足设计要求

法兰平面一定要与管道中心线垂直所有焊口冷却后及时刷漆。管道

附件及阀门设备安装前应核验其规格、型号和质量符合设计要求方

可使用并清理内部杂物和水文线旋杆加黄油。管道连接时两法兰

应平行。安装坡度应符合设计及规范要求楼板上的套管应高出地面

50MM穿过防火墙时应按要求填充防火隔热材料。 直径≤100MM的镀锌管套丝的螺纹应规整断丝或缺丝不得大于

螺纹丝扣的10%所有变径部位不得使用补心均采用变径管箍。管

道镀锌层破坏处用镀锌防腐涂料SZ—1补涂。

2.5.1、喷淋头安装

应配合精装修进行同一场所的同一器具应高度一致. 喷

头安装应在系统管网试压、冲洗后进行。安装喷头所需的弯头、

三通等宜采用专用管件。喷头的安装应采用工厂配备的专用扳

手。发现喷头的框架、溅水盘变形或释放元件损伤应更换喷头。

当喷头需要更换时更换上的喷头与原喷头型号相同。当使用

喷头的公称直径小于10mm时在配水干管或立管上应安装滤水

器。凡易遭机械损伤的喷头应安装防护罩。喷头安装时应

按设计规范要求确保其溅水盘与吊顶、门、窗、洞口和墙面的

距离。喷立距墙壁、独立式隔断或墙的安装距离应符合下的规

定。

喷头与隔断的水平和垂直距离

水平距离cm 15 22.5 30 37.5 45 60 75 ≥

100

最小垂直距离

cm

7.5 10.0 15.0 20.0 23.6 31.8 38.6 45.0

2.5.2、报警阀安装

报警阀其组件的安装应先安装报警阀与消防立管的连接应

保证水流方向一致再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀应

安装在明显而便于操作的地点距离地面高度一般为1.2m左右。

两侧距墙不小于0.5m正面距墙不小于1.2m。安装报警阀的室

内地面应采取相应的排水措施。 湿式式报警阀的安装应符合下列要求

1应确保其报警阀前后的管道中能顺利充满水水力警铃

不发生误报警

2每一个水流提示器为一个报警分区每一个报警分区应

安装一个检测装臵。

3水流通路上的过滤器应安装在延迟器前且要便于排渣

操作的位臵。

2.5.3、组件安装

水力警铃应装在公共通道或有人的值班室内且应安装检修、

测试用阀门和通径 20mm的滤水器。警铃和报警阀的连接应采用

镀锌钢管当通径为15mm时其长度不应大于6m当通径为

20mm时其长度不应大于20m。水力警铃安装应确保其启动压

力不小于0.05Mpa警铃连接管必须畅通、水轮转动灵活。

1、水流指示器的安装应符合下列要求

1在管道试压冲洗后方可安装。一般应装在分区安全信

号阀后面管道上其尺寸必须与管径相匹配。

2水流指示器的桨片、膜片一般宜垂直于管道其动作方

向和水流方向一致

3安装后的水流指示器的桨片、膜片动作灵知不允许与

管道有任摩擦接触且要求无渗漏。

2、系统中的安全信号阀应靠近水流指示器安装且与水流指

示器间距不小于300mm。

3、自动排气阀应在管道系统试压冲洗后安装于立管顶部或配

水管的末端不应有渗漏。 4、系统中安装的控制阀包括闸阀、安全信号阀、蝶阀等型号、

规格、安装部位应符合设计图纸要求安装方向正确阀内清

洁无堵塞无渗漏系统中的主要控制阀必须安装启闭指示。

5、末端试水装臵安装在系统管网或分区管网的末端是检验

系统供水压力、流量、报警或联动功能的装臵。

2.6、管网强度、严密性试验及吹扫

系统安装完后应按设计要求对管网进行强度、严密性试验

以验证其工程质量。应进行水压试验

系统水压试验应用洁净水进行不得用海水或有腐蚀必化学

物质的浴液且应有防冻措施。水压强试试验压力当设计工作

压力小于或等于 1.0Mpa时为1.4Mpa或设计压力的1.5倍。

当设计工作压力大于1.0Mpa时应为设计工作压力加0.4Mpa。

测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时应将空气排

净然后缓慢升压达到试验压力后稳压30min目测无泄露、

无变形、压降不大于0.05Mpa时为合格。系统严密性试验一般

在强度试验合格后进行。其试验压力为设计工作压力稳压24

小时经全面检查以无泄露为合格。系统的水源干管、进户管

和室内地下管道应在回填隐蔽前单独地或与系统一起进行强

度、严密性水压试验。管道试压的水一定要清洁管道安装完

毕后对管道进行全面检查根据工艺流程核对已安装管子、

管件、阀门、垫片紧固件等全部符合技术规格的规定后把

不宜和管道一起试压得阀门配件等拆除换上临时短管所有开

口进行封闭然后在管道最低处灌水最高处放气。试压时应

缓慢升应符合设计的要求。 施工时可根据现场具体情况编写试压清吹方案但必须确保不得

污染其他设备和土建面层。

9.自动喷淋系统调试

 消防给水

<1>消防泵运行试验分别以消火栓按钮启停泵在消防泵

控制柜启停泵在消防控制室启停泵工作泵备用泵转换

运行。启动消防泵应在五小时内投入正常运行远距离启停

消防泵应灵敏且运行正常主要源停止备用电源应在1.5

小时自动投入运行主泵故障停止运行备用泵能自动切换

运行主备泵运行均在消防联动控制设备有信号显示。

<2>稳压泵运行试验模拟设计启动条件启动稳压泵 稳压

泵应能立即启动当系统达至设计压力后稳 压泵应能自

动停止运行泵的运行和停止均应在消孩联动控制设备有信

号显示。

<3>气压给水设备工作性能测试采用人工泄水模拟工况对

照压力显示变化进行检测。其稳压性能应在规定的系统压力

波动范围内低压启动稳压泵或补气设备高压停泵或补气

设备低于设计规定的系统消防工作压力下限值时启动消防

泵。

 自动喷水灭火系统

<1>湿式报警阀功能试验开启试水阀放水报警阀动作后

五至九十秒内水力警铃开始连续报警距水力警铃三米处警

铃声应该不小于70dB。试验时压力开关应能报警并启动消防

水泵消防联动控制设备应有信号显示报警阀复位后水力

警铃应停止报警压力开关停止动作延迟器应能自动排水

且排水时间不起过五小时。

 自动喷水灭火系统联动试验

湿式系统启动一只喷头或在末端试水装臵处放水用试水

测试仪测试其流量应在0.941.5/s以内水流指示器

动作后应输出报警信号同时水力警铃应连续报警压力开关

应在消孩控制设备显示报警信号并启动消防泵。

自动喷水灭火系统联动试验时消防泵应启动正常主备

泵切换正常消防控制室有信号显示干式及预作用系统加

速排气装臵投入运行预作用系统充水时间不应超过三小时其它消防联动装臵应正常投入区域或集中报警器有信

号显示。

 施工机具配备

滚槽机电焊机开孔器套丝机试压泵泵桶压力

表板手管钳。 10、消火栓系统施工方案

1、施工准备认真熟悉图纸根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选

用材料测量尺寸绘制草图预制加工。核对有关专业图纸查看各种管道的

坐标、标高是否有交叉或排列位臵不当及时与设计人员研究解决办理洽商手

续。检查欲埋件和欲留洞是否准确。检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否

符合设计员要求和质量标准。安排合理的施工顺序避免工种交叉作业干扰影

响施工。

2、消火栓管道安装

A 干管安装干管用法兰连接时每根配管长度不宜超过六米直观端可以

把几根连接在一起但不宜过长。也可调直后编号依次顺序安装。管道连接紧固

法兰时检查法兰端面是否干净采用三至五毫米的橡胶垫片。法兰螺栓的规格

应符合规定紧固螺栓应先紧最不利点然后依次对称紧固。法兰借口应安装在

易拆装的位臵。干管安装应根据设计要求使用管材按压力要求选用衬塑钢管。

管道在安装前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。当壁厚≤4毫米直径≤50毫

米采用气焊壁厚≥4.5毫米直径≥70毫米时采用电焊。不同管径的管道

焊接连接时如两管径相差不超过小管径的百分之十五可将大管端部缩口与小

管对焊。如果两管相差超过小管径的百分之十五应加工异径短管焊接。管道对

口焊缝上不得开口焊接支管焊口不得安装在支吊架的位臵上。管道穿墙处不得

有接口。管道焊接时先点焊三点以上然后检查预留口位臵、方向、变径等无误

后找直、找正在焊接紧固卡件、拆掉临时固定件。

B 立管安装立管暗装在竖井内时在管井内预留铁件上安装卡件固定立

管底部的支吊架要牢固防止立管下坠。立管明装时每层楼梯要预留孔洞立管

可随

结构穿入以减少立管接口。

C 支管安装消防分层干支管安装管道的分支预留口在吊装之前应先预制

好丝接的三通定位预留口焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍调直后吊装。所有预留口均加好临时堵。

D 消火栓及支管安装消火栓箱体要符合设计要求其材质有木、铁和铝合

金等栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证以及

合格证。消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口核定后再稳固消火栓箱

箱体找正稳固后再把栓阀安装好栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧箱门

开启应灵活。消火栓箱体安装在轻质隔墙上时应有加固措施。

3、消火栓管道试压

消火栓管道安装完毕后应进行压力实验简称试压以检查管道、附件和

接口的强度及严密性。管道多采用水压实验只有在水压实验条件不具备时采用

气体介质试压。小型消防系统可整体试压大型管道系统可分段或分区进行。暗

装或埋地管应该在隐蔽和覆土前试压。施压分强度实验和严密性实验两个阶段进

行。

试压前应将管道上的设备、仪表与试压管道隔离打开试压管道中的阀门

堵住试压管道上的接口。在管道末端设加压泵冲水时打开管道最高处的龙头或

排气阀至管道充满水后关闭龙头或排气阀然后开泵加压进行强度试验。管道

的试验压力P为其工作压力的1.5倍,并要满足1MP>P>0.6MP的要求。试压时水

泵加压应分段进行加压至1/2试验压力时停止加压检查管道如有法兰、

阀门等部位渗漏应在加压前紧固升压之后再出现渗漏时做好标记卸压后处

理必要时泄水处理若无问题则需继续加压至试验压力后停泵并迅速关闭进

水阀如十小时内压降不大于0.05MP管道无变形破坏则强度试验合格然后

进行严密性试验将试验管道压力降至工作压力进行外观的检查以不漏为合

格。冬季试压环境温度不得低于+5℃夏季试压最好不直接用外线上水防止结

露。试压合格后及时办理验收手续。

4 箱式消火栓安装

消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2米允许偏差20毫米 栓口出水方

向朝外与设臵消防箱的墙面相互垂直或成四十五度角。消火栓在箱内时消火

栓中心距消防箱侧面为140毫米距箱后内表面为100毫米允许偏差5毫米。

消防立管的底部距地面五百毫米处应设臵球形阀阀门经常处于全开启状态

阀门上应有明显的启动标志。

消火栓一般安装在砖墙上分明装、暗装及半装三种形式。若采用暗装或半

暗时预留好消火栓箱洞当消火栓就位安装时应根据高度和位臵尺寸找正找

平使箱的边沿与抹灰墙保持水平再用水泥砂浆塞满箱四周空间将箱稳固。

如采用明装须事先在砖墙上栽好螺丝然后按螺丝位臵在箱背面钻孔将箱子

就位再加垫带螺帽拧紧固定。无论明装或暗装的消防栓箱其箱底距地面高均

为1.08米消火栓栓口中心距地面高为1.2米。栓口要向外消火栓阀门中心距箱侧面为140毫米距箱后内表面为100毫米。阀门安装前应检查其严密性。

水龙带与消火栓以及水枪接头连接采用十六号铜线缠二至三道每道不少于二

至三圈绑好以后将水龙带及水枪挂在箱内支架上。

安装室内消火栓时必须取出箱内的水龙带、水槌等全部配件。箱体安装好

后再复原。进水管的公称直径不小于五十毫米消火栓应安装平整牢固各零件

应齐全可靠。

5 消火栓配件安装

应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内消

防水枪要竖放在箱体内侧自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防

水龙带与水枪快速接头的连接一般用其14#铅丝绑扎两道每道不少于两圈

使用卡箍时在里侧加一道铅丝。设有电控钮时应注意与电气专业配合施工。

6 消火栓系统调试

移动式消防水泵供水试验配合公安消防部门用消防车通过水泵结合器向

系统内供水供水能力应正常流量、压力应符合设计要求同时检测自动灭火

系统水泵结合器供水功能。

室内消火栓按钮功能测试启动消火栓按钮应有红色光指示能正常启动消

防水泵消防联动控制设备应能接收到信号并且显示报警部位。

消防给水系统综合性能测试测量静水压建筑最低层消火栓口静水压应不

大于三十兆帕建筑高度小于一百米的最不利点静水压应不低于0.07兆帕超

过100米的最不利点静水压应不低于0.15兆帕用消火栓检测接头测试动水压

消火栓的出水压力应不大于0.5兆帕充实水柱应符合设计要求每支枪的流量

应为4.6~5.7L/s。

7 施工机具配备

电焊机、扳手、切割机、管钳。

8 质量要求及检验

室内消火栓试射实验室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层或水箱内

试验消火栓和首层取二处消火栓进行试射试验达到设计要求为合格。    11、风机安装

A  风机设备安装就位前按设计图纸并依据建筑物的轴线、边线线及标高

线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓

预留孔内的杂物清除干净。

B  整体安装的风机搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的

吊环上。

C  整体安装风机吊装时直接放臵在基础上用垫铁找平找正垫铁一般应放在地脚螺栓两侧斜垫铁必须成对使用。设备安装好后同一组垫铁应

点焊在一起以免受力时松动。

D  风机安装在无减震器支架上应垫上45mm厚的橡胶板找平找正后固

定牢。

E  风机安装在有减震器的机座上时地面要平整各组减震器承受的荷载

压缩量应均匀不偏心安装后采取保护措施防止损坏。安装在减震

机座上通风机的吊装方式见图4-33。

F  通风机的机轴必须保持水平度风机与电动机用联轴节连接时两轴中

心线应在同一直线上。

G  通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正以保证电动机与通风机的

轴线互相平行并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一

般可用手敲打已装好的皮带中间以稍有弹跳为准。

H  通风机与电动机安装皮带轮时操作者应紧密配合防止将手碰伤。挂

皮带时不要把手指入皮带轮内防止发生事故。

I  风机与电动机的传动装臵外露部分应安装防护罩风机的吸入口或吸入

管直通大气时应加装保护网或其它安全装臵。

J  通风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯管。在现场条件允许的

情况下应保证出口至弯管的距离A大于或等于风口出口长边尺寸l.5

2.5倍。如果受现场条件限制达不到要求应在弯管内设导流叶片弥补。

K  现场组装的风机、绳索的捆缚不得损伤机件表面转子、轴颈和轴封等

处均不应作为捆缚部位。通风机散装部件的吊装方式见。

L  输送特殊介质的通风机转子和机壳内如涂有保护层、应严加保护、不得

损坏。 大型轴流风机组装叶轮与机壳的间隙应均匀分布并符合设备

技术文件要求。

M  通风机附属的自控设备和观测仪器。仪表安装应按设备技术文件规定

执行。

N  风机安装完毕后系统进行调试 1拟投入的主要施工机械设备及进场计划表 序号

机械或

设备名称

型号规格 数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

KW

进场

计划

1 电焊机 DS-250 2台 中国 2001 10.8 管道敷设 2 切割机 Φ400 2台 中国 2001 4 开始前1天

3 钻床 Φ16 2台 中国 2001 2.2

4 电锤钻 30mm 5台 中国

5 手枪式电钻 13mm 5台 中国

6 报警测试仪 BHTS-1 1套 中国 2001 60点/h

7 直流稳压电源 JWY-30 1台 中国 2001 30V/5A

8 铝合金梯 6M 5部 中国 2000

9 钢脚手架  3吨 中国

10 万用表 MF14500型 6台 中国

11 对讲机 建武470 4套 中国 2002 5KM

12 消防电气设备  1套 中国

自备检测设备、仪器明细表 序号

设备仪器名称 型号 数量

1 绝缘电阻测试仪 ZC-7 1

2 电子倾斜仪  1

3 探测器加烟试验器 GAY-03 1

4 探测器加湿试验器 GAW-02 1

5 接地电阻测量仪 CE4107 1

6 游标卡尺  2

7 兆欧表 500V 2台

8 钳形电流表 T302 1台

9 地阻表 L9 1台    2劳动力计划

注本计划表是以每班八小时工作制为基础的。所有人员从开工之日起进入现

场一起投入工作。

按工程施工阶段投入劳动力情况

序号 工种 来源 进场时间 人数 备注

1 电工 本单位 根据工程进度要求 10

2 电焊工 本单位

根据工程进度要求

4

3 水工 本单位 根据工程进度要求 15

4 油工 本单位 根据工程进度要求 3

5 水调试工 本单位 根据工程进度要求 2

6 电调试工 本单位 根据工程进度要求 5

7 杂工 本单位 根据工程进度要求 3

8 管道工 本单位 根据工程进度要求 5

9 防排烟专业 本单位 根据工程进度要求 18

10 人员储备 本单位 根据工程进度要求 15

3进度计划表及确保工期的技术组织措施 一、进度计划表

施工工期进度如下

工期

项目

总工期为

第一部分  火灾自动报警系统

序

号

工序

名称

1

前期

准备

2 穿线

3

报警

设备

安装

4 调试

5 系统

联动调试

第二部分   消防灭火系统

1 前期准备

2 支、吊架制作安装

3 管道安装、试压

4 阀门、喷头、消火栓安装

5 消防泵安装

6 单体调试

7 系统联动

4、技术组织措施

1、施工图纸会审

由项目总工程师主持工程技术部组织下列人员对工程施工图纸进行会审。

项目部项目经理、各专业工程师质检员。

1首先由各专业工程师组织各专业人员对本专业工程施工图红就以下内容进

行审核。

2图纸目录图纸是否齐全有效。

3设计施工说明设计说明、施工做法是否明设计标准是否明确。

4设备明细表设备规格、型号是否明确。

5系统图设计原理正确技术参数是否明确设备型号、位号是否与设备

明细表一致辞。

6平面图管线标高是否明确设备安装位臵是否正确与系统图是否一致。

7由项目总工程师组织各专业人员就以下问题对施工图纸进行图纸会审。

8各作业图纸与土建是否有矛盾土建图纸的留洞是否满足专业图纸的要求。

9在各项专业管道交汇处各专业管道的标高是否相互干涉。

10弱电管线与专业设备是否一致。

11各专业图纸与其他作业是否有矛盾。

12在图纸会审中提出的问题由工程技术部负责记录整理并将图纸会审记录

发送设计院、项目监理部。

13由设计单位在设计交底时对图纸会审提出的问题进行答复并由工程技术

部负责办理一次性洽商。

14在施工中发放补充图纸、变更图纸除按以上程序和内容要求进行图纸会

审外还要审核以下问题。

15与相关图纸是否一致。

16对以前图纸有无影响。

17对已完工程的影响内容。

2、编制施工组织设计 1由项目总工程师主持工程技术部组织有关人员参加按照有关要求编

制施工组织设计。

2施工组织设计经公司总工程师审核批准后报送项目监理部。

3根据项目监理部的审核意见由项目总工程师主持工程技术部组织对施工

组织设计进行修改、补充和完善后从新报送项目监理部。

3、编制施工方案

1根据审批的施工组织设计在各个分部工程施工和专项施工前由技术质量

部负责组织编制专项工程的施工方案。

2施工方案由项目总工程师审批后报送项目监理部审批。

3根据项目监理部的审核意见由工程技术部对施工方案进行修改、补充和完

善后从新报送项目监理部。

4、技术交底

1施工组织设计的技术交底。

2工程的施工组织设计经项目监理部审批通过后由项目总工程师主持工程

技术部组织以下人员进行技术交底。

3项目部全体管理人员。

4技术交底由工程技术部做好记录项目部的项目总工程师在交底人处签字

项目经理、工程技术部经理应在被交底人处签字。

5施工方案的技术交底。

6施工方案经项目监理部审批后由项目总工程师主持工程技术部组织以下

人员进行技术交底。

7专业项目经理、专业工长、专业工程师、质监员。

8专业施工队施工负责人、技术负责人。

9技术交底由工程技术部做好记录项目部的项目总工程师在交底人处签字

被交底人签字。

10分项子分项工程的技术交底。 11由各专业工程师组织各专业项目、专业工长对各专业施工队所承担施工的

各分项子分项工程进行技术交底。

12分项子分项工程的技术交底应在施工前进行由各专业工程师在交底

人处签字由各专业工长或专业施工队负责人在被交底人处签字。

13技术交底一式三份专业工程师、专业工长和专业施工队各存留一份。

14对于特殊工序由专业工程师制定专项技术措施并负责对专业工长、质

检员和专业施工队进行技术交底。

15技术交底一式三份专业工程师、专业工长和专业施工队各存留一份。

16对于特殊工序由专业工程师、专业工长和质检员负责对施工的全过程进

行旁站式检查对施工过程的参数进地连续监控以确保施工的人在质量。

17由于消防系统工程相对技术含量高又是多个专业施工队同时组织施工

因此为了确保施工的质量同时确保做法一致在分项子分项工程施工前

由一个专业施工队首先进行分项子分项工程的样板施工由专业工程师和

质检员对样板进行检查验收必要时邀请监理工程师参加。

18验收合格、确定做法后由各专业施工队再自行组织各承担工程的部位施

工。

19分项子分项工程的样板交底由专业工程师负责做好记录参加人员应

在记录上签字。

三、制定完善合理的质量验评计划

工程编号

工程名称

1    消防工程

1   火灾自动报警及控制系统安装

1  线路敷设  √

2  管路敷设  √    3  现场设备安装  √

4  主机安装  √

5  接地电阻测试   √

6  主机调试   √

7  现场设备调试   √

8  联动系统调试   √

9  系统调试   √ 5、成品保护     A  整体安装的通风机、搬运和吊装时。与机壳边接触的绳索在棱角处应

垫好柔软的材料防止磨损机壳及绳索被切断。

B  解体安装的通风机绳索捆绑不能损坏主轴。轴衬的表面和机壳、叶轮

等部件。

C  风机搬动时不应将叶轮和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。

D  通风机的进排气管、阀件、调节装臵应设有单独的支撑各种管路

与通风机连接时法兰面应对中贴平不应硬拉使设备受力。风机安装后

不应承受其它机件的重量。 6质量保证措施 1、质量保证体系的建立和实施

我公司对承接施工的工程项目实施项目管理的模式为了规范工程项目管

理提高工程质量和管理水平增强顾客的满意度我公司建立健全了质量管

理体系全面贯彻执行GB/T19001-2000  ISO90012000质量管理体系标准。

质量量管理体系文件包括《质量手册》和《质量体系程序文件》和《工程

项目质量管理手册》

针对系统安装工程的特点我公司按照GB/T19001-2000 ISO90012000质

量管理体系标准将大大提高了施工项目的管理水平特别是提高质量管理体系

的过程控制在管理中采取预控的思想对质量管理实行PDCA循环建立纠正

和预防措施的机制在提高管理质量水平的基础上全面提高工程质量和服务

质量。 7安全文明施工措施 一、安全文明施工管理十不准

◇没有安全技术措施和安全交底不准作业。

◇安全设施未做到齐全、有效不准作业。

◇危险作业面未采取有效安全措施不准作业。

◇发现事故隐患未及时排除不准作业。

◇发现事故隐患未及时排除不准作业。

◇不按规定使用安全劳动保护用品不准作业。

◇非特种作业人员不准从事特种作业。

◇机械电器设备安全防护装臵不齐全不准作业。

◇对机械、设备、工具的性能不熟悉不准作业。

◇不严格遵守安全操作规范者不准作业。

◇新工人不经培训或培训考试不合格不准作业。

二、现场安全文明施工40条

◇进入施工现场必须正确佩带安全帽。

◇作业时要按规定正确使用劳动保护用品工作服、工作帽、手套、绝缘鞋。

◇从事机床、焊接、砂轮等有飞溅物作业时要戴防护眼镜或防护面罩。

◇使用无齿锯时要坚固。

◇转动的无齿锯片上不应直接研磨物件。

◇使用大锤、手锤等工具时不带手套。

◇起重指挥人员作业时应使用口哨、指挥旗或对讲机。

◇操作超重机械、电动设备机具电焊机等工作完备后应把控制器拔至零位

切断电源锁紧轨钳等设备后离开现场。

◇用电动工具要安装漏电保护器。

◇乙炔瓶、氧气瓶要保持5米以上的距离。

◇不能用安全带作传递绳或绑扎绳。

◇在超过2米标高无任何措施的情况下不得冒险在单梁或平台边缘、孔洞边缘和吊挂物体上作业、休息。

◇高处作业2米标高及以上不得在无防护栏杆及示绑扎的脚手板上作业。

◇高处作业2米标高及以上要系安全带并将安全带拴在上方牢固可靠处。

◇要将安全带挂在水平防护绳不得任意在单梁、平台、孔洞边缘处行走或作业。

◇高处作业要走楼梯、斜步道、或梯子不沿脚手架、绳索、栏杆、吊臂或上料

提升架的结构墙体、支柱等上下攀登。

◇不得酒后进入施工现场施工及操作种类机械、设备、车辆。

◇超重机械、施工电梯、上料提升架等机械的制动、限位、联锁及保护等不得失

灵。

◇特殊工种人员要持证上岗。

◇无证人员不得操作超重机械、机动车辆。

◇非电工不得私接乱拉电源。

◇从事金属容器或管道内作业要设监护人。

◇不得用氧气作通风及吹扫气源。

◇不得将电源线钩挂在刀闸、开关或插座上使用。

◇机械、机床、台钻等转动轴、传动带、齿轮、皮带等不得无保护罩使用。

◇钢丝绳与物体棱角直接接触时要在棱角处半圆管及半圆管要做保护的绑扎。

◇长时间悬挂物体要加第二道保护绳索。

◇倒链手动葫芦的挂钩不得直接吊挂在物体或结构上使用。

◇架子工人搭设脚手架要按规定搭设作业层要有双道防护栏杆脚手板要铺设

满并绑扎。

◇电工对电源的接线、布线要执行三相五线制。

◇工作零线与保护零线或接地。

◇施工电源线的敷设、布臵与金属结构或脚手架要采取绝缘或隔离措施。

◇从事在毒、有害及粉尘作业要按规定使用防毒、防粉尘的防护用品、用具。

◇操作机床、电钻等转动设备时不得带手套。 ◇焊工对电焊机二次线的破裂、裸露和接头松动要处理后再使用或停电后处理。

◇特殊危险作业工序要按《安全施工作业条例》的防护措施执行。 (2)确保安全的技术组织措施 一、安全职责 1、项目经理的安全职责

◇认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度。

◇制定和执行安全生产管理办法严格安全考核指标和安全生产奖励办法。

◇严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度。

◇定期组织安全生产检查和分析针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施。

◇当施工过程中发生安全事故时项目经理必须按安全事故处理的有关规定和程

序及时上报和处臵并制定防止同类事故再次发生的措施。

2、安全员安全职责

◇落实安全设施的设臵。

◇对施工安全过程的安全进行监督纠正违章作业配合总承包单位的安全部门

和相关部门排除安全隐患。

◇组织安全教育和安全员活动。

◇监督劳保用品质量和正确使用。

3、专业工长的安全职责

◇向作业人员进行安全技术措施的交底组织实施安全技术措施对施工现场的

安全防护装臵和设施进行验收。

◇对作业人员进行安全操作堆积培训提高作业人员的安全意识避免产生安全

隐患。

◇当发生重大性工伤事故时应保护现场立即上报并参与事故调查处理。

专业施工队的安全职责 ◇安排施工生产任务时向本工种作业人员进行安全措施交底。

◇严格执行本工种安全技术操作规程拒绝违章指挥。

◇作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查

及时消除安全隐患。

◇检查安全标志牌是否按规定设臵标识方法和内容是否正确完整。

◇组织班组开展安全活动召开上岗前的安全会议每周应进行安全讲评。

4、操作工作的安全职责

◇认真学习并严格执行安全技术操作规程不违章作业。

◇自觉遵守安全生产规章制度执行安全技术交底和有关安全生产的规定服从

安全监督人员的指导。

◇积极参加安全活动爱护安全设施正确使用防护用具对不安全作业提出意

见拒绝违章的指挥。

5、项目经理部对分包单位的安全生产责任

◇审查分包单位的安全施工资格和安全生产保证体系。

◇不得将工程分包单位的安全施工资格和安全生产条件的分包单位。

◇在分包合同中应明确分包单位的安全生产责任和义务。

◇对分包单位提出的安全要求认真监督检查。

◇对违反安全规定冒险蛮干得分包单位应令其停工整改。

◇项目经理部应统计分包单位的伤亡事故按规定上报并按分包合同约定协助

分包单位的伤亡事故。

6、分包单位的安全生产责任制

◇分包单位对本施工现场的安全生产工作负责认真履行分包合同规定的安全生

产责任。

◇遵守项目经理部的有关安全生产制度服从项目经理部的安全生产管理及时

向项目经理部报告伤亡事故并参与调查处理善后事宜。

三、根据工程性质、施工环境、保证安全、文明施工是整个

施工过程中特别重要的环节除一般工程施工所需要的安全、

文明施工措施外还要采取特殊的保证措施。 ◇所有施工人员必须进行施工前安全文明教育未通过安全文明教育的人员不得

上岗安全文明施工教育请业主方参加。

◇所有施工人员含管理人员、技术人员必须登记注册。

◇施工人员统一着装明显区别与其他施工人员佩带施工证。

◇由专职安全员每日组织班前安全会每周总结项目经理必须参加。

◇所使用的机具用电必须符合安全指标对不符合安全性能的机具严禁入场。

◇现场临时用民必须要有可靠的接地并在线路上加装漏电保护器接临时水源、

电源必须在业主方统一指定的位臵接出严禁私拉乱接。

◇吊顶内施工如果与强电原有设施相交叉的地主必须与来主方协调采取

停电措施不得带电施工更不能未经许可随意停电。

◇在施工现场必须配备灭火器、防火毯等防火灭火设施。

◇电焊机必须要有可靠的接地装臵乙炔瓶要有防回火装臵氧气瓶与乙炔瓶要

保持15米以上的究全距离。

◇使用登高梯、支架、支撑物等与地面直接接触的工具时要登高梯等支腿上要

裹上海绵等防滑设施以免损坏地面。

◇吊顶内有施工必须要有防坠落物的措施如搭设安全防护蓬布等使用的小型

工具用安全绳系在牢固地方。

◇吊顶内钻孔、打眼必须有防尘措施。

◇因施工对现场环境造成的污染要随时清理保证施工现场清洁卫生。

◇施工现场尽量避免原材料堆放必须堆放的要堆放整齐不得影响通道畅通。

◇对施工中有可能造成落物、碰撞、污染的部位应设臵明显的警示标志如“请

绕行”、“小心落物”等。

◇对施工中必须影响营业的环境场所应提前与业主方联系并采取必要的措施。 ◇所有因施工必须破坏或因施工不当造成破坏的吊顶、墙面、地面等设施必须随

时修复。

◇建立以项目经理为主要负责人的安全文明施工管理机械并制定严格的管理和

奖惩制度。

◇项目部安全控制必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。

◇项目经理部建立安全管理体系和安全生产责任制。

◇安全员应持证上岗保证安全目标的实现。

◇项目经理是安全生产的总负责人生产经理负责分管发全生产工作安保经理

负责领导按合员具体实施对项目的安全管理。

◇工程项目经理部应全面服从总承包单位的安全管理和监督、控制。

◇在安装工程总承包范围内实际分包的项目安全控制由项目经理部全部负责

分包单位向项目经理部负责并服从项目经理部对施工现场的安全管理。

◇项目经理部根据安全生产责任制的要求把安全责任目标分解到岗落实到人。

◇安全生产责任制必须经项目经理批准后实施。 四、安全保证计划 ◇项目经理部根据项目安全目标配臵必要的资源确保施工安全保证目标的实

现。

◇专业性较强的施工项目应编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。

◇项目安全保证计划在开工前编制经项目经理批准后实施。

◇项目安全确保计划的内容可包括工程概况、控制程序、控制目标、组织结构、

职责权限规章制度、资源配臵、安全措施、检查评价、奖惩制度。

◇项目经理部根据工程特点、施工方不、施工工序、安全法规和标准的要求采

取可靠的技术措施消除隐患保证施工安全。

◇对施工难度大、安全风险大的施工作业项目制定项目安全技术总体安全保证

计划外还必须制定专项安全施工技术措施。

◇对高空作业脚手架上作业物种机械作业等专业性强的施工作业以及从事电气、压力容器、起重机、金属焊接等特种作业应制定单项安全技术方案和措

施并应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。尤其

在地下一至三层施工更要特别注意。

◇安全技术措施应包括防火、防毒、防爆、防尘、防触电、防物体打击、防机

械伤害、防高空坠物、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措

施。 五、教育措施 ◇项目经理部建立安全生产教育制度未经施工安全生产教育的人员不得上岗作

业。

◇项目部应组织对进入施工现场的全体人员进行分批的普及安全基本知识教育

进行一次性安全技术交底。

◇新派入施工现场的人必须由项目部安保经理对其进行入场安全教育。

施工安全教育要符合下列规定

1项目经理部的安全教育内容应包括学习安全生产法律、法规、制度和安

全纪律讲解安全事故案例。

2专业施式对安全教育内容包括

◇了解所承担施工任务的特点学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工

种的安全技术操作堆积。

◇学习施工机具设备和电器使用、高空作业等安全基本知识。

◇学习防火、防毒、防爆、防尘、防触电、防高坠、防物体打击、防机械伤害知

识及紧急安全救护知识。

◇了解安全防护用品发放标准防护用具、用品使用的基本知识。

班组安全教育内容包括

◇了解本班组作业特点学习安全操作规程、安全生产制度及纪律。

◇ 学习正确使用安全防护装臵及个人劳动防护用品知识。

◇了解本班组作业中的不安全因素及对防范对策、作业环境及所使用的机具安全要求。

3特种作业人员上岗

◇各专业施工队及分包单位派往施工现场的特种作业人员必须接受过特种作业

人员培训经考核合格持证上岗。

◇特种作业人员包括电焊工等。

◇各专业公司几分包单位要向项目经理部安全人员提供特种作业人员名简明证

其作业证的复印件。

◇项目经理部安全员对特种作业未持证者应制止其作业。

◇项目经理部安全员应配合各级安全生产委员会对特种作业持证上岗的检查。

◇现场临时用水、用电安全。

◇遵守现场总包单位的各项规章制度。

4安全标示牌

◇项目经理部安全员应随时注意工地现场安全环境的变化配合总包单位确定和

调整需要设臵安全标志牌的地方和悬挂的位臵并协助确定安全标志牌的内容。

◇安全标志牌应统一规格防止在牢固、醒目的位臵。

◇项目部安全员应在召开现场生产会议时应及时向各岗人员通报全标志牌设臵

情况及时提醒大家注意安全

5安全检查及安全隐患和安全事故的处理

安全检查

◇项目经理需要组织项目部定期对安全控制计划的执行情况进行检查和评价。对

施工中存在的不安全行为和隐患项目部组织分析原因并制定相应的整改防范措

施。实现产工地处于随时接受安全检查的状态。项目不要制订定期组织巡场的制

度。项目经理、施工员、安全员对工地随时检查。

◇项目部根据施工过程的特点和安全目标的要求确定安全检查内容。

◇项目安全检查要配备必要的设备或器具确定检查负责人和检查人员并明确

检查内容及要求。 ◇安全检查采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法并做好相应的纪

录。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为进行纠正。

◇安全检查人员对检查结果进行分析找出安全隐患部位确定危险程度并写

出安全检查报告进行通报。

安全隐患和安全事故处理

项目经理部应区分“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型修订和完善

安全整改措施。

◇项目部对检查中发现的隐患应立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全

隐患原因进行分析制订纠下和预防措施经批准后实施。

◇安全检查人员对检查出违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出限期纠

正。

◇安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查保存验证纪

录。

◇项目部安全事故的得理必须坚持“事故原因不清楚不放过事故责任人和员工

没有受到教育不放过事故责任者没有处理不放过没有制定防范措施不放过”

的原则。

六、成品、部件及设备的保护措施

◇由项目部及施工人员成立项目成品保护专业队负责已完成工程的成品保护工

作。

◇施工人员要认真遵守现场成品保护制度注意爱护建筑物内的装修、成品设备

等设施。

◇设备安装前由甲、乙双方有关人员对进入现场的重要设备进行检查进行拆箱

点件并做好纪录发现缺损及丢失情况及时反映有关部门在参加人员不齐时

不得随意拆箱。

◇设备开箱点件后对予贸易丢、易损部件应指定专人负责入库进行妥善保管。各

小型登记表及进口零部件在安装前不要拆包装设备搬运时明露在外面部位应防止碰损

◇配合圭建预埋的电管及管口要封好各型设备的管接口也要封好以免掉进杂

物。

◇各专业遇有交叉“打架”现象发生时不得擅自拆改需经设计、甲方、监理

等有关部门协商解决后方可施工。

◇对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前在进行安装必须拉前安装的

要采取必要的保护措施以防丢失损坏。

8、降低环境污染的措施 一、保卫工作管理

1、进场前项目部做好临时设施的搭建工作。

2、在班组和料具进场前或在施工进入敷线、放缆、安装有色金属产品或贵重

物品时项目经理部保安、劳务部根据实际向主管该项目部保卫工作的保卫干事

提出申请驻现场值班员的报告安排好值班工作。

3、安装进放高峰期项目经理与总承包方协商做好楼层封梯工作。

二、防火工作管理

1、设臵防火责任人



1由公司工程部提出任命项目经理部防火责任人的名单。

2班组设防火责任人。

2、消防工作交底

施工班组进场后由项目经理部安全员自治施工人员进行安全防火教育并

向施工班组交等清楚工地防火重点部位施工环境、走火通道、消防器材的布臵

及如何使用。

1设臵防火警示

在施工现场的仓库、危险品仓库、班组房和严禁吸烟、动火的地方要设有

相应的安全防火警示标志。 2执行动火作业审批标志

施工现场动火作业要严格执行动火药味审批权制度。领取动火证后方能动

火作业。

3建立施工现场安全防火检查制度

项目经理部要第一周定期开展安全放火工作检查施工班组坚持每天班前后

安全防火检查。发现火险隐患立即整改。

3、文明施工管理

1“共建”文明工地

1正确处理与甲方、土建、装修、设计、监理、环保、街道、公安派出所等单

位的关系争取各方的理解、指导和支持创建协商、有序、卫生、不扰民、安

全环保的工地环境按施工规程告诉、优质完成施工任务。

2参与施工的各单位要各自教育职工遵守职业道德不野蛮施工注意产品保

护安全生产施工中相到礼让、主动为他人创造条件积极配合好各单位的施

工。

2场区布臵与文明施工

1现场临时设施的设臵要按照“适用、整洁、安全、少占地”的原则编统

筹布臵。

2

现场材料要分类、整齐堆放施工余料、碎料要坚持集中存放。

3现场办公场所要保持清洁、整齐、大方。

4施工中注意防尘、防噪音声、保护公共设施安全、注意及时清理现场卫生、

不留卫生死角和安全、火灾隐患。

4、保证施工现场的环境、噪声的措施

1项目部进行驻施工现场后项目经理理部、保安部、劳务部及时组织职工

学习《环境法》。在全部施工过程中遵守呼和浩特市颁布的环境保护法规、标

准。

2在施工现场项目部必须服从甲方或总包单位有关环境保护的一切要求或规定并予以积极的配合。

3不允话随意抛弃生活垃圾集中放臵甲方工地指定地点。

4坚决杜绝抛散施工垃圾督促施工班组保持施工现场整洁。

5消防工程一般在室内施工若在室外施工时保证正常工作时间不在周

围居休息时间作业以减少噪音对环境的污染。

二、进度控制措施

1、施工项目和工程量的了解

为了保证施工工期必须能够在施工过程当中合理有效的控制施工进度为

了控制施工进度项目部主要生产责任人首先必须掌握工程情况即通过对工地

进行实地检查、收集统计资料和参加调度会议等了解实限施工情况掌握尽可能

多的信息并将它们与计划进行对比已发现进度是否拖后然后对这些资料进

行分析找出原因制定相应的措施。

2、项目部施工进度计划控制体系的建立

为了充分发挥施工组织协调工作的作用项目部应组成以项目经理为生产第

一责任人的组织机构建立由生产经理、各专业项目经理、各专业施工项目负责

人、施工工长、现场计划统计员、作业班组等组成的项目进度控制体系。落实各

组人员的生产的生产责任制做到层层落实责任分明。

3、项目经理部进行项目进度控制程序

1根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度目标明确

计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期并确定项目分期、分批的开工、竣

工日期。

2合理编制施工进度计划。施工进度计划用根据工艺关系、组织关系、搭接关

系、起值时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证计划等因素综合确

定。

3及时向监理工程师提出开工申请报告并按监理工程师下达的开工指定的日

期开工。 4实施施工进度计划当出现进度偏差时应明时进行调整并应不断预测未

来进度状况。

5阶段性任务完成后应进行控制总结并编写进度控制报告。

三、进度计划的实施

1、项目的施工进度计划的实施应体现在项目进行过程中编制年、月、周施工进

度计划的实现上。

2、年、月、周施工进度计划应逐级落实最终通过施工任务书由班组实施。

3、在施工进度计划实施的过程秩序下列工作

1跟踪计划的实施并进行监督当发现进度计划执行受到干扰时应采取相应

的调度措施。

2在计划土上进行实际进度纪录并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成

日期纪录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

3严格执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程

竣工的承诺。

4跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进

行统计与分析编制统计报表。

5进度措施应落实到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法合理及时的处

理进度索赔。

4、工程在分包时分包人影根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划

并组织实施。项目经理部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴并

协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。

5、进度控制中应确保资源供应进度计划的实现当出现下列情况时应采取

措施处理

1当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时。

2由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时应及时调整资源供应

计划。 3当发包人提供的资源供应进度发生变化不能满足施工进度要求时应敦促发

包人执行原计划应采取相应的调整措施。

四、进度计划的检查与调整

1、对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施纪录进行。

2、对施工进度计划进行检查印采取日检查或定期检查的方法进行检查的内容

应包括

1检查期内实际完成和累计完成工程量。

2实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。

3窝工时应检查窝工人数、窝工机械台数并分析窝工原因。

4进度偏差情况。

5进度管理情况。

6影响进度的特殊原因及分析。

3、实施检查后应向公司提供月度施工进度报告月度施工进度报告应包括下

列内容

1进度执行情况的综合描述。

2实际施工进度图

3工程变更、价格调整及工程款收支情况。

4进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。

5解决问题的措施。

6计划调整的意见。

4、施工进度计划在实施中的调整必须衣据施工计划检查结果进行。施工进度计

划调整应包括系列内容

1施工内容

2工程量

3起止时间

4持续时间 5工作关系

6资源供应

5、对施工进度计划进行调整必须采取科学的方法进行并应编制调整后的施工

进度计划。

6、在分阶段的施工进施计划完成后项目经理部应及时对此段工程的施工进行

总结以便较好的完成下一阶段的施工任务。

三、项目管理机构配备情况 1项目部工程技术、管理人员资历表  我公司有丰富的火灾自动报警系统、消火栓系统及自动喷水灭火系统等施工

经验的特点为确保工程优质、高效竣工我公司抽调经验丰富的技术、管理

人员组成施工项目部。

名称 姓名 职务 职称

本工程相应系统施工经

历业绩介绍

总

部

项目主管

现

场

项目经理

项目副经理

质量管理

材料管理    计划管理

安全管理

项目部按照工程总体安排保证进度保证安全保证质量圆满的完成施

工任务并保证工程质量达到优良标准各专业工长对各自分管的工程质量负责。

现场质检员和公司质检员要根据规范规程随时检查监督把好材料进场关。

2副总经理简历、业绩表  姓名

性别  年龄

职务  职称  学历

参加工作时间  从事副总经理年限

作为副总经理在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模m2

开、竣工日期 工程质量

三 系统服务及承诺 一、服务承诺

1、若我方中标作如下承诺

1按照建设单位要求保证工程进度。

2保证安全按合同约定进行本工程的施工安装、调试、系统检测验收、培训和

售后维护服务并在质保期内承担工程质量保修责任。

3保证工程质量符合中华人民共和国国家标准符合消防工程施工质量验收统

一标准通过消防验收合格。

4服从总承包方统一协调、指挥。

2、人员培训

工程竣工验收后根据系统的实际情况编写系统操作说明对建设方使用

人员进行操作培训使期能够掌握系统操作应急操作一般故障排除保证系统交付后稳定运行。

1培训的对象

对工程的建设单位的相关人员及今后大厦的使用管理人员进行各系统相关

内容的培训工作。

2培训的内容及地点

培训内容

1设备的安装方法

2各系统的设备的功能作用

3设备之间的连接

4各设备的操作方法及注意事项

5系统的日常维护及值班记录填写

6系统常见故障的处理及规范等

培训地点

1在各系统设备安装及高度阶段——现场

2在工程交验后——现场

3培训时间为现场设备安装高度的同时及系统交验的一周内。

3培训的措施

1在每次服务中我方对于贵方所指定的工作人员提供以上内容的现场

免费培训。

2我方将在特定的时间及地点进行系统的安装、维护的技术的讲座并

配发技术资料。

4考虑到业主系统设备操作及维护人员的流动性为保证新到岗的人员能满足

实际工作的需要我方承诺除满足业主在投标文件有关培训的各项要求外

将根据业主的需求终身免费培训业主工作人员。

3、售前售后服务 1为使本工程能够顺利的进行若我公司中标在工程开始前我公司承诺协

助业主办理消防相关审批手续。

2为保证本工程消防系统在工程竣工后能够安全稳定运行我公司将提供完善

的售后服务

1我公司设有社会服务机构专门负责工程后期服务办事处设备主任1名

水系统、电系统工程师各2名档案管理人员1名其他人员若干名并配备

全套的施工检测设备。

2服务项目

本工程消防系统具有系统大、消防系统齐全、防火等级高、联动设备多等

特点

针对上述情况我公司将提供如下服务内容

◇在保质期内严格按照合同要求进行派驻专人专项负责消防系统的维护、维

修、保养拟派水系统工程师、电系统工程师各1名设备调试人员2名其

他人员若干。

◇保质期后全面负责系统维护保养。

◇建立系统维护档案详尽记录有关系统运行、维护、维修、故障、排除办法

等情况。

◇长期提供系统相关技术咨询免费为大厦提供设备升级。

◇按照相关消防维护规范指导运行人员完成系统维护测试。

4、长期服务

1定期回访每年不低于2次了解系统运行情况对系统进行全面的测试。

2故障排除一些般故障3小时内排除主机故障2日内排除系统故障5

日内排除。

5、电话通知在2小时内到达现场。

6、根据用户要求进行。 7、建立专门设备备品备件、易损件材料库为系统提供长期的保障免费提供

设备软件升级。

二、服务方案

序号

技术服务

内容

派出人员

构成

计划人/

日数

地点

接到通知后

最晚到达时间

1 到货协助验收  2 现场 24小时内

2 安装指导 技术员 2

现场 24小时内

3 调试指导

技术员

2

现场 24小时内

4 试运行配合

技术员

2

现场 24小时内

5 检修和维护

技术员

2

现场 24小时内

6

出现质量及

技术故障

技术员

1

现场 24小时内

7

提供缺件及正

常备品备件

1

现场 24小时内

8 定期回访  1

现场 24小时内

四 培训计划 消防工程竣工验收后制定工程后期维护计划报建设方审核并定期进行工程回访配合甲方做好消防设备维护工作。

具体培训方案如下

消防工程值班人员培训计划表

时   间 系统设备正式开通后

培训天数 2—3天

对    象 本楼消防系统值班人员

培训内容

设备的网络与构成

系统功能讲解

报警系统显示分类及使用操作

联动和编排控制

打印设备的使用与操作

系统的应急处理方法及主要故障的判断及处理方法

使用注意事项

操作训练

地   点