上海某某助剂有限公司“厂区综合楼”工程脚手架施工方案

- 工程概况
上海某某助剂有限公司“厂区综合楼”工程，由南通四建集团有限公司承建。工程地处徐汇区漕河泾开发区域内，与桂箐路贺阀路交界处（桂菁路111号）。工程建设单位：上海某某助剂有限公司，设计单位：上海现代建筑设计（集团）有限公司，由徐汇建设监理有限公司监理。本工程建筑面积为16821M2，框架结构，地下二层，地上十一层。建筑总长度58.1M，宽度21.58M，建筑物总高度正负零向上40.5M（至女儿墙顶面）。为满足主体结构及外墙装钸施工的需求，保证本工程创上海市标准化合格工地的要求，特编制本方案，作为施工和验收的依据。
二、 总体规划 
根据施工需求，按照国家验收标准和行业的有关规定。为本工程脚手架编制如下计划。又因整个建筑物的高度不是太高，至女儿墙高度仅40.5M。故采取落地式脚手架的搭设施工方法。 
三、 材料要求
1. 钢管材料：
钢管材质必须用A3AY3，并符合YB243-63标准，GB700-79中的3号钢要求，外径48毫米，壁厚3.5毫米，每1000毫米的长度重量为3.84千克的钢管。不得有裂缝、变形、凹瘪、弯曲和严重锈蚀现象。
2. 扣件材质：
扣件材质按GB968-67《普通碳素结构钢技术条件》中A3钢的规定。使用中发现有夹灰、裂缝、变形铆钉送脱或损坏螺丝有滑下等情况，一律禁止使用。扣件的紧固力距为39.2-49牛.米。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。本工程脚手架所用的材料严格按照国家标准要求执行。
四、 施工方法
1、沿外墙在地下室底板及基坑底部铺设4000mmX200mmX50mm的木板或机制木板，作为架体立杆的垫板。搭设四步高的落地脚手架。满足地下室至一层结构的施工需求。
2、当地下室周边回填土时，拆除四步高的落地脚手架，待回填夯实后浇制混凝土护坡，满足脚手架的搭设条件和要求。
3、在护坡上，沿建筑物外墙四周铺设10号槽钢，作条形架体立杆的垫板。
4、里立杆距墙面为300mm，立杆横距为l000mm，纵距为1600左右，步高1800mm，扫地杆上皮至地面200mm。脚手架总高度搭二十三步高。由于总高度为r一40.5M，故设双拼立杆，其付杆为6M。
5、每步水平杆四支，防护栏杆二支，分别为水平杆以上600mm和1200mm。架体搭至顶部时，防护栏三支，分别为600mm、1200mm和1800mm三道，形成屏风。并做好与建筑物的拉结。
6、硬拉接采用直径14mm左右的钢筋在结构混凝土浇制中予埋，外端焊制短钢管，与脚手架连墙件连接。硬拉接采取二步二跨的设置，拉接点的上下排应采取交叉布置。
7、架体外侧剪刀撑全罩，绿网全封闭。剪刀撑每隔小于9M设置一道，也可根据建筑物的纵、横向平均设置。剪刀撑必须沿架体外侧连续设置至顶部，剪刀撑斜杆与水平夹角为45～60度之间，并与立杆用转向扣件联结。
8、在架体搭设过程中，剪刀撑应及时跟上架体，不得滞后架体的两步高度，剪刀撑交叉点应控制在同一水平线上和同一垂直线上。
9、剪刀撑的杆件连接统一采用搭接的方法，其搭接长度应大于1000mm，并且每一个搭接接头不得少于二个转向扣件作连接，接头部位必须与立杆有效连接。设置第一道拉接前，必须每隔9M设置抛撑，以确保己有架体的横向稳定和架体上施工人员的安全。
10、架体内侧实施四步一隔离，或根据工程具体情况实施每层隔离。可采用特制小笆或窄型木板封闭。
11、脚手架搭至顶部即架体的最上三步必须设置黄黑挡脚板，黄黑挡脚板的高度为180mm，并用18号铁丝双股与立杆绑扎牢固。
12、根据现场施工需求，在生活区域和办公区域搭设双层竹笆防护棚。
13、整个脚手架，由于被人货电梯设置而使架体断离处，架体的端头必须每步设置二道防护拦杆。并作好拉接和防护拦的设置。
14、当施工需要移动杆件时，必须立刻通知项目部有关技术和安全人员，并得到项目部的书面通知，否则任何人不得以任何理由拆除或移动杆件。
15、安全防护和防护棚的搭设：
A）、基坑周边必须设置围护栏杆，在基础牢靠的地点插入立杆或打膨胀螺丝进行固定立杆。
B）、阶梯临边防护栏端头不能超出小平台，避免施工人员上下楼梯时撞伤身体和钩拉衣物等。
C）、主楼临边、洞口、每层电梯井口、及其建筑物的所有临边、洞口、都应搭设防护拦杆。
D）、在建筑工程区域的临舍、食堂、水泥库、钢筋棚、木工间、搅拌机棚、机具料具间、临时配电间、施工通道及塔吊吊臂施工最大半径内、都应搭设双层防护棚。
E）、防护棚上下层间距不得小于800mm。并铺设双层隔离笆。双层隔离笆用18号铁丝双股绑扎牢固。
16、安全绿网的设置
A）、在整个建筑物的脚手架外侧，必须张挂安全网。为美观起见，应采用统一颜色的网。
B）、张挂安全绿网必须绷紧，每个绑扎孔用18号铁丝双股与水平杆绑扎牢固。
五、 安全、文明施工 
本公司将选择具有丰富施工经验的施工人员，并做好各项安全技术交底，管理人员必须做好对施工人员的安全教育，遵章守纪，服从项目部的各项规章制度，要求安全员、技术人员对在搭设、维护、保养和拆除期间的监督。施工人员必须备齐各类有效证件，必须持特殊工种操作证上岗，戴好安全帽，系好帽带，系好安全带，在整个施工中搞好施工区域内以及宿舍、食堂内的环境卫生。
六、 安全监控
搭设过程中，因处在施工高峰期，各施工班组在交叉作业中，故应加强安全监控力度，现场设定若干名安全监控员。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域，用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。
七、 垂直运输 
架体的搭设材料主要靠人工传递和部分吊机运输，为确保施工所有材料的输送，施工人员应安全小心配合吊机吊运。人工传递时，要做好自我保护，系好安全带，相呼应，先接后送。严防管件和扣件坠地伤人。
八、 管件防坠
本工程脚手架施工时，为防止材料坠地伤人，架体内不得留有孔洞，竹笆必须实施满铺，并且不得用有严重霉、闷、蛀的竹笆，并用18号铁丝双股四点绑扎，不得有松软现象。所有架体内不得留有多余管件、扣件以防滑落伤人。
九、 产品保护
脚手架搭设和拆除应对产品实施保护，严禁损坏墙体和窗户、玻璃及设施。材料进埸应堆放在指定地点，每日应做好落手清工作。
十、 安全宣传
施工人员必须认真贯彻执行国家和行业标准，遵:守业主和项目部的有关安全规定以及各项规章制度。认真接收业主、监理的安全检查，并积极认真地接受整改。
十一、 架体验收
本工程脚手架的验收，作为施工单位，必须根据项目部的要求，并会同项目部负责人、安全员，对照施工交底、方案、技术措施及搭设要求，遂项进行检查和验收，并对检查情况认真进行记录，验收合格后，挂牌才能交给施工班组进行使用，未经验收合格的脚手架不得使用。
十二、 使用保养
脚手架交付使用后，直至拆除前，架子施工班组将留有若干名施工人员，对脚手架在使用中进行保养，非施工人员不得擅自更换移动杆件，未经项目部允许的施工人员参与变更，所造成的后果架子工施工班组概不负责，由擅自变更者自负。
十三、 质量控制
本工程脚手架的安全技术、质量控制的全部内容应包括在每个架子工程的搭、用、管、拆的全过程中。
1、 搭：按国家建设部规范和行业要求标准搭设，脚手架具体搭、拆，施工前项目技术负人应对施工人员进行交底，并通过安全员实施监控，经公司安全部门和现场安全员会同项目负责人遂项进行检查和验收。
2、 用：脚手搭设完毕交付使用时，项目部安全员仍对其实施监控、督促脚手使用人员正确使用脚手架，严禁非脚手施工人员变更脚手
3、 管：项目部实施对施工人员的管理。施工现场的管理、材料堆放的协调管理、各工种之间的协调管理。
4、 拆：装怖施工完毕，脚手架拆除时，必须实施搭设前相同的警戒封闭。拆除区域必须有安全监控人员到位实施监控，脚手架拆除以搭设的反顺序进行。按自上而下，先搭的后拆，后搭的先拆。沿四周统圈向下拆除，拆除过程中传递材料应先接后松的原则。直至地面。杆件和扣件、竹笆运到地面时应按品种、规格分类堆放整齐和指定地点。
十四、 验收标准及技术依据
本脚手架工程将参照中华人民共和国行业标准。建设部《JGJ59—99》文件为准。本脚手架还将参照中华人民共和国行业标准。建设部2001年6月1曰所颁布的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2001）的文件，如有违背，依以上述文件为准。
十五、 附图 
高层双排钢管外脚手架受力计算
一、 双排钢管外脚手架见示意图
二、 立杆纵距为1.6m，横距为1m，高度按40.5高计算，步高1.8m,现按23步计算，立杆、横杆、纵杆、斜杆、扣件、竹笆、绿网等按1.6m长，合计自重P1＝1930㎏，施工荷载按270㎏/㎡，按二层计。
P2＝1.6×1.0×270×2＝864㎏/㎡
P＝1.2×P1＋1.4×P2＝1.2×1930＋1.4×864＝3526㎏
按内外二根承受压力，每根受力3526/2＝1763㎏/根
三、 钢管排架采用Φ48×3.5㎜钢材Q235（3号）
Φ48钢立管计算（单根受力）
立杆Φ48钢管：自重3.84㎏/m，断面积A＝4.89/㎝2
惯性矩I＝12.19㎝4，抵抗矩W＝5.08㎝3
回转半径r＝1.58㎝，钢材抗压强度σ＝1700㎏/cm2
立杆长度H＝180㎝，立杆两端按铰接
立杆长度系数采用μ＝1.5
立杆长细比λ＝μH/r=1.5×180/1.58＝170.9
查看杆轴心受压稳定系数Φ＝0.243
故每一根Φ48×3.5㎜立杆可承载2020㎏＞1763㎏/根（安全）
以上按不组合风荷载计算。
四、 立杆稳定性按组合风荷载计算
计算公式：N/ΦA＋MW/W≤σ　容许应力σ＝1700㎏/㎝2
由风荷载设计值产生立杆弯矩MW
MW＝0.85×1.4MWK＝0.85×1.4WK×Lah2/10
水平风荷载计算风荷载标准值WK＝0.7μZμSWO
WO—上海基本风压值为45㎏/㎡
μZ—风压高度变化系数查得1.46
μS—脚手架风荷载体形系数1.3Φ
查脚手架的挡风系数Φ值，查A-3表，得Φ＝0.087
μS1.3Φ＝1.3×0.087＝0.1131
步高h＝1.8m，纵距La＝1.6m，抵抗矩W＝5.08㎝3
WK＝0.7×1.46×0.1131×45=5.2㎏/m2
MW＝0.85×1.4×5.2×1.6×1.82/10＝3.2㎏/m2
验算立杆稳定性：
N/ΦA＋MW/W＝1763/0.243×4.89＋3.2×102/5.08＝1547㎏/㎝2
＜1700㎏/㎝2
立杆稳定性满足要求。
五、 连墙件计算（按二步三跨设置）
拉墙筋采用墙体混凝土中预埋Φ14圆钢，用Φ48×3.5短钢管与Φ14圆钢管电焊，焊缝高度h＝5㎜，焊缝长度大于等于40㎜。
强度计算：
Φ14圆钢受拉受压标准强度Rg＝2400㎏/㎝
连墙件轴向力计算：
N1＝N1W＋NO
N1W＝1.4×WK×AW＝1.4×5.2×1.8×2×1.6×3＝126㎏
NO—连墙件约束脚手架平面处变形所产生的轴线力，双排脚手架取500㎏。
N1＝126＋500＝616㎏
焊缝强度的计算：0.5×4×1700＝3400㎏
钢管按扣件承载力计算，直角扣件（抗滑）800㎏。
焊缝和扣件的承载力均大于616㎏，满足强度要求。
六、 立杆地基承载力计算
上海地区地基承载力（实土）8T/㎡
计算立杆承载力为1763㎏
地基如回填土应采用道渣间隔土分层回填夯压实，地基稳定，然后立管底铺设［10＃槽钢或厚木板，如做混凝土地坪更佳，地基能满足立杆承载要求。

上海捷超脚手架有限公司为您提供现阶段世界最高端专利脚手架产品

电话：021-68066122   传真：021-68132360    Email:jiechaojiaoshoujia@tom.com

公司网址http://www.quick-strong.com