现场塔吊防雷、接地方案

- 现场概述

目前工程处于基础桩施工阶段，根据现场要求，本工程垂直运输，塔吊基础应抓紧完成，以便塔吊安装。因本地区正处于雷雨季节，应考虑塔吊的防雷及接地措施。

- 措施办法

根据现场情况，我部拟定以下方案：

  - 防雷接地极采用一字型接地体，打三根L50×50×2500mm的镀锌角钢，接地极间距为5000mm，由中间接地极引至塔吊防雷引下线部位。

  - 接地网采用-40×4镀锌扁钢。

  - 防雷引下线采用Ф10镀锌圆钢。防雷接闪器采用针式接闪器，针尖应高于塔顶1000mm。

  - 防雷接地连接处应焊接饱满，焊接倍数应按规范规定要求，接地电阻≤1Ω。

  - 塔吊电气重复接地应单独打一根L50×50×2500mm的镀锌角钢，引至塔吊专用接地装置，采用铜质编织软线连接，接地电阻≤6Ω。

    - 附防雷、接地平面图：

编制： 机电部

日期： 2003/7/6