电气设备安装概算定额交底

2005-4-19

一、项目说明

1、本册定额适用于单机容量50~600MW发电工程电气、热工控制系统以及35~500kV变电工程电气专业初步设计概算编制，10kV以下执行全统定额。

2、本册定额与原96版《电力建设工程概算定额 第三册 电气设备安装工程》相比，对部分项目的内容进行了调整，主要有以下几点：

（1）第三章 配电装置删除了定额子目计价材料中的10kV及以上支柱绝缘子，作为概算主要材料处理，在编制概算时按设计用量计列主材费。

（2）第四章删除了软母线安装子目计价材料中的软母线和绝缘子串，作为概算主要材料处理，在编制概算时按设计用量计列主材费；

3、本册中各项定额是根据电气设备、热工控制设备的功能，经主要设备或安装材料为一个单位编制的，定额包括完成本部位工程内容 所消耗的人工、材料和机械台班的数量。定额设置按照以量为主、兼有费用的原则确定，为模块式结构。

4、定额包括部分调试内容，详细情况见各章节说明，其他调试费按调试定额计算。

（一）发电机电气

本章定额是按发电机容量来划分子目的，定额中都已经综合考虑了汽轮发电机组系统调试、发电机保护调试、发电机小间的铁构件制作安装和300MW及600MW机组定额还包括发电机出线与封闭母线联箱的安装。

定额中不包括发电机小间设备的安装，如断路器、隔离开关、电压互感器（柜）、熔断器、电流互感器、发电机中性点也不包括穿墙套管安装，如果实际工程需要安装此类装置时，应另套有关章节的相应定额。

（二）变压器

1、变压器安装定额已经综合了端子箱（汇控箱）和软母线引下线的安装及调试的全部内容。

2、10kV 及35kV电压等组变压器安装定额，容量在2000kVA及以下的变压器按室内布置考虑，2000kVA以上的变压器均按室外布置考虑。10kV及以下电压等级的消弧线圈按室外布置考虑，35kV及以上电压等级的消弧线圈按室外布置考虑。

3、变压器安装定额中不包括监测仪表的安装，一般情况下，变压器所配监测仪表在设备出厂前已经安装好。

4、变压器安装定额中已经包括主变压器放电间隙的制作安装。

5、变压器定额不包括中性点设备安装，此部分另套有关章节的相应定额。

6、定额中不包括低压母线桥的安装，应参照相应的定额子目套用。

7、定额中不包括油样化验、色谱分析、局部放电试验。

8、引下线的选型，除330kV按单导线考虑外，均按照双导线、双线夹考虑。使用时，如为单导线，不得调整。

表2-3-1 引下线长度及选型表

电压等级（kV） 导线选型 构架高度（m） 设备高度（m） 引下线高度（m）

110 2LGJQ-300 12.5 6 9

220 2LGJQ-400 15.0 7 11

330 KKZ-587 18.8 8 14

500 2LGJQ-1400 27.0 10 21

9、单相变压器带一台备用相时，备用相的安装按单相变压器安装定额调整套用。

10、高压电抗器的安装套用同电压等能同容量的单相双绕组变压器安装定额，容量不同时，可以调整。

11、中性点小电抗器的安装套用相应电压等级的消弧线圈安装定额子目

12、35kV低压干式电抗器的安装可套用35kV消弧线圈安装子目（GD2-65）乘以0.8系数调整。

（三）配电装置

1、配电装置的定额是以设备本体安装为基础，综合了本体至相邻一组，设备连线的安装和间隔中的绝缘子、端子箱的安装、油过滤及送配电设备系统调试等内容。

2、设备连线、引下线、跳线的长度是综合取定的，定额中均包括其安装及主材费，使用时不必换算。屋外型设备之间均按软母线连接考虑，如实际工程中因跨越道路等因素，设备之间采用管形母线连接时，管形母线的材料费另计。

3、屋内型设备连接按硬母线配置，屋外型设备除330kV及以下的电压互感器、耦合电容器、避雷器外，其余均按双导线配置，其导线选型见表2—3—2，使用时为单导线定额不作调整。

表2—3—2 设备连接导线选型及规格表

序号 电压等级 kv 导线型号及规格

1 35 2 x LGJQ-240

2 110 2 x LGJQ-300

3 220 2 x LGJQ-400

4 330 2 x LGJQ-600

5 500 2 x LGJQT-1400

4、配电装置中的设备安装不包括特殊保护调试，这部分内容已包括在相应的保护盘安装定额中。

5、气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)以间隔为单位编制,每间隔包括一台断路器、两组隔离开关、三台电流互感器的安装和调试。GIS封闭组合电器的PT、避雷器间隔安装费按全间隔的60％计算。

6、断路器以台为单位，每台为三相。电流互感器以台为单位，每台为一相。隔离开关以组为单位，每组为三相；隔离开关以台为单位的即一相。

7、结合滤波器定额中不包括接地刀闸的安装，其安装费应套用相应的定额子目另行计算。

8、主变压器中性点的避雷器安装按一组的40％计算。

9、成套或称组合式电力电容器安装可套用10kV电抗器安装子目 (GD3-90)。

（四）、母线

1、封闭母线按照由制造厂成套供货，现场安装考虑，定额以米(三相)为单位设置，定额中不包括电流互感器安装，此部分应另套有关定额。

2、软母线的安装均按双导线配置考虑， 35KV软母线每跨为16m（三相），110KV软母线每跨为24m（三相），220KV、500KV软母线每跨为30m（三相），330KV软母线每跨为36m（三相），组合软母线每跨为45m（三相），使用中为单导线时，安装费不作调整。定额中不包括软母线及绝缘子的主材费。

3、共箱封闭母线的定额适用于导体式共箱封闭母线的安装，若为电缆式共箱封闭母线时，定额中的材料消耗量应乘系数0.7。

（五）、控制设备

1、控制设备安装定额按照机组容量及电压等级划分设置子目，定额中已综合考虑了盘台的安装和相应的调试，还包括计算机的安装及调试。

控制设备中的小母线一般随设备供应，定额中不包括其费用。

2、蓄电池安装定额中计量单位的一“组”按130只考虑，包括了蓄电池安装、防震架安装、基础槽钢安装、耐酸胶垫安装、直流盘监视装置调试、直流供送配电设备系统的调试、端电池调整、充放电设备的安装和调试。

3、蓄电池安装按电缆考虑，如使用铜母线连接时应计算材料价差。

4、免维护蓄电池以“组”为单位考虑，每组为24只300Ah蓄电池，使用时可视工程具体情况进行换算。

（六）、厂[所]用电

1、厂(所)用电的高、低压开关柜，车间动力盘安装定额是综合了各类型机组配置型式编制而成的。

高压开关柜安装包括开关柜安装、油过滤、基础槽钢制作安装、屏边安装、铁构件安装、交流电动机检查接线、高压电机调试、备用电机及备用电源自动投入调试、带保护电机调试、母线安装及调整、交流供电送配电设备系统调试、电动机联锁调试，以及铁壳开关、磁力启动器、按钮等设备及装置的安装。

低压开关柜安装包括低压开关柜的安装、基础槽钢安装、铁构件制作安装、母线安装及调整、电动机调试(含带保护电动机调试)、电动机检查接线、电动机联锁调试，铁壳开关、磁力启动器、按钮等设备及装置的安装。

车间配电盘、所用配电盘安装的工作内容与高、低压开关柜相同。

2、电除尘器电气设备安装定额包括随除尘器成套供货的电气设备的安装及调试。它是以整流变压器台数为单位进行编制的，主要内容是变压器的安装及调试、控制系统设备安装及调试、电动机的检查接线及调试、隔离开关及与除尘器相关的设备的安装。

电除尘器本体安装属机务专业。

3、滑触线以米为单位编制，除已注明是单相米的，其余均为三相米。

4、庭院灯安装子目未含灯架，除灯泡外主材另计。电气照明埋地钢管的管内穿线的工程量应按照钢管的长度计算，导线主材另计。

（七）、全厂(所)电缆及接地

l、电缆安装子目综合了不同容量机组的含量，不分型号、规格，以“100m”为单位编制，工作内容包括电缆及保护管的敷设，电缆终端头、中间接头的制作安装。

定额中不包括主材费，使用时按设计提供的数量计算主材费。

2、电缆母线是以“100m”为单位编制的。定额综合考虑了电缆母线T型接头、终端头，但不包括电缆母线中间接头，需要时应另计安装费。

3、电缆敷设子目已综合考虑了铜芯电缆与铝芯电缆的比例以及电缆的垂直敷设等因素。

4、电缆阻燃槽盒以“100套“(每套2m)为单位编制，定额中已综合考虑了防火材料的铺设和涂刷，但不包括防火材料主材费，应根据工程需要按设计提供的数量另行计算主材费用。所考虑的铺设具体比例如下：每100套综合考虑了有机柔性耐火材料1.2t、无机柔性耐火材料1.8 t、防火涂料0.4t、膨胀防火包0.37t、隔热板5.3m2等。

5、伴热电缆的安装套用全厂控制电缆子目，将其中的人工费增加2％即可。

6、35kV及以上高压电缆安装，应套用《电力建设工程预算定额第4册送电线路安装工程》中有关定额子目。

7、全厂(所)接地以接地主干线为主体编制的，安装工程量按接地主干线的长度，定额中已包括户外、户内接地母线、接地极、避雷针和构筑物引下线的安装，以及接地网、接地装置的调试，定额中已经综合考虑接地母线的不同理深，使用时不论深度如何，定额均不得调整。

定额不包括变电所深井型接地的挖填土及母线敷设。

（八）、热工仪表及控制设备

1、分散控制系统包括DAS数据采集、SCS顺序控制、DCS的配套柜MCS的安装及调试。

2、锅炉火灾报警装置主要是指火焰监测、离子感烟、火灾报警装置的安装及调试。锅炉灭火保护是指事故时切断烟、风、煤、油供应装置的安装及调试。

3、控制调节安全监控装置及汽轮机保护检测装置安装均已包括与之相关的一次仪表的安装及调试。

4、DCS分散控制系统安装定额子目是依据300MW机组的平均水平编制的，其他机组工程可按以下系数调整套用：

100MW级及以下机组 0．65

200MW级机组 0．80

300MW级机组 1．00

600MW级机组 1．20

5、管路敷设包括管路上的阀门安装，使用时只计算脉动管路的长度既可。

6、导线敷设以绝缘导线和补偿导线为主体，包括导线的穿管敷设，使用时按照导线的长度计算，不计电线管的长度。

7、盘、台、柜安装定额以盘、台、柜为主体，包括盘上二次设备和就地设备的安装及调试，使用时不分机组容量控盘的规格套用。

8、盘、台、柜安装定额包括小型仪表保护箱的安装及调试，小型仪表保护箱安装包括除配电箱以外的其他仪表保护箱的安装。

9、热控电缆套用第七章控制电缆敷设子目，并乘以1.05系数。

（九）、通信系统

1、通信系统子目的设置主要考虑的是发电厂内、变电所内与外界的通信联系，末考虑网、省、地调的通信设备的安装。

2、通信程控交换机是以交换机容量为步距设置子目的，除考虑了程控交换机的安装、调试外，还考虑了与之配套的电话机 (按总门数80％计)、分线盒(按总门数80％计)、出线盒(按电话机数量计)的安装，并包括相应的电话线穿管的敷设。

3、架空音频电缆和光缆的安装不包括水泥杆、音频电缆及光缆的材料费，也不包括主要材料的工地运输，需要时根据实际情况计算。

4、架空光缆和音频电缆的敷设，若利用原来电线杆时，应相应核减定额中的电线杆安装材料，其他不作调整。