14#型钢悬挑卸料平台方案计算书

蒋家湾二期36房社区服务中心工程；属于框架结构;地上10层;地下1层；建筑高度：39m；标准层层高：3.6m ；总建筑面积：12260平方米；总工期：240天；施工单位：华仁集团无锡分公司。

本工程由无锡市北塘城市投资发展有限公司投资建设，无锡市城市设计院设计，无锡市水文地质勘察院地质勘察，无锡三利监理监理，华仁集团无锡分公司组织施工；由赵瑞如担任项目经理，秦雪峰担任技术负责人。

由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大，因此必须严格地进行设计和验算。

一、参数信息:

1.荷载参数

脚手板类别：木脚手板，脚手板自重(kN/m2)：0.35；

栏杆、挡板类别：栏杆、竹笆片脚手板挡板，栏杆、挡板脚手板自重(kN/m)：0.15；

施工人员等活荷载(kN/m2):2.00，最大堆放材料荷载(kN):8.00。

2.悬挑参数

内侧钢绳与墙的距离(m)：1.00，外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m)：1.00；

上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m)：3.60；

钢丝绳安全系数K：6.00，悬挑梁与墙的接点按 固支 计算；

预埋件的直径(mm)：20.00。

只对外侧钢绳进行计算；内侧钢绳只是起到保险作用，不进行计算。

3.水平支撑梁

主梁材料类型及型号：14a号槽钢槽口水平 ；

次梁材料类型及型号：14a号槽钢槽口水平；

次梁水平间距ld(m)：0.30，建筑物与次梁的最大允许距离le(m)：0.20。

4.卸料平台参数

水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m)：2.50，水平钢梁(主梁)的锚固长度(m)：2.50；

平台计算宽度(m)：3.00。

二、次梁的验算:

次梁选择 14a号槽钢槽口水平 ，间距0.3m，其截面特性为：

面积 A=18.51cm2；

惯性距 Ix=563.7cm4；

转动惯量 Wx=80.5cm3；

回转半径 ix=5.52cm；

截面尺寸：b=58mm,h=140mm,t=9.5mm。

1.荷载计算

(1)脚手板的自重标准值：本例采用木脚手板，标准值为0.35kN/m2；

Q1  = 0.35× 0.30= 0.11kN/m；

(2)最大的材料器具堆放荷载为8.00kN，转化为线荷载：

Q2 =  8.00/ 2.50/ 3.00× 0.30= 0.32kN/m；

(3)槽钢自重荷载 Q3= 0.14kN/m；

经计算得到 静荷载设计值 q = 1.2×(Q1+Q2+Q3) = 1.2×(0.11+0.32+0.14) =  0.68kN；

经计算得到 活荷载设计值 P = 1.4× 2.00× 0.30× 3.00= 2.52kN。

2.内力验算

内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算，计算简图如下：

最大弯矩M的计算公式为：

经计算得到，最大弯矩 M = 0.68×3.002/8+2.52×3.00/4=2.66kN.m。

3.抗弯强度验算

次梁应力：

其中  γx -- 截面塑性发展系数，取1.05；

[f] -- 钢材的抗压强度设计值，[f] = 205.00 N/mm2；

次梁槽钢的最大应力计算值 σ =2.66×103/(1.05×80.50)=31.42 N/mm2；

次梁槽钢的最大应力计算值 σ =31.422 N/mm2 小于 次梁槽钢的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

4.整体稳定性验算

其中，φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，按照下式计算：

经过计算得到  φb=570×9.50×58.00×235/(3.00×140.00×235.0)=0.75；

由于 φb大于0.6，按照下面公式调整：

得到 φb=0.693；

次梁槽钢的稳定性验算 σ =2.66×103/(0.693×80.500)=47.62 N/mm2；

次梁槽钢的稳定性验算 σ =47.618 N/mm2 小于 次梁槽钢的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

三、主梁的验算:

根据现场实际情况和一般做法，卸料平台的内钢绳作为安全储备不参与内力的计算。

主梁选择 14a号槽钢槽口水平 ，其截面特性为：

面积 A=18.51cm2；

惯性距 Ix=563.7cm4；

转动惯量 Wx=80.5cm3；

回转半径 ix=5.52cm；

截面尺寸，b=58mm,h=140mm,t=9.5mm；

1.荷载验算

(1)栏杆与挡脚手板自重标准值：本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板，标准值为0.15kN/m；

Q1 = 0.15kN/m；

(2)槽钢自重荷载 Q2=0.14kN/m

静荷载设计值 q = 1.2×(Q1+Q2) = 1.2×(0.15+0.14) = 0.35kN/m；

次梁传递的集中荷载取次梁支座力 P = (0.68×3.00+2.52)/2=2.28kN；

2.内力验算

悬挑卸料平台示意图

悬挑卸料平台水平钢梁计算简图

悬挑水平钢梁支撑梁剪力图(kN)

悬挑水平钢梁支撑梁弯矩图(kN.m)

悬挑水平钢梁支撑梁变形图(mm)

卸料平台的主梁按照集中荷载P和均布荷载q作用下的连续梁计算，由矩阵位移法，得到：

R[1] = 12.3 kN；

R[2] = 11.39 kN；

最大支座反力为 Rmax=12.300 kN；

最大弯矩 Mmax=3.188 kN.m；

最大挠度 V=0.400 mm。

3.抗弯强度验算

其中  γx -- 截面塑性发展系数，取1.05；

[f] -- 钢材抗压强度设计值，[f] = 205.00 N/mm2；

主梁槽钢的最大应力计算值  σ =3.19×106/1.05/80500.0+6.83×103/1851.000=41.404 N/mm2；

主梁槽钢的最大应力计算值  41.404 N/mm2 小于 主梁槽钢的抗压强度设计值 [f]=205.00 N/mm2，满足要求!

4.整体稳定性验算

其中  φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，按照下式计算：

φb=570×9.5×58.0×235/(2500.0×140.0×235.0)=0.897；

由于 φb大于0.6，应按照下面公式调整：

可得 φb=0.756；

主梁槽钢的稳定性验算 σ = 3.19×106/(0.756×80500.00)=52.40 N/mm2；

主梁槽钢的稳定性验算 σ = 52.40 N/mm2 小于  [f]=205.00,满足要求!

四、钢丝拉绳的内力验算:

水平钢梁的垂直支坐反力RCi和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算，

RCi = RUisinθi

其中 RCi -- 水平钢梁的垂直支坐反力(kN)；

RUi -- 拉钢绳的轴力(kN)；

θi -- 拉钢绳的轴力与水平钢梁的垂直支坐反力的夹角；

sinθi = Sin (ArcTan (3.6/(1+1)) = 0.874；

根据以上公式计算得到外钢绳的拉力为：RUi = RCi / sinθi；

RU1 = 12.3 / 0.874 = 14.07 kN；

五、钢丝拉绳的强度验算:

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU取最大值进行验算，为14.07kN；

如果上面采用钢丝绳，钢丝绳的容许拉力计算公式：

其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN)；

Fg -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN)；

计算中近似取Fg=0.5d2，d为钢丝绳直径(mm)；

α --     钢丝绳之间的荷载不均匀系数，对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8；

K  -- 钢丝绳使用安全系数。

计算中[Fg]取14.071kN，α=0.82,K=6，得到：d=14.3mm。

钢丝绳最小直径必须大于15mm才能满足要求！

六、钢丝拉绳拉环的强度验算:

取钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力最大值RU进行计算作为拉环的拉力N为：

N=RU=14070.779N。

拉环强度计算公式为：

其中， [f]为拉环钢筋抗拉强度，按照《混凝土结构设计规范》10.9.8所述在物件的自重标准值作用下，每个拉环按2个截面计算的。拉环的应力不应大于50N/mm2，故拉环钢筋的抗拉强度设计值[f]=50.0N/mm2；

所需要的拉环最小直径 D=[14070.8×4/(3.142×50.00×2)]1/2=18.9mm。

七、操作平台安全要求:

1.卸料平台的上部拉结点，必须设于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上；

2.卸料平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，建筑物锐角口围系钢丝绳处应加 补软垫物，平台外口应略高于内口；

3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏；

4.卸料平台吊装，需要横梁支撑点电焊固定，接好钢丝绳，经过检验后才能松卸起重吊钩；

5.卸料平台使用时，应有专人负责检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复；

6.操作平台上应显著标明容许荷载，人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载，配专人监督。